# 2. SPIS treści - TOM II, część D, E

1. STRONA TYTUŁOWA	1

2. SPIS treści - TOM II, część D, E	3

3. SPIS RYSUNKÓW	9

spis rysunków do części d	9

spis rysunków do części E	10

4. opis techniczny	11

Tom II Część D - ARCHITEKTURA	11

1. BUDYNEK TECHNICZNO – WARSZTATOWY i pomieszczenia socjalne – OBIEKT NR 1	11

1.1. Układ przestrzenno - funkcjonalny	11

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne	13

1.3. Zestawienie powierzchni	13

1.4. Wyposażenie instalacyjne	15

1.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej	15

1.5.1. Odległość od obiektów sąsiednich	15

1.5.2.  Parametry substancji palnych	15

1.5.3. Kategoria pożarowa, kategoria zagrożenia ludzi	15

1.5.4. Ocena zagrożenia wybuchem	15

1.5.5. Podział obiektu na strefy pożarowe	16

1.5.6. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku	16

1.5.7. Warunki ewakuacji	16

1.5.8. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji	17

1.5.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych	17

1.5.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy	17

1.5.11. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru	18

1.5.12. Drogi pożarowe	18

1.6.  Rozwiązania materiałowe	18

1.7. Charakterystyka energetyczna budynku	26

2. HALA SORTOWANIA ODPADÓW – OBIEKT NR 2	26

2.1. Układ przestrzenno – funkcjonalny i technologiczny	26

2.2. Charakterystyczne parametry techniczne	28

2.3. Zestawienie powierzchni	29

2.4. Wyposażenie instalacyjne	29

2.5.  Warunki ochrony przeciwpożarowej	29

2.5.1. Odległość od obiektów sąsiednich	29

2.5.2.  Parametry substancji palnych	29

2.5.3. Gęstość obciążenia ogniowego	30

2.5.4. Ocena zagrożenia wybuchem	30

2.5.5. Podział obiektu na strefy pożarowe	30

2.5.6. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku	30

2.5.7. Warunki ewakuacji	31

2.5.8. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji	31

2.5.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych	31

2.5.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy	32

2.5.11. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru	33

2.5.12. Drogi pożarowe	33

2.6. Samoczynne urządzenia oddymiające	33

2.7. Rozwiązania materiałowe	35

3. SEGMENT ODBIORU ODPADÓW ORGANICZNYCH – OBIEKT NR 3	40

3.1. Układ przestrzenno – funkcjonalny i technologiczny	40

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne	40

3.3. Wyposażenie instalacyjne	40

3.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej	41

3.4.1. Odległość od obiektów sąsiednich	41

3.4.2. Parametry substancji palnych	41

3.4.3. Gęstość obciążenia ogniowego	41

3.4.4. Ocena zagrożenia wybuchem	41

3.4.5. Podział obiektu na strefy pożarowe	41

3.4.6. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku	41

3.4.7. Warunki ewakuacji	41

3.4.8. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji	42

3.4.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych	42

3.4.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy	42

3.4.11. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru	42

3.4.12. Drogi pożarowe	42

3.5. Rozwiązania materiałowe	42

4. KOMPOSTOWNIA TUNELOWA – OBIEKT NR 4	43

4.1. Układ przestrzenno – funkcjonalny i technologiczny	43

4.2. Charakterystyczne parametry techniczne	44

4.3. Zestawienie powierzchni	45

4.4. Wyposażenie instalacyjne	45

4.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej	45

4.5.1. Odległość od obiektów sąsiednich	45

4.5.2.  Parametry substancji palnych	46

4.5.3. Gęstość obciążenia ogniowego	46

4.5.4. Ocena zagrożenia wybuchem	46

4.5.5. Podział obiektu na strefy pożarowe	46

4.5.6. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku	46

4.5.7. Warunki ewakuacji	46

4.5.8. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji	46

4.5.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych	46

4.5.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy	46

4.5.11. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru	47

4.5.12. Drogi pożarowe	47

4.6. Rozwiązania materiałowe	47

5. plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej – ob. nr 5, zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem – ob. nr 10, parking   – ob. nr 13, ścieżka edukacyjna – ob. nr 14, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ob. nr 15	48

6. obiekty przebudowywane	49

6.1. Budynek garażu dla kompaktora i tymczasowa sortownia odpadów – ob. nr 01	49

6.2. Budynek socjalno – wagowy – ob. nr 05	49

6.3. Płyta kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów – ob. nr 011	49

7. obiekty przewidziane do rozbiórki	49

7.1. Brodzik dezynfekcyjny – ob. nr 02	49

7.2. Myjnia płytowa pojazdów – ob. nr 03	49

7.3. Tymczasowa instalacja sortowania odpadów	49

Tom II Część e – konstrukcja	50

1. OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKów i obiektów	50

1.1. Podstawa opracowania opinii	50

1.2. Charakterystyka geotechniczna podłoża	50

1.3.  Warunki gruntowo – wodne.	51

1.4. Wytyczne wykonania fundamentów	54

1.5. Sposób posadowienie budynków.	55

1.6. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo - wodnych.	55

2. budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne – ob. nr 1	55

2.1. Opis ogólny	55

2.2. Warunki gruntowo – wodne	55

2.3. Układ konstrukcyjny obiektu	56

2.4. Konstrukcja budynku	56

2.4.1. Fundamenty – S-FL, S-F	56

2.4.2. Ramy żelbetowe  - S-RZ.1	57

2.4.3. Słupy i rdzenie żelbetowe  - S-S.1-4 , S-RD.1-4	57

2.4.4. Strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy - S-STR.1,2	57

2.4.5. Stropodach żelbetowy sprężony prefabrykowany - S-STRD.1-4	57

2.4.6. Dachowe wymiany stalowe przy świetlikach - S-WD1	57

2.4.7. Schody żelbetowe - S-SCH.1,2	58

2.4.8. Belki żelbetowe  - S-BZ.1-8	58

2.4.9. Podciąg stalowy w sali zebrań - S-PS.1	58

2.4.10. Nadproża prefabrykowane	58

2.4.11. Ściany konstrukcyjne	58

2.4.12. Kanał warsztatowy – S-KZ.1	59

2.4.13. Konstrukcja ściany wewnętrznej działowej w warsztacie garażu S-SD.1.	59

2.5. Zastosowane materiały	59

3. hala sortowania odpadów – ob. nr 2	59

3.1. Opis ogólny	59

3.2. Warunki gruntowo – wodne	60

3.3. Układ konstrukcyjny obiektu	60

3.4. Konstrukcja hali sortowni	61

3.4.1. Fundamenty  hali	61

3.4.2. Mury oporowe	62

3.4.3. Ramy główne hali sortowni	62

3.4.4. Płatwie	63

3.4.5. Ramy szczytowe	63

3.4.6. Stężenia dachowe - połaciowe	63

3.4.7. Stężenia pionowe w ścianach  podłużnych	63

3.4.8.Tężniki płatwiowe dachowe	63

3.4.9. Wymiany stalowe pod świetliki i klapy dymowe	64

3.4.10. Pokrycie dachu hali	64

3.4.11. Ściany zewnętrzne	64

3.4.12. Ściany wewnętrzne	64

3.4.13. Ściany żelbetowe	65

3.4.14. Posadzki przemysłowe	65

3.4.15. Kanały technologiczne	65

3.4.16. Strop żelbetowy nad pomieszczeniami socjalnymi	65

3.4.17. Fundamenty pod urządzenia	65

3.5. Zastosowane materiały	66

3.6. Wymagania p.poż.	66

3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej	67

3.8. Wytyczne wykonania konstrukcji stalowej	67

3.9. Wytyczne wykonania elementów żelbetowych	67

3.10. Wytyczne montażu konstrukcji stalowej	67

4. Wiata segmentu odbioru odpadów organicznych – ob. nr 3	68

4.1. Opis ogólny	68

4.2. Warunki gruntowo – wodne	68

4.3. Układ konstrukcyjny obiektu	68

4.4. Konstrukcja wiaty segmentu odbioru odpadów organicznych	68

4.4.1. Mury oporowe	68

4.4.2. Konstrukcja stalowa wiaty.	69

4.4.3. Stężenia dachowe – połaciowe	69

4.4.4. Stężenia pionowe	69

4.4.5. Pokrycie dachowe	69

5. kompostownia tunelowa – ob. nr 4	69

5.1. Opis ogólny	69

5.2. Warunki gruntowo - wodne	70

5.3. Opis środowiska	70

5.4. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe	70

5.4.1.Obciążenia	70

5.4.2. Schematy statyczne i podstawowe wyniki	71

5.5. Opis rozwiązań budowlanych	71

5.5.1. Moduły żelbetowe	71

5.5.2. Wiata	73

5.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne	74

5.6. Materiały konstrukcyjne i izolacyjne	74

6. zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni - ob. nr 6	74

6.1. Opis ogólny	74

6.2. Warunki gruntowo - wodne	75

6.3. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe	75

6.3.1. Obciążenia	75

6.3.2. Schematy statyczne i podstawowe wyniki	76

6.4. Opis środowiska	76

6.5. Konstrukcja zbiornika	76

6.6. Wyposażenie zbiornika	77

6.7. Przerwy robocze	77

6.8. Izolacje	77

6.8.1. Izolacja pozioma płyty dennej zbiornika i pompowni	77

6.8.2. Izolacja pionowa ścian wewnętrznych	77

6.9. Materiały konstrukcyjne i izolacyjne	77

7. Myjnia płytowa – ob. nr 7	78

7.1. Opis ogólny	78

7.2. Warunki gruntowo – wodne	78

7.3. Układ konstrukcyjny obiektu	78

8. zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych – ob. nr 8	79

8.1. Opis ogólny	79

8.2. Warunki gruntowo-wodne	79

8.3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe	80

8.3.1. Obciążenia	80

8.3.2. Schematy statyczne i podstawowe wyniki	80

8.4. Opis środowiska	80

8.5. Posadowienie zbiornika	80

8.6. Konstrukcja  zbiornika	80

8.7. Wyposażenie zbiornika	81

8.8. Izolacje	81

8.8.1. Izolacja pozioma płyty dennej	81

8.8.2. Izolacja wewnętrzna	81

8.9. Materiały konstrukcyjne izolacyjne	81

9. zbiornik wody przeciwpożarowej – ob. nr 11	81

10. fundament kontenerowej stacji trafo – ob. nr 12	82

10.1. Płyta fundamentowa.	82

10.2. Konstrukcja ścian  i stropu stacji transformatorowej.	82

załączniki	83

Załącznik nr 1 zestawienie obciążeń	83

Załącznik nr 2 schematy i wyniki obliczeń	96

Załącznik nr 3  posadzki	211

# 3. SPIS RYSUNKÓW

| TEMAT RYSUNKU |  | NR RYSUNKU |
| --- | --- | --- |
| # spis rysunków do części d |  |  |
| 1. | BUDYNEK TECHNICZNO – WARSZTATOWY I POMIESZCZENIA SOCJALNE – OB. NR 1 |  |
| 1.1. | Rzut przyziemia | 01/D |
| 1.2. | Rzut I piętra | 02/D |
| 1.3. | Rzut II piętra | 03/D |
| 1.4. | Rzut dachu | 04/D |
| 1.5. | Przekrój poprzeczny A-A | 05/D |
| 1.6. | Przekrój poprzeczny B-B | 06/D |
| 1.7. | Przekrój podłużny C-C | 07/D |
| 1.8. | Elewacje | 08/D |
| 1.9. | Zestawienie ślusarki | 09/D |
| 2. | HALA SORTOWANIA ODPADÓW – OB. NR 2 |  |
| 2.1. | Rzut przyziemia | 10/D |
| 2.2. | Rzut dachu | 11/D |
| 2.3. | Przekrój poprzeczny 1-1 | 12/D |
| 2.4. | Przekrój podłużny 2-2 | 13/D |
| 2.5. | Elewacje | 14/D |
| 2.6. | Zestawienie ślusarki | 15/D |
| 3. | SEGMENT ODBIORU ODPADÓW ORGANICZNYCH – OB. NR 3 |  |
| 3.1. | Rzut przyziemia, rzut dachu, przekrój podłużny A-A, elewacja frontowa, tylna oraz boczna | 16/D |
| 4. | KOMPOSTOWNIA TUNELOWA – OB. NR 4 |  |
| 4.1. | Rzut przyziemia | 17/D |
| 4.2. | Rzut dachu | 18/D |
| 4.3. | Przekrój poprzeczny 1-1 | 19/D |
| 4.4. | Przekrój podłużny 2-2 | 20/D |
| 4.5. | Elewacje | 21/D |
| 4.6. | Zestawienie ślusarki | 22/D |
| 5. | ROZBIÓRKI |  |
| 5.1. | Rzut i przekrój brodzika dezynfekującego – ob. nr 02 | 23/D |
| 5.2. | Rzut i przekrój myjki płytowej pojazdów – ob. nr 03 | 24/D |

| TEMAT RYSUNKU |  | NR RYSUNKU |
| --- | --- | --- |
| # spis rysunków do części E |  |  |
| 1. | BUDYNEK TECHNICZNO – WARSZTATOWY I POMIESZCZENIA SOCJALNE – OB. NR 1 |  |
| 1.1. | Rzut fundamentów | 01/E |
| 1.2. | Rzut przyziemia, 1 piętra, 2 piętra – plan pozycyjny | 02/E |
| 2. | HALA SORTOWANIA ODPADÓW – OB. NR 2 |  |
| 2.1. | Rzut fundamentów | 03/E |
| 2.2. | Rzut przyziemia | 04/E |
| 2.3. | Rzut dachu | 05/E |
| 2.4. | Przekroje podłużne | 06/E |
| 2.5. | Przekroje poprzeczne | 07/E |
| 2. | SEGMENT ODBIORU ODPADÓW ORANICZNYCH – OB. NR 3 |  |
| 2.1. | Rzut fundamentu | 08/E |
| 2.2. | Rzut przyziemia, dachu, przekroje | 09/E |
| 3. | KOMPOSTOWNIA TUNELOWA – OB. NR 4 |  |
| 3.1. | Rzut fundamentów – ławy, ściany | 10/E |
| 3.2. | Rzut ścian i podwalin | 11/E |
| 3.3. | Przekroje | 12/E |
| 3.4. | Schemat montażowy ścian | 13/E |
| 3.5. | Schemat montażowy dachu | 14/E |
| 4. | ZBIORNIK ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH Z KOMPOSTOWNI – OB. NR 6 |  |
| 4.1. | Rysunek zestawieniowy | 15/E |
| 5. | ZBIORNIK ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z OSADNIKIEM I SEPARATOREM SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH – OB. NR 8 |  |
| 5.1. | Rysunek zestawieniowy | 16/E |
| 6. | KONTENEROWA STACJA TRAFO I ROZDZIELNIE Nn i SN – OB. NR 12 |  |
| 6.1. | Rzut płyty fund. | 17/E |

# 4. opis techniczny

do projektu budowlanego Regionalnego Zakładu  Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej.

Działka nr 57/2, obręb nr 2: Baraki Chutomskie  
oraz działki nr 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143, obręb nr 41: Wola Pawłowska

# Tom II Część D - ARCHITEKTURA

# 1. BUDYNEK TECHNICZNO – WARSZTATOWY i pomieszczenia socjalne – OBIEKT NR 1

## 1.1. Układ przestrzenno - funkcjonalny

Zaprojektowano obiekt trzy kondygnacyjny (w części garażowo – warsztatowej dwukondygnacyjny) powiązany funkcjonalnie z halą sortowni (obiekt nr 2). Przylega do niej bezpośrednio od strony wschodniej.

Na parterze zlokalizowano następujące funkcje:

- wejście główne dla załogi oraz pomieszczenia administracyjne (4 osoby);

- kotłownię z magazynem na olej opałowy;

- garaże na pojazdy mechaniczne;

- stanowisko naprawcze z kanałem rewizyjnym;

- warsztat mechaniczny.

Na I piętrze zlokalizowano salę zebrań z sanitariatami a na II piętrze – zaplecze socjalno- sanitarne dla załogi całego zakładu oraz dyspozytornię (sterownię) z bezpośrednim wglądem do hali sortowni.

Część socjalno- sanitarna dla załogi obejmuje:

- szatnie przepustowe (czyste i brudne);

- umywalnia z natryskami;

- jadalnię na 32 osoby;

- suszarnie odzieży wierzchniej;

- magazyny odzieży czystej i brudnej.

W RZGOK Ciechanów zatrudnionych będzie:

| Lp. | Stanowisko | Zmiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I zmiana | II zmiana | III zmiana | Razem |
| Zatrudnienie w sortowni |  |  |  |  |  |
| 1 | Sortowacze | 25 | 25 |  | 50 |
| 2 | Operator ładowarki + prac. strefy przyjęcia | 1 | 1 |  | 2 |
| 3 | Operator wózka widłowego | 1 | 1 |  | 2 |
| 4 | Operator hakowca | 2 | 2 |  | 4 |
| 5 | Operator plasy belującej | 1 | 1 |  | 2 |
| 6 | Kierownik zmiany + brygadzista | 2 | 2 |  | 4 |
| 7 | Łącznie | 32 | 32 |  | 64 |
| Zatrudnienie w pozostałych obiektach |  |  |  |  |  |
| 1 | Operator ładowarki - kompostownia | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Operator kompaktora | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 3 | Kruszenie betonu | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 4 | Demontaż odpadów wielkogabarytowych | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Pracownik PDGO | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Operator przerzucarki i sita – plac dojrzewania | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Wagowy | 1 | 1 |  | 2 |
| 8 | Pracownicy składowiska i placowi | 3 |  |  | 3 |
| 9 | Portierzy |  | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Pracownik warsztatowy | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 11 | Operator ciągnika, zamiatarki, myjni kół itp. | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 12 | Elektryk – automatyk + mechanik – utrzymanie ruchu, kompostownia, sortownia | 2 |  |  | 2 |
| 13 | Łącznie | 12 | 2 | 1 | 15 |
| Administracja |  |  |  |  |  |
| 1 | Sekretariat | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Pracownicy administracyjni | 3 |  |  | 3 |
| 3 | Łącznie administracja | 4 |  |  | 4 |
| Ogółem zatrudnienie w zakładzie |  | 48 | 34 | 1 | 83 |

Przyjęto, że w Zakładzie będzie pracowało 50% kobiet i 50% mężczyzn.

W związku z tym w szatniach przewidziano 39 szafek odzieżowych dla kobiet oraz 39 szafek odzieżowych dla mężczyzn (wyłączono pracowników administracyjnych).

W umywalniach przewidziano po 4 umywalki i 4 natryski (po jednym na pięciu pracowników najliczniejszej zmiany zatrudnionych przy pracach związanych z  sortowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, cuchnących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących, w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub powodujących intensywne zabrudzenie).

Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.03.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz powyższych funkcji w budynku zaprojektowano pomieszczenia magazynowe, gospodarcze oraz techniczne (wentylatornia, serwerownia).

Na terenie Zakładu ze względu na specyfikę technologiczną inwestycji nie przewiduje się zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Natomiast klienci niepełnosprawni mają bezpośredni dostęp do administracji Zakładu , którą zlokalizowano na parterze budynku techniczno– warsztatowego. Na tym poziomie przewidziano również węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych.

## 1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy	-	  479,05 m2

Powierzchnia użytkowa	-          1011,40 m2

Kubatura			-	4951,40 m3

Liczba kondygnacji		-	3

Gabaryty:  długość		-	38,76 m

szerokość		-	12,36 m

wysokość		-	10,49 m

## 1.3. Zestawienie powierzchni

| Zestawienie pomieszczeń wg kondygnacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondygnacja | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzch. [m2] |
| Przyziemie | 0.01. | Przedsionek | 4,70 |
|  | 0.02. | Pomieszczenie biurowe | 13,10 |
|  | 0.03. | Pomieszczenie biurowe | 9,60 |
|  | 0.04. | Komunikacja | 23,20 |
|  | 0.05. | Pomieszczenie biurowe | 11,30 |
|  | 0.06. | Magazyn | 11,30 |
|  | 0.07. | Aneks kuchenny | 5,70 |
|  | 0.08. | Pomieszczenie gospodarcze | 5,50 |
|  | 0.09. | Wc damskie/ niepełnosprawni | 4,20 |
|  | 0.10. | Wc męskie | 6,10 |
|  | 0.11. | Klatka schodowa nr 1 | 17,10 |
|  | 0.12. | Warsztat | 59,60 |
|  | 0.13. | Stanowisko naprawcze | 60,50 |
|  | 0.14. | Garaż nr 1 | 60,70 |
|  | 0.15. | Garaż nr 2 | 57,70 |
|  | 0.16. | Kotłownia olejowa | 28,80 |
|  | 0.17. | Magazyn oleju | 17,00 |
|  | 0.18. | Klatka schodowa nr 2 | 16,90 |
| Łącznie |  |  | 413,00 |
| I piętro | 1.01. | Holl/ szatnia | 11,70 |
|  | 1.02. | Sala zebrań – 30 osób | 67,70 |
|  | 1.03. | Zaplecze sali | 11,80 |
|  | 1.04. | Wc damskie | 3,90 |
|  | 1.05. | Wc męskie | 6,10 |
|  | 1.06. | Antresola techniczna | 10,30 |
|  | 1.07. | Magazyn | 46,80 |
|  | 1.08 | Klatka schodowa nr 2 | 16,90 |
|  | 1.09 | Klatka schodowa nr 1 | 17,10 |
| Łącznie |  |  | 192,30 |
| II piętro | 2.01. | Wc męskie | 6,20 |
|  | 2.02. | Wc damskie | 3,80 |
|  | 2.03. | Serwerownia | 13,10 |
|  | 2.04. | Szatnia męska odzieży własnej | 29,40 |
|  | 2.05. | Umywalnia męska | 21,20 |
|  | 2.06. | Szatnia męska odzieży roboczej | 27,10 |
|  | 2.07. | Szatnia damska odzieży własnej | 31,60 |
|  | 2.08. | Umywalnia damska | 30,10 |
|  | 2.09. | Szatnia damska odzieży roboczej | 28,90 |
|  | 2.10. | Dyspozytornia | 21,40 |
|  | 2.11. | Magazyn odzieży czystej | 11,70 |
|  | 2.12. | Magazyn odzieży brudnej | 11,20 |
|  | 2.13. | Suszarnia odzieży | 11,70 |
|  | 2.14. | Jadalnia | 49,60 |
|  | 2.15. | Pomieszczenie gospodarcze | 6,20 |
|  | 2.16. | Komunikacja | 58,90 |
|  | 2.17. | Szatnia odzieży roboczej wierzchniej | 9,80 |
|  | 2.18. | Klatka schodowa nr 1 | 17,30 |
|  | 2.19. | Klatka schodowa nr 2 | 16,90 |
| Łącznie |  |  | 406,10 |
| RAZEM |  |  | 1011,14 |

## 1.4. Wyposażenie instalacyjne

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje i systemy:

- instalacja wody zimnej i ciepłej;

- kanalizacja sanitarna i deszczowa;

- centralne ogrzewanie (własna kotłownia olejowa);

- wentylacja mechaniczna (pomieszczenia socjalno – sanitarne i biurowe, jadalnia, sala zebrań);

- instalacje elektryczne i teletechniczne;

- instalacja odgromowa;

- monitoring wizyjny;

- system bezpieczeństwa.

## 1.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej

### 1.5.1. Odległość od obiektów sąsiednich

Od granicy działki – 18,0 m.

Od portierni (obiekt nr 05) 18,0m.

Od kontenerowej stacji trafo (obiekt nr 12) powyżej 8,0m.

### 1.5.2.  Parametry substancji palnych

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu § 2.11. rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

### 1.5.3. Kategoria pożarowa, kategoria zagrożenia ludzi

Pomieszczenia w części socjalno- biurowej oraz cały budynek kwalifikujemy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenia garażowe, warsztatowe, magazynowe, kotłownię olejową oraz wentylatornię kwalifikujemy do obiektów PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

### 1.5.4. Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występuje magazynowanie cieczy i gazów palnych, co byłoby związane z kwalifikacją do stref zagrożenia wybuchem.

### 1.5.5. Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek w części zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, stanowi jedną strefę pożarową.

Wydzielona pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 muszą być:

- parter – kotłownia olejowa wraz z magazynem oleju od klatki schodowej i garaży, warsztat mechaniczny od części biurowej,

- pierwsze piętro – magazyn od klatki schodowej i garaży, warsztat od Sali zebrań z zapleczem,

Cały budynek techniczno- socjalny powinien być wydzielona pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 od hali sortowni.

Przepusty instalacyjne, w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

### 1.5.6. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku

Trzykondygnacyjny (niski) budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi  
ZL III

(z pomieszczeniami PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2) powinien być wykonany w klasie „D” odporności pożarowej.

Elementy konstrukcji muszą posiadać klasy odporności ogniowej:

- ściany nośne REI 30,

- stropodach REI 30,

- ściany zewnętrzne EI 30,

- ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań,

- ściany wewnętrzne obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI 15,

i powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

### 1.5.7. Warunki ewakuacji

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych – od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku nie powinna przekraczać 40 m dla pomieszczeń ZL III .

Z pomieszczeń i budynku drzwi ewakuacyjne powinny być o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m.

Szerokość korytarzy nie powinna być mniejsza niż 1,40 m, a obudowa powinna posiadać klasę odporności ogniowej EI 15 .

Parametry schodów:

- szerokość biegu – 1,20 m,

- szerokość spocznika – 1,50 m,

Szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz z klatki schodowej 1,20 m.

### 1.5.8. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

Obiektu nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji użytkowych.

Przepusty instalacyjne, w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego kotłowni, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

### 1.5.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek nie wymaga wyposażenia w:

- hydranty wewnętrzne,

- stałe samoczynne urządzenia gaśnicze,

- system sygnalizacji pożarowej,

- dźwiękowy system ostrzegawczy.

Instalacja elektryczna stref pożarowych powinna być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio oznakowany.

Budynek wymaga zabezpieczenia przed wyładowaniami instalacją odgromową ze zwodami poziomymi niskimi.

Wszystkie metalowe części budowli znajdujące się nad powierzchnią dachu powinny być połączone z najbliższym zwodem.

Biorąc pod uwagę ilość osób mogących przebywać w obiekcie jak i czas funkcjonowania obiektu, zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi (panika), a także znaczne straty materialne, oprócz oświetlenia podstawowego musi być zainstalowane oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne).

### 1.5.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Do gaszenia pożaru w zarodku obiekt musi być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Na ilość gaśnic ma wpływ sposób rozmieszczenia, gdzie musi być spełniony warunek, że odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

Ilość i sposób rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego powinna zawierać część graficzna Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

### 1.5.11. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Dla powyższego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.

Powyższe zapotrzebowanie powinna pokrywać zewnętrzna sieć hydrantowa.

### 1.5.12. Drogi pożarowe

Do budynku należy zapewnić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, przy czym najbliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi.

Pomiędzy drogą a ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i  krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, droga pożarowa do budynku może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do 30% obwodu budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m.

## 1.6.  Rozwiązania materiałowe

1/P1 – posadzka na gruncie w pomieszczeniach biurowych oraz higieniczno -sanitarnych

- płytki granitogresowe antypoślizgowe o wymiarach 30,0x30,0cm (lub 30,0x60,0cm) grubości 2,0cm z cokołem wysokości 10,0cm– w komunikacji (na stopnicach na klatkach schodowych płytki z ryflowaniem), aneksie kuchennym, pomieszczeniu gospodarczym, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych lub wykładzina PVC – w odcieniach od jasnego do ciemnego grafitu;

- szlichta cementowa grubości 4,0 cm zbrojona siatką zgrzewaną;

- styropian FS 20 grubości 6,0 cm;

- folia polietylenowa zgrzewana 2x0,3 mm;

- podbeton C8/10 (B10) grubości gr. 10,0 cm;

- podbudowa z piasku średnio zagęszczonego do Ismin=0,98 według projektu konstrukcyjnego;

U = 0,32 W/m²K < Umax = 0,45 W/m²K

1/P2 – posadzka na gruncie w garażach, warsztacie, stanowisku naprawczym

- płyta żelbetowa grubości 20,0 cm według projektu konstrukcyjnego;

- 2 x folia PEHD grubości 0,7 mm - zgrzewana;

- podbeton C8/10 (B10) grubości 10 cm;

- podbudowa z piasku średnio zagęszczonego do Ismin=0,98  według projektu konstrukcyjnego;

Umax = 0,50 W/m²K

1/P3 – posadzka na gruncie w kotłowni i magazynie oleju

- płytki granitogresowe grubości 2,0cm z cokołem wysokości 10,0cm w odcieniach od jasnego do ciemnego grafitu;

- płyta żelbetowa grubości 20,0cm według projektu konstrukcyjnego;

- 2 x folia PEHD grubości 0,7mm - zgrzewana;

- podbeton C8/10 (B10) grubości 10 cm;

- podbudowa z piasku średnio zagęszczonego do Ismin=0,98 według projektu konstrukcyjnego;

Umax = 0,50 W/m²K

1/ST1 – strop nad pomieszczeniami biurowymi oraz hignieniczno- sanitarnymi

- płytki granitogresowe grubości 2,0 cm j.w. lub wykładzina PVC z cokołem wysokości 10,0 cm w odcieniach od jasnego do ciemnego grafitu;

- szlichta cementowa grubości 4,0 cm zbrojona siatką zgrzewaną;

- warstwa izolacji akustycznej - styropian grubości 3,0 cm;

- folia polietylenowa zgrzewana grubości 0,3 mm;

- płyty stropowe prefabrykowane kanałowe typu „Żerań” grubości 24,0 cm wg wytycznych konstrukcyjnych;

- przestrzeń instalacyjna;

- sufit podwieszany, modułowy 60,0x60,0 cm, z twardej wełny mineralnej z widoczną konstrukcją;

1/ST2 – strop na antresoli technicznej

- szlichta cementowa grubości 6,0cm zbrojona siatką zgrzewaną;

- warstwa izolacji akustycznej - styropian grubości 3,0 cm;

- folia polietylenowa zgrzewana grubości 0,3 mm;

- płyty stropowe prefabrykowane kanałowe typu „Żerań” grubości 24,0 cm według projektu konstrukcyjnego;

- tynk cementowo- wapienny klasy III grubości 1,5 cm;

1/ST3 – strop nad nieogrzewanymi garażami

- płytki granitogresowe grubości 2,0cm j.w. lub wykładzina PVC z cokołem wysokości 10,0cm w odcieniach od jasnego do ciemnego grafitu;

- szlichta cementowa grubości 4,0cm zbrojona siatką zgrzewaną;

- warstwa izolacji - styropian EPS 038 grubości 3,0cm mocowany mechanicznie;

- folia polietylenowa zgrzewana grubości 0,3mm;

- warstwa wyrównawcza 0-3,0cm;

- płyty stropowe prefabrykowane kanałowe typu „Żerań” grubości 24,0cm wg projektu konstrukcyjnego

- przestrzeń instalacyjna;

- warstwa izolacji termicznej - styropian grubości 10,0cm;

- tynk cementowo- wapienny klasy III grubości 1,5cm;

Umax = 0,25 W/m²K

1/STD - stropodach

- papa termozgrzewalna do mocowania mechanicznego - 2x;

- izolacja termiczna wełna mineralna (twarda) lub styropian grubości 20,0cm;

- paroizolacja - folia pvc grubości 0,05 cm;

- strop prefabrykowany sprężony SP26.5/12/R60 grubości 26,5 cm według projektu konstrukcyjnego;

- przestrzeń instalacyjna;

- sufit podwieszany modułowy 60x60 cm z twardej wełny mineralnej z widoczną konstrukcją;

Umax = 0,25 W/m²K

1/SZ1 – ściana zewnętrzna

(oraz ściana pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi i korytarzami)

- tynk cementowo- wapienny klasy III grubości 1,5 cm;

- ściana murowana z bloczków z betonu komórkowgo grubości 36 cm (Umax=0,3 [W/m2K]) odmiany 07 na zaprawie klejoewej;

- tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce, barwiony w masie – kolor zgodnie z rysunkiem elewacji;

Umax = 0,30 W/m2K

1/SZ2 – ściana zewnętrzna - cokół

- tynk cementowo- wapienny klasy III grubości 1,5 cm/ izolacja przeciwilgociowa (poniżej poziomu posadzki);

- ściana fundamentowa - ława  żelbetowa grubości 30,0 cm;

- izolacja przeciwilgociowa - masa dyspersyjna na zagruntowanym podłożu

- izolacja termiczna - styrodur grubości 10,0 cm;

- okładzina cokołowa - granitogres elewacyjny, mrozoodporny 30,0x30,0 cm – kolor zgodnie z rysunkiem elewacji;

(folia kubełkowa poniżej poziomu terenu)

Umax = 0,30 W/m2K

1/SZ3 – ściana zewnętrzna – ściana fundamentowa

- tynk cementowo- wapienny klasy III grubości 1,5 cm/ izolacja przeciwilgociowa (poniżej poziomu posadzki);

- ściana fundamentowa  - ława żelbetowa grubości 30,0 cm;

- izolacja przeciwilgociowa - masa dyspersyjna na zagruntowanym podłożu;

- izolacja termiczna - styrodur grubości 10,0 cm;

(folia kubełkowa poniżej poziomu terenu)

1/SZ4 – ściana zewnętrzna – wieniec/ rdzeń żelbetowy

- tynk cementowo - wapienny klasy III grubości 1,5 cm;

- wieniec / rdzeń żelbetowy wg. projektu konstrukcyjnego;

- docieplenie elementów żelbetowych styropian grubości 12,0 cm zgodnie z rysunkami;

- tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce, barwiony w masie – kolor zgodnie z rysunkiem elewacji

Umax = 0,30 W/m2K

1/SW1 – ściana wewnętrzna, nośna, murowana

- tynk cementowo- wapienny klasy III grubości 1,5cm, malowany farbą akrylową (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0x15,0cm do wysokości 2,05 m w kolorze białym) w kolorze kolor RAL 9010;

- ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego odmiany 07, na  zaprawie klejowej, grubości 24,0cm;

- tynk cementowo- wapienny klasy III grubości 1,5cm, malowany farbą akrylową (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0x15,0cm do wysokości 2,05 m w kolorze białym) w kolorze kolor RAL 9010;

W ścianach kotłowni i magazynu oleju przejścia szczelne z zabezpieczeniem ogniowym dla rurociągów wg części instalacyjnej.

1/SW2 – ściana wewnętrzna, nośna, murowana

- tynk cementowo- wapienny klasy III grubości 1,5cm, malowany farbą akrylową (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0x15,0cm do wysokości 2,05 m w kolorze białym) w kolorze kolor RAL 9010;

- ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego, na  zaprawie klejowej, grubości 12,0cm;

- tynk cementowo- wapienny klasy III grubości 1,5cm, malowany farbą akrylową (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0x15,0cm do wysokości 2,05 m w kolorze białym) w kolorze kolor RAL 9010;

1/SW3 – ściana wewnętrzna, działowa

- farba emulsyjna (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0x15,0 cm do wysokości 2,05 metrów) w kolorze białym;

- płyta GKB (w pomieszczeniach mokrych 2xGKBI);

- ruszt stalowy systemowy grubości 10,0-20,0-40,0 cm wypełniony wełną mineralną;

- płyta GKB (w pomieszczeniach mokrych 2xGKBI);

- farba emulsyjna (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0x15,0 cm do wysokości 2,05 metrów) w kolorze białym;

1/SW4 – ściana wewnętrzna pomiędzy warsztatem, a stanowiskiem naprawczym

- ściana z blachy trapezowej T50 x 0.7 w układzie pionowym na podkonstrukcji  
wg. projektu konstrukcyjnego – ruszt stalowy z profili walcowanych ze stali S235JR (słupki co 3.0 m  z  RK120x4, rygiel środkowy z  RK120x4, profile oczepowe 	z  L80x8, w kolorze grafitowym (RAL 7031);

Bramy, okna, drzwi, zestawy aluminiowe, naświetla i wyłaz dachowy

Bramy

- bramy zewnętrzne do pomieszczeń garażowych, warsztatu i stanowiska naprawczego wykonać jako przemysłowe, segmentowe - segementy stalowe wysokości 75 cm, bramy prowadzone pionowo, zawijane pod stropem, mocowanie do elementów żelbetowych, okienka doświetlające- przeszklenie warstwowe w jednym rzędzie na wysokości wzroku, przezroczyste, napęd elektryczny, osiowy, (jako napęd kołnierzowy), mocowany z prawej lub lewej strony bramy, możliwość otwierania ręcznego od zewnątrz, ocieplane, współczynnik przenikania ciepła U=<2,6 [W/m2K], kolor od zewnątrz: RAL 7035, kolor od wewnątrz: RAL 7035, od zewnątrz i od wewnątrz stalowe odbojniki wysokości 100c m, malowane w czarno-żółte pasy zgodnie z normą: "Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa, od wnętrza odwodnienie liniowe" – bramy zgodnie z rysunkiem zestawieniowym;

Okna

- aluminiowe z nawiewnikami w górnej ramie, dwuskrzydłowe, z ruchomym słupkiem, skrzydła symetryczne, oba skrzydła uchylno– rozwieralne, szklenie podwójne,  Umax < 1,8 W/m²K – wg rysunku zestawieniowego okien, kolor RAL 7035; od wewnątrz RAL 7035;

- parapety wewnętrzne z PCV – systemowe jak profile okienne, grubości 18,0mm (wysokość nad poziomem wykończonej posadzki – 80,0cm), kolor RAL 7035;

- parapety zewnętrzne – obróbka blacharska RAL 7031;

- okna w dyspozytorni o odporności ogniowej EI 30,  stalowe, ze słupkiem, szklenie podwójne,  Umax < 1,8 W/m²K – wg rysunku zestawieniowego okien, kolor od zewnątrz RAL 7035, od wewnątrz RAL 7035;

Zestawy aluminiowe

- zestaw wejściowy zewnętrzne wykonać z „ciepłych” profili aluminiowych, sześciokwaterowe, z naświetlami górnymi, Umax < 1,8 W/m²K dla przeszkleń nieotwieralnych, Umax < 2,6 W/m²K dla drzwi, drzwi dwuskrzydłowe, skrzydła niesymetryczne, szkło bezpieczne, szklenie podwójne, przezroczyste, z samozamykaczem i wkładką patentowa (3 klucze), odbojniki drzwiowe kotwione z posadzce – wg rysunku zestawów aluminiowych, kolor od zewnątrz RAL 7035, od wewnątrz RAL 7035;

- zestaw wejściowy wewnętrzny wykonać z profili aluminiowych,  sześciokwaterowe, z naświetlami górnymi, drzwi dwuskrzydłowe, skrzydła niesymetryczne, szkło bezpieczne, szklenie podwójne, przezroczyste, z samozamykaczem i wkładką patentowa (3 klucze), odbojniki drzwiowe kotwione z posadzce – wg rysunku zestawów aluminiowych, kolor od zewnątrz RAL 7035, od wewnątrz RAL 7035;

- zestaw wewnętrzny do salki zebrań wykonać z profili aluminiowych, dwukwaterowy, drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym szkło bezpieczne, szklenie podwójne, przezroczyste, z samozamykaczem i wkładką patentowa (3 klucze), odbojniki drzwiowe kotwione z posadzce – wg rysunku zestawów aluminiowych, kolor od zewnątrz RAL 7035, od wewnątrz RAL 7035;

UWAGA: skrzydła drzwiowe i ścianki działowe wykonane z przeźroczystych tafli powinny być oznakowane w sposób widoczny, na wysokości wzroku, np.: elementy graficzne z matowej folii.

Drzwi zewnętrzne

- drzwi pomiędzy budynkiem techniczno– warsztatowym a halą sortowni wykonać jako drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 30, pełne, jednoskrzydłowe, ocieplane – U=<2,6 W/m²K, z samozamykaczem i wkładką patentową (3 klucze), okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej – wg rysunku zestawieniowego drzwi, ościeżnica i skrzydło malowane w kolorze; od zewnątrz RAL 7035, od wewnątrz RAL 7035;

- wg rysunku zestawieniowego drzwi, ościeżnica i skrzydło malowane w kolorze od zewnątrz RAL 7035, od wewnątrz RAL 7035;

- do kotłowni olejowej oraz magazynu oleju wykonać drzwi stalowe w ościeżnicy stalowej obejmującej, o odporności ogniowej EI 30, dymoszczelne, jednoskrzydłowe, ocieplane – U=<2,6 W/m²K, odbojniki drzwiowe kotwione w posadzce, z samozamykaczem i wkładką patentową (3 klucze), okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej – wg rysunku zestawieniowego drzwi, kolor skrzydła i ramy RAL 7035;

Drzwi wewnętrzne

- do pomieszczeń biurowych wykonać z profili aluminiowych,  jednoskrzydłowe, szkło bezpieczne, szklenie podwójne, przezroczyste, bez samozamykacza, z wkładką patentowa (3 klucze), odbojniki drzwiowe kotwione z posadzce – wg rysunku zestawieniowego drzwi, kolor RAL 7035;

- do serwerowni wykonać drzwi stalowe w ościeżnicy stalowej obejmującej, o odporności ogniowej EI 30, dymoszczelne, jednoskrzydłowe, odbojniki drzwiowe kotwione w posadzce, z samozamykaczem i wkładką patentową (3 klucze), okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej – wg rysunku zestawieniowego drzwi, kolor skrzydła i ramy RAL 7035;

- pomiędzy garażem a stanowiskiem naprawczym oraz pomiędzy warsztatem a stanowiskiem naprawczym wykonać ddrzwi stalowe w ościeżnicy stalowej obejmującej,  jednoskrzydłowe, odbojniki drzwiowe kotwione w posadzce, z samozamykaczem i wkładką patentową (3 klucze), okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej – wg rysunku zestawieniowego drzwi, kolor skrzydła i ramy RAL 7035;

- drzwi wewnętrzne do jadalni wykonać z profili aluminiowych,  drzwi dwuskrzydłowe, skrzydła niesymetryczne, szkło bezpieczne, szklenie podwójne, przezroczyste, z samozamykaczem i wkładką patentowa (3 klucze), odbojniki drzwiowe kotwione z posadzce – wg rysunku zestawów aluminiowych, kolor RAL 7035;

- drzwi do pomieszczeń higieniczno– sanitarnych wykonać jako płytowe, w ościeżnicy obejmującej MDF, pełne, jednoskrzydłowe, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni czynnej otworów min. 0,022 m2, odbojniki drzwiowe kotwione w posadzce, z samozamykaczem, bez wkładki patentowej, okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej – wg rysunku zestawieniowego drzwi, ościeżnica i skrzydło malowane w kolorze RAL 7035;

- drzwi do pomieszczenia gospodarczego wykonać jako płytowe, w ościeżnicy obejmującej MDF, pełne, jednoskrzydłowe, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni czynnej otworów min. 0,022 m2, odbojniki drzwiowe kotwione w posadzce, bez samozamykacza, z wkładką patentową (3 klucze), okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej – wg rysunku zestawieniowego drzwi, ościeżnica i skrzydło malowane w kolorze RAL7035;

UWAGA: skrzydła drzwiowe i ścianki działowe wykonane z przeźroczystych tafli powinny być oznakowane w sposób widoczny na wysokości wzroku, np.: elementy graficzne z matowej folii.

Naświetla w jadalni

- pasma świetlne nad jadalnią wykonać jako łukowe, z mlecznego poliwęglanu jednokomorowego grubości 10,0mm, NRO, podstawa prosta montowana do masywnego stropodachu żelbetowego, współczynnik przenikania ciepła dla okna U=<1,8 [W/m2K] - wg rysunku zestawieniowego, kolor RAL od zewnątrz RAL 7031, od wewnątrz RAL 7035;

Elementy zewnętrzne i wewnętrzne

- przy zewnętrznych bramach segmentowych zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia, zamocować odboje stalowe: przy zewnętrznych krawędziach bram - odbój stalowy prosty o wysokości h=100,0cm, i średnicy ø=20,0cm,  malowane na żółto z czarnymi pasami - zgodnie z normą: "Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”;

- od strony zewnętrznej przy drzwiach wejściowych zamontować wycieraczki zewnętrzne wpuszczane w posadzkę w postaci kraty pomostowej, stalowej, ocynkowanej, seratowanej o wymiarach jak na załączonym rysunku przyziemia, odwodnienie do kanalizacji technologicznej;

- od strony wnętrza przed wejściami zamontować wycieraczki wewnętrzne wpuszczane w posadzkę, o wymiarach jak na załączonym rysunku przyziemia,  szczotkowe na profilach aluminiowych, kolor szczotek czarny;

- przy wyjściu ewakuacyjnym od strony północnej, od strony wewnętrznej zamocować nad wejściem kurtynę powietrzną;

- balustrady na klatkach schodowych wykonać z rur systemowych ze stali nierdzewnej;

- na antresolę techniczną wykonać drabinkę aluminiową, systemową, wysokości   
3,325 m, mocowaną do stropu antresoli technicznej oraz do posadzki warsztatu;

- rynny o średnicy 15,0 cm oraz rury spustowe o średnicy 12,5 cm wykonać z PCV w kolorze \ ściany osłonowe hali – RAL 7031;

- opierzenie szczytów oraz obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana w kolorze dachu hali;

- nad wejściem bocznym systemowe modułowe zadaszenie na profilach stalowych lub aluminiowych z wypełnieniem ze szkła akrylowego grubości 6,0 mm (satyna biała), konstrukcja zadaszenia w kolorze RAL 7035;

- nad wejściem głównym logo „RZGOK Ciechanów” wykonane z podświetlanych liter z białego PVC na tle z grafitowego PVC – wymiary wg rysunku elewacji.

## 1.7. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne – ob. nr 1 jest jedynym projektowanym obiektem ogrzewanym. Charakterystykę energetyczną budynku i analizę porównawczą zaopatrzenia w energię zamieszczono w części K opracowania.

# 2. HALA SORTOWANIA ODPADÓW – OBIEKT NR 2

## 2.1. Układ przestrzenno – funkcjonalny i technologiczny

W hali sortowni będzie się odbywać segregacja odpadów zmieszanych w ilości 50.000,0 MG/rok oraz selektywnie zbieranych w ilości 5.000 Mg/rok.

W hali sortowni  wydzielono dwie główne strefy funkcjonalne:

- strefa przyjęcia odpadów (część wschodnia hali);

- strefa linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej (część zachodnia hali);

A. Strefa przyjęcia odpadów

- przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych,

- przyjęcia odpadów zbieranych selektywnie z wydzieleniem powierzchni odbioru:

- papieru i tektury,

- tworzyw sztucznych,

Wjazd pojazdów dostarczających odpady do hali sortowni tyłem przez bramy wjazdowe zlokalizowane na północnej ścianie hali.

Strefa przyjmowania odpadów zapewnia:

- możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów dowożonych przez okres min. 1,0 -1,5 dnia. W tym celu należy zaprojektować wydzieloną strefę przyjęcia odpadów zmieszanych o powierzchni min. 500-600 m2, z zaproponowanym wydzieleniem jako boksy przyjęcia,

- możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w ilości min. 50 m2,

- możliwość przejazdu ładowarki kołowej i załadunku stacji nadawczej/przenośnika kanałowego itd. przy zapełnionej odpadami powierzchni posadzki przeznaczonej na czasowe buforowanie odpadów,

- wydzielenie odpadów, które nie powinny trafić na instalację do sortowania. W tej strefie prace będą wykonywane z poziomu posadzki i manualnie powinny być wydzielane: elementy budowlane, wielkogabarytowe, metalowe, odpady niebezpieczne, (które nie powinny znajdować się w odpadach komunalnych zmieszanych).

- pieszą komunikację pomiędzy strefą linii technologicznej, a częścią socjalną dla pracowników przewidzianą do realizacji w budynku – obiekt nr 1.

W strefie przyjęcia odpadów wykonane zostaną ściany oporowe o wysokości 5 m – żelbetowe, zdolne wytrzymać uderzenie masy min. 20 Mg, poruszającej się z prędkością  
5 km/h.

B. Strefa linii technologicznej

- instalacja segregacji mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości min. 50.000 Mg/rok, która umożliwia:

- sortowanie mechaniczne i manualne odpadów selektywnie zbieranych o przepustowości 5.000 Mg/rok;

- przygotowania frakcji materiałowych przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego w ilości ok. 5.000 Mg/rok;

- strefa odbioru i prasowania surowców wtórnych;

- strefa odbioru frakcji energetycznej;

- strefy odbioru balastu.

Wydzielenie dwóch powyższych stref (A i B) zostanie zrealizowana poprzez wykonanie ściany od wysokości posadzki do dachu. Ściana wydzielenia do wysokości 5m żelbetowa, powyżej konstrukcja stalowa z wypełnieniem płytami falistymi/trapezowymi.

Linia technologiczna uwzględnia dodatkowo:

- wydzielone pomieszczenia sanitariatów,

- rezerwę przestrzeni hali umożliwiającą w przyszłości dalsze doposażenie instalacji mechanicznej segregacji o rozrywarkę worków oraz dodatkowe trzy separatory optyczne, pozwalające w przyszłości na wydzielenie: folii z frakcji lekkiej po separatorze balistycznym, tworzyw ciężkich np. PE/PP z frakcji ciężkiej po separatorze balistycznym i po wydzieleniu odpadów surowcowych typu PET, oraz tworzyw ciężkich np. kartoników po napojach lub innej frakcji np. PET/PE/PP jako trzeciego separatora umożliwiającego rozsegregowanie tworzyw ciężkich wydzielonych na separatorze balistycznym.

Układ technologiczny linii sortowania zaprojektowano w taki sposób aby zapewnić transport frakcji 0-80mm ulegającej biodegradacji za pomocą przenośników na zachodnią ścianę sortowni z wyprowadzeniem poza halę sortowni i zapewnieniem zapełniania bunkra odpadów organicznych z sortowni – obiekt nr 3.

Sterowanie pracą linii sortowniczej z pomieszczenia sterowni zlokalizowanego w budynku  
nr 1.

Zrealizowana zostanie pełna automatyka, sterowania i wizualizacji dla całego procesu sortowania z centralnym komputerowym systemem sterowania.

W środkowej części sortowni zaprojektowano węzeł sanitarny aby zapewnić maksymalne wymagane dojście do wc wynoszące 75,0m.

## 2.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy	-	3547,99 m2

Powierzchnia użytkowa	-	3453,70 m2

Kubatura			-	46957,65 m3

Liczba kondygnacji		-	1

Gabaryty:	długość	-	90,55 m

szerokość	-	39,50 m

wysokość 1	-	14,09 m (do kalenicy)

wysokość 2	-	10,50 m (do spodu konstrukcji)

## 2.3. Zestawienie powierzchni

| Zestawienie pomieszczeń wg kondygnacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondygnacja | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzch. [m2] |
| Przyziemie | 0.01. | Hala przyjęcia odpadów | 2.233,60 |
|  | 0.02. | Hala sortowni | 1.198,10 |
|  | 0.03. | Magazyn podręczny | 8,00 |
|  | 0.04. | Wc męskie | 7,50 |
|  | 0.05. | Wc damskie | 6,50 |
| Razem |  |  | 3453,70 |

## 2.4. Wyposażenie instalacyjne

Hala sortowania odpadów jest obiektem nieogrzewanym.

Ogrzewane będą tylko kabiny sortownicze oraz węzeł sanitarny.

Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje i systemy:

- instalacja wodociągowa;

- kanalizacja sanitarna, technologiczna i deszczowa;

- wentylacja mechaniczna;

- instalacje elektryczne i teletechniczne;

- instalacja odgromowa;

- monitoring wizyjny;

- system bezpieczeństwa;

- system sygnalizacji pożaru i oddymiania;

- system automatyki i sterowania technologicznego z transmisją danych.

## 2.5.  Warunki ochrony przeciwpożarowej

### 2.5.1. Odległość od obiektów sąsiednich

Od kompostowni tunelowej (obiekt nr 4) – powyżej 8  m.

### 2.5.2.  Parametry substancji palnych

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu § 2.11. rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

### 2.5.3. Gęstość obciążenia ogniowego

Ustalając gęstość obciążenia ogniowego bierzemy pod uwagę wszystkie materiały palne znajdujące się na hali  i w obiektach towarzyszących, jeżeli mają stanowić jedną strefę pożarową.

Według danych inwestora oraz dokonanych obliczeń, gęstości obciążenia ogniowego będą następujące (wg obliczeń w części technologicznej opracowania): 632,82 MJ/m2

### 2.5.4. Ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie występuje magazynowanie cieczy i gazów palnych, co byłoby związane z kwalifikacją do stref zagrożenia wybuchem.

### 2.5.5. Podział obiektu na strefy pożarowe

Jednokondygnacyjny budynek o gęstości obciążenia ogniowego od 500 MJ/m2 do 1000 MJ/m2 może posiadać strefę pożarową w wielkości do 15 000 m2.

Przy zastosowaniu w budynku jednokondygnacyjnym samoczynnych urządzeń  oddymiających wielkość strefy pożarowej w obiekcie PM można zwiększyć o 100%.

Cała hala sortowni może stanowić jedną strefę pożarową.

Ściana oddzielenia pomiędzy sortownią a budynkiem techniczno- socjalnym powinna być wykonana w klasie odporności pożarowej REI 60, a drzwi pomiędzy sortownią a budynkiem techniczno- socjalnym powinny posiadać klasę odporności pożarowej EI 30.

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być na całej wysokości ściany hali sortowni.

Przepusty instalacyjne, w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego tych obiektów, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

### 2.5.6. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku

Jednokondygnacyjny budynek PM o gęstości obciążenia do 1000 MJ/m2 powinien być wykonany w klasie „D” odporności pożarowej.

Z uwagi na fakt zabezpieczenia obiektu instalacją do odprowadzania ciepła i dymów pożarowych (klapy dymowe), obiekt może zostać wykonany w klasie „E” odporności pożarowej.

W klasie „E” odporności pożarowej w stosunku do elementów konstrukcyjnych nie stawia się wymagań klas odporności ogniowej, elementy muszą być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

W przypadku antresoli technologicznych, gdzie będą zatrudnieni do sortowania ludzie, strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom – antresolę, przeznaczoną do użytku dla więcej niż 10 osób, a także jego konstrukcja nośna, powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności pożarowej budynku, lecz nie mniejszej niż dla klasy „D” (strop w klasie odporności ogniowej REI 30 a konstrukcja nośna w klasie odporności ogniowej R 30).

### 2.5.7. Warunki ewakuacji

Przejścia ewakuacyjne

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych – od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku nie powinna przekraczać 100 m.

W hali  sortowni o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, jednocześnie zabezpieczonej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 175 m (powiększona o 50% z uwagi na zastosowanie klap dymowych i dodatkowo 25% przy wysokości powyżej 5m).

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w hali nie powinna być mniejsza niż 1,20 m.

Wyjścia ewakuacyjne

Z każdej hali produkcyjnej i magazynowej należy zapewnić co najmniej po 2 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz lub do sąsiedniej strefy pożarowej, o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m. Drzwi powinny być rozmieszczone po przeciwnych stronach hal i otwierać się na zewnątrz.

### 2.5.8. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

Obiekt nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i instalacji użytkowych.

Przepusty instalacyjne, w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

### 2.5.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Zespół obiektów nie wymaga wyposażenia w:

- stałe samoczynne urządzenia gaśnicze,

- system sygnalizacji pożarowej,

- dźwiękowy system ostrzegawczy.

W pobliżu głównego wejścia do budynku należy zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Wewnętrzna instalacja hydrantowa

Obiekty hali sortowni odpadów należy wyposażyć w wewnętrzną sieć hydrantową 52 o wydajności 2,5 dm3/s. Cały obiekt można wyposażyć w wewnętrzną sieć hydrantową 33 o wydajności 1,5 dm3/s (można zastosować wewnętrzną instalacje hydrantową 33 zamiast 52, jako, że gęstość obciążenia ogniowego jest mniejsza niż 1000 MJ/m²).  Hydranty powinny być tak rozmieszczone aby nominalny zasięg w poziomie 30m od hydrantu wewnętrznego pokrywał całą powierzchnię hali (20m węża + 10m efektywny zasięg strumienia).

Sieć wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa może być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Ciśnienie na zaworze hydrantu położonym najniekorzystniej ze względu na opory hydrauliczne nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Przewody wewnętrznej instalacji hydrantowej mogą być prowadzone jako sieć rozgałęzieniowa ( po 2 hydranty na każdej gałęzi sieci).

Najmniejsza średnica przewodów dla hydrantu 33 – DN 50. Nominalna wydajność dla hydrantu wewnętrznego 33 1,5 dm³/s.

Instalację wewnętrzną hydrantową należy projektować z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych.

Hydranty wewnętrzne powinny być umieszczane przy wejściach do budynków.

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 m +/- 0,1 m.

W nieogrzewanych budynkach lub w ich częściach przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy zabezpieczyć przed możliwością ich zamarznięcia, w tym przypadku można stosować instalację suchą, pod warunkiem zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawadnianie w sposób ręczny lub automatyczny.

### 2.5.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Do gaszenia pożaru w zarodku obiekt powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic przenośnych.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 2 dm3 powinna przypadać na każde  
100 m2 powierzchni strefy pożarowej w obiekcie.

Z uwagi na rodzaj materiału palnego powinny zostać zainstalowane gaśnice proszkowe ABC 6 kg. W miejscach gdzie znajdują się instalacje i urządzenia elektryczne należy zastosować gaśnice śniegowe (CO2) 5kg.

Na całej powierzchni obiektu powinny gaśnice być rozmieszczone tak, aby odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

Do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Miejsca usytuowania gaśnic powinny być oznakowane zgodnie z PN.

### 2.5.11. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Dla strefy pożarowej o powierzchni do 4000 m² i gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m², zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 30 dm³/s.

Powyższe zapotrzebowanie wody dotyczy zewnętrznej sieci hydrantowej. Zapotrzebowanie wody powinna zapewnić zewnętrzna sieć hydrantowa.

Jako, że zewnętrzna sieć hydrantowa może zapewnić wydajność wody na poziomie 5 dm3/s pozostałą brakującą ilość wody (przy względnym czasie pożaru 60 min) co najmniej 90 m3 powinien zapewnić przeciwpożarowy zbiornik wody.

Przewidziany zapas wody dla celów przeciwpożarowych w zbiorniku przeciwpożarowym o pojemności 120 m3 zapewni powyższe zapotrzebowanie.

### 2.5.12. Drogi pożarowe

Do budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną i magazynową ze strefami zagrożonymi wybuchem, o powierzchni ponad 1000 m2 powinna być zapewniona droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, droga pożarowa do budynku może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do 30% obwodu budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m.

Najbliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku od 5,0-25m, a pomiędzy drogą a ścianą budynku nie powinny być stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3m. Droga pożarowa powinna być połączona z innymi drogami zapewniając ich przejezdność, w przypadku jej zakończenia, powinna posiadać plac manewrowy 20m x 20m, lub w inny sposób umożliwiający dojazd do obiektu i powrót pojazdu bez cofania.

Przy punkcie poboru wody z przeciwpożarowego zbiornika powinien być plac manewrowy 20m x 20m.

Minimalna szerokość drogi powinna wynosić 3,5m a jej dopuszczalny nacisk na oś powinien wynosić co najmniej 100kN.

## 2.6. Samoczynne urządzenia oddymiające

System oddymiania przyjęto na podstawie „Karty obliczeniowej wymagań powierzchni czynnej klap dymowych zgodnie z PN-B-02877-4:2001/Az1:2006” znajdują się w części technologicznej projektu budowlanego.

Obiekt podzielono na dwie strefy oddymiania.

Strefa 1 obejmuje halę sortowni o powierzchni 2253,0 m², a strefa 2 halę przyjęcia odpadów o powierzchni 1197,0 m².

STREFA 1

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz=2253,0m²x2,1%=47,31m².

Przyjęto 21 klap oddymiających, jednoskrzydłowych, na pełną rozpiętość pasma świetlnego o szerokości 150,0 cm z owiewkami (150,0x210,0cm) o Acz=2,3m² => 21 sztuk x 2,3m² = 48,30m² > 47,31m² wymagane.

Wymagana powierzchnia wlotowa powietrza wynosi:

F=1,3x(1,5x2,1)x21sztuk=86,0m².

Jako otwory wlotowe powietrza przyjęto następujące bramy:

- w osi A – brama między osiami 1 i 2	-	36,0 m²

- w osi A – brama między osiami 6 i 7	-	20,0 m²

- w osi H – brama między osiami 3 i 4	-	20,0 m²

- w osi H – brama między osiami 8 i 9	-	25,0 m²

Razem	 –				          101,0 m² > 86,0 m² wymagane

Powyższe bramy muszą mieć możliwość otwarcia ręcznego od zewnątrz.

STREFA 2

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz = 1197,0 m²x2,1% = 25,14 m².

Przyjęto 11 klap oddymiających, jednoskrzydłowych, na pełną rozpiętość pasma świetlnego o szerokości 150,0cm z owiewkami (150,0 x 210,0 cm) o Acz=2,3 m² =>

11 sztuk x 2,3 m² = 25,30 m² > 25,14 m² wymagane.

Wymagana powierzchnia wlotowa powietrza wynosi:

F=1,3x(1,5x2,1)x11sztuk=45,05m².

Jako otwory wlotowe powietrza przyjęto następujące bramy:

- w osi A – dwie bramy między osiami 11 i 13 – 2 x 30,0 m² = 60,0 m²

Powyższe bramy muszą mieć możliwość otwarcia ręcznego od zewnątrz.

Klapy dymowe powinny być wyposażone w urządzenia wyzwalające. System oddymiania powinie być uruchamiany przez termiczne urządzenia wyzwalające, urządzenie wyzwalające i CO2 ze skrzynki alarmowej lub CO2 wyzwolone impulsem elektrycznym.

Klapy dymowe mogą być wykorzystane do przewietrzania lub wentylowania.

## 2.7. Rozwiązania materiałowe

2/P1 – posadzka na gruncie (hala sortowni i przyjęcia odpadów)

- posadzka przemysłowa - wykończenie trudnościeralne - utwardzenie powierzchniowe techniką dst

- płyta żelbetowa grubości 18,0 cm według projektu konstrukcyjnego;

- 1 x folia PEHD grubości 1,0 mm - zgrzewana;

- podbudowa – piasek średnio zagęszczony do Ismin=0,98 - wg projektu konstrukcyjnego;

- grunt rodzimy;

Umax = brak wymagań

2/P2 – posadzka na gruncie (zaplecze socjalne)

- płytki granitogresowe o wymiarach 30,0 x 30 cm – grubości 1,5 cm w kolorze kremowym lub w odcieniach szarości;

- szlichta betonowa grubości  5,0 cm – według projektu konstrukcyjnego;

- izolacja termiczna - styropian grubości 5,0 cm;

- 2 x folia polietylenowa grubości 0,3 mm – zgrzewana (wywinięta na ściany);

- podbeton C8/10 (B10) grubości 10,0 cm – według projektu konstrukcyjnego;

- podbudowa – piasek średnio zagęszczony do Ismin=0,98 - wg projektu konstrukcyjnego;

- grunt rodzimy;

Umax = brak wymagań

2/D1 – dach (hala sortowni i przyjęcia odpadów)

- blacha trapezowa T92, ocynkowana, grubości 0,88mm, z warstwą antyskroplinową - według projektu konstrukcyjnego;

- płatwie stalowe, wieloprzęsłowe, ciągłe , z profili walcowanych HEA 200 - według projektu konstrukcyjnego;

- konstrukcja stalowa dachu – dźwigar kratowy (pasy z profili walcowanych HEA i HEB, krzyżulce z profili HEB oraz rur kwadratowych) - według projektu konstrukcyjnego;

Umax = brak wymagań

2/D2 – dach (zaplecze sanitarne)

- papa – warstwa wierzchniego krycia;

- izolacja termiczna – styropian grubości 5,0cm z papą – warstwa podkładowa;

- strop żelbetowy monolityczny grubości 18,0cm z betonu C25/30 (B30) - według projektu konstrukcyjnego;

- tynk cementowo- wapienny klasy III  grubości 1,5cm, malowany farbą akrylową w kolorze RAL 9010

- w pomieszczeniach higeniczno-sanitarnych modułowy sufit podwieszany 60,0x60,0cm z twardej wełny mineralnej, z widocznym rusztem, o RH-95%, w kolorze białym,

U= 0,36W/m2K < Umax = 0,50 W/m2K

2/SZ1 – ściana zewnętrzna osłonowa (hala sortowni i przyjęcia odpadów)

- blacha trapezowa T50x0,7 w układzie pionowym na konstrukcji stalowej według projektu konstrukcyjnego – kolor według rysunków elewacji;

- rygle stalowe poziome z rur kwadratowych RK 140x5 (dla modułów 7,7; 7,4 m) RK140x4 (dla pozostałych modułów) w rozstawie co 3 m - według projektu konstrukcyjnego;

- słupy stalowe HEA  200 oraz HEA 260 z profili walcowanych - według projektu konstrukcyjnego;

Umax = brak wymagań

2/SZ2 – ściana w części socjalnej przylegająca do ściany zewnętrznej  hali sortowni

- blacha trapezowa T50x0,7 w układzie pionowym na podkonstrukcji stalowej (rygle poziome z rur kwadratowych RK 140x5 (dla modułów 7,7; 7,4 m) RK140x4 (dla pozostałych modułów) w rozstawie co 3 m - według projektu konstrukcyjnego;

- bloczki z betonu komórkowego odmiany 07 na zaprawie klejowej grubości 24,0cm;

- tynk cementowo- wapienny klasy III  grubości 1,5cm, malowany farbą akrylową (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0x15,0cm do wysokości 2,05 m w kolorze białym, kremowym lub w odcieniach szarości) w kolorze kolor RAL 9010;

Umax = 0,63 W/m2K =< Umax = 0,63 W/m2K

2/SZ3 – ściana zewnętrzna cokołowa

- podwalina żelbetowa z betonu C35/45 (B45) nieocieplana grubości 25,0cm - według projektu konstrukcyjnego;

- poniżej poziomu terenu ściana zabezpieczona masą dyspersyjną na zagruntowanym podłożu;

Umax = brak wymagań

2/SW1 – ściana wewnętrzna pomiędzy halą przyjęcia odpadów a budynkiem techniczno – warsztatowym z częścią socjalną – ściana o oporności ogniowej REI 60

- żelbetowy mur oporowy, monolityczny, z betonu C35/45 (B45), grubości 30,0 cm do wysokości 5,0 m – według projektu konstrukcyjnego;

- powyżej żelbetowego muru oporowego ściana z blachy trapezowej T50x0,7 w układzie pionowym na podkonstrukcji stalowej (słupki stalowe z rur kwadratowych RK 140x4 w rozstawie co 3,0m, rygiel pośredni z rur kwadratowych RK 140x4) – według projektu konstrukcyjnego;

- ściana budynku biurowo- technicznego z bloczków z betonu komórkowego grubości 24,0cm, odmiany 07, na zaprawie klejowej;

- tynk cementowo- wapienny klasy III  grubości 1,5cm, malowany farbą akrylową (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0x15,0cm do wysokości 2,05 m w kolorze białym, kremowym lub w odcieniach szarości) w kolorze kolor RAL 9010;

2/SW2 – ściana wewnętrzna – żelbetowy mur oporowy

- żelbetowy mur oporowy, monolityczny, z betonu C35/45 (B45), grubości 30,0 cm do wysokości 5,0 m – według projektu konstrukcyjnego;

- powyżej żelbetowego muru oporowego, pomiędzy osiami 8 i 9, w osi F' oraz w osi 11, ściana z blachy trapezowej T50x0,7 w układzie pionowym na podkonstrukcji stalowej (słupki stalowe z rur kwadratowych RK 140x4 w rozstawie co 3,0m, rygiel pośredni z rur kwadratowych RK 140x4) – według projektu konstrukcyjnego;

2/SW3 – ściana wewnętrzna „lekka” w części socjalnej

- farba emulsyjna (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0 x15,0 cm do wysokości 2,05 metrów) w kolorze białym, kremowym lub odcieniach szarości;

- płyta GKB (w pomieszczeniach mokrych 2xGKBI);

- ruszt stalowy systemowy grubości 10,0-20,0 cm wypełniony wełną mineralną;

- płyta płyta GKB (w pomieszczeniach mokrych 2xGKBI);

- farba emulsyjna (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0 x 15,0 cm do wysokości 2,05 metrów) w kolorze białym, kremowym lub odcieniach szarości;

2/SW4 – ściana wewnętrzna „murowana” części socjalnej

- tynk cementowo- wapienny klasy III malowany farbą emulsyjną w kolorze białym,  kremowym lub odcieniach szarości;

- bloczki gazobetonowe odmiany 07 grubości 24,0cm na zaprawie do cienkich spoin;

- tynk cementowo- wapienny klasy III malowany farbą emulsyjną (w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki granitogresowe o wymiarach 30,0 x15,0 cm do wysokości 2,05 metrów) w kolorze białym,  kremowym lub odcieniach szarości.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

Izolację przeciwilgociową (poziomą i pionową) ław, stóp i płyt fundamentowych wykonać z dyspersyjnej masy asfaltowo- kauczukowej np.: IZOHAN DYSPERBIT na podłożu zagruntowanym powyższa masa rozcieńczona woda w proporcji 1:1.

Bramy, drzwi, pasma świetlne z klapami dymowymi

Bramy

- bramy zewnętrzne wykonać jako przemysłowe, segmentowe - segmenty stalowe wysokości 75,0cm, bramy prowadzone pionowo, zawijane pod stropem, mocowanie do podkonstrukcji stalowej, okienka doświetlające- przeszklenie warstwowe w jednym rzędzie na wysokości wzroku, przezroczyste, napęd elektryczny, osiowy, (jako napęd kołnierzowy), mocowany z prawej lub lewej strony bramy, możliwość otwierania ręcznego od zewnętrz, nieocieplane, współczynnik przenikania ciepła U=<2,6 [W/m2K], kolor od zewnątrz: RAL 7035, kolor od wewnątrz: RAL7035, od zewnątrz i od wewnątrz stalowe odbojniki wysokości 100,0cm, malowane w czarno-żółte pasy zgodnie z normą: "Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”, odboje wewnętrzne mocowane do posadzek na stalowe kotwy systemowe, odboje zewnętrzne mocowane do stóp fundamentowych (zgodnie z projektem konstrukcyjnym) w fundamentach kielichowych, odboje obsypane warstwą piasku grubości 5,0cm wokół odboju i grubości 5,0-10,0cm od spodu odboju; od wnętrza odwodnienie liniowe– bramy zgodnie z rysunkiem zestawieniowym;

- w jednej z bram do hali przyjęcia odpadów wykonać drzwi ewakuacyjne o wymiarach w świetle przejścia min. 90,0x200,0cm;

Drzwi zewnętrzne

- drzwi zewnętrzne do hali sortowni wykonać jako drzwi stalowe, pełne, jednoskrzydłowe, nieocieplane, z samozamykaczem i wkładką patentową (3 klucze), okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej – wg rysunku zestawieniowego drzwi, ościeżnica i skrzydło malowane, kolor od zewnątrz: RAL 7035, kolor od wewnątrz: RAL 7035;

- drzwi wewnętrzne pomiędzy budynkiem techniczno– warsztatowym a halą sortowni wykonać jako drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 30, pełne, jednoskrzydłowe, ocieplane – U=<2,6 W/m²K, z samozamykaczem i wkładką patentową (3 klucze), okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej – wg rysunku zestawieniowego drzwi budynku warsztatowo- technicznego, ościeżnica i skrzydło malowane w kolorze RAL 7035;

Drzwi wewnętrzne

- do magazynu podręcznego wykonać jak wyżej jak drzwi zewnętrzne do hali sortowni

- drzwi do pomieszczeń higieniczno– sanitarnych wykonać jako płytowe, w ościeżnicy obejmującej MDF, pełne, jednoskrzydłowe, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni czynnej otworów min. 0,022 m2, odbojniki drzwiowe kotwione w posadzce, z samozamykaczem, bez wkładki patentowej (drzwi do kabiny ustępowej z zamkiem do toalet – czerwone/ zielone), okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej – wg rysunku zestawieniowego drzwi, ościeżnica i skrzydło malowane w kolorze RAL 7035;

Pasma świetlne z klapami oddymiającymi

- w hali przyjęcia odpadów oraz w hali sortowni wykonać pasma świetlne szerokości 150,0 cm  z mlecznego poliwęglanu jednokomorowego grubości 10mm, NRO, z klapami oddymiającymi, jednoskrzydłowymi o wymiarach 150,0x210,0 cm z owiewkami, Acz=2,30 m2, RAL 7035;

Elementy zewnętrzne i wewnętrzne

- na elewacji północnej oraz południowej oraz na strop nad budynkiem techniczno- warsztatowym (obiekt nr 1) zamontować stalowe, systemowe drabiny włazowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze bram lub ocynkowane (kosz ochronny przy drabinie zewnętrznej od wysokości 2,2 m);

- przy zewnętrznych bramach segmentowych zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej hali, oraz wokół części socjalnej oraz niektórych elementów nośnych konstrukcji obiektu (słupy stalowe), zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia, zamocować odboje stalowe: przy zewnętrznych krawędziach bram - odbój stalowy prosty o wysokości h=100,0 cm, i średnicy ø=20 cm,  od strony wnętrza: odboje stalowe narożnikowe lub proste wysokości 100,0cm i długości odpowiednio 100,0 lub 150,0cm, wyjątek: bramy w osi A pomiędzy osiami 11 i 13 gdzie odboje kolumnowe będą mocowane od wnętrza hali, a odboje narożnikowe od strony zewnętrznej; wszystkie odboje malowane na żółto z czarnymi pasami- zgodnie z normą: "Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”;

- przy bramach przemysłowych od strony wnętrza hali zamontować odwodnienia liniowe podłączone do sieci kanalizacyjnej;

- przed drzwiami wejściowymi do hali sortowni oraz hali przyjęcia odpadów zamontować skrobaczki szerokości 30,0 cm do obuwia wykonanej z ramki z płaskowników stalowych szerokości 6,0 cm spawanych i malowanych w kolorze RAL RAL 7035, kotwionych w posadzce;

- rynny o średnicy 20,0 cm  oraz rury spustowe o średnicy 15,0 cm wykonać z PVC w kolorze RAL 7031;

- opierzenie szczytów oraz obróbki blacharskie – blacha stalowa grubości 0,5 mm powlekana w kolorze dachu hali;

- w kanałach technologicznych, na obu końcach, wykonać systemowe, stalowe (stal nierdzewna) stopnie złazowe;

- ściankę oraz drzwi do kabiny wc w toalecie męskiej wykonać jako systemowe, na profilach aluminiowych, o wysokości konstrukcji 2,0m, z prześwitem od strony podłogi, z laminatu, w kolorze białym lub kremowym (takim, jaki będzie przyjety dla płytek ściennych)

- na dachu zgodnie z rysunkiem zamocować stalowe linki asekuracyjne mocowane do dachu za pomocą systemu kotwiczącego (prowadnica mocowana za pomocą słupków kotwiczących).

# 3. SEGMENT ODBIORU ODPADÓW ORGANICZNYCH – OBIEKT NR 3

## 3.1. Układ przestrzenno – funkcjonalny i technologiczny

W segmencie odbioru odpadów będą przyjmowane odpady organiczne. Wiatę zaprojektowano jako jednokondygnacyjną, obudowaną z trzech stron żelbetowymi ścianami oporowymi wysokości 4,0 m i grubości 30,0 cm, przekrytą dachem jednospadowym, o nachyleniu połaci 8%, o konstrukcji stalowej, przekrytej blachą trapezową.

## 3.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy		-	40,00 m2

Powierzchnia użytkowa		-	32,98 m2

Kubatura				-	293,80 m3

Liczba kondygnacji			-	1

Gabaryty:	długość		-	10,00 m

szerokość		-	4,00 m

wysokość		-	7,65 m (maksymalna)

## 3.3. Wyposażenie instalacyjne

Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje i systemy:

- kanalizacja technologiczna i deszczowa;

- instalacje elektryczne;

## 3.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej

### 3.4.1. Odległość od obiektów sąsiednich

Bezpośrednio przylega do Kompostowni tunelowej (obiekt nr 4), z którą stanowi jedną strefę pożarową.

Od hali sortowania odpadów (obiekt nr 1) – 29,0 m.

Odległość od innych sąsiednich obiektów powyżej 20,0 m.

### 3.4.2. Parametry substancji palnych

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu § 2.11. rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

### 3.4.3. Gęstość obciążenia ogniowego

Na podstawie danych inwestora gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza  500 MJ/m2.

### 3.4.4. Ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie występuje magazynowanie cieczy i gazów palnych, co byłoby związane z kwalifikacją do stref zagrożenia wybuchem.

### 3.4.5. Podział obiektu na strefy pożarowe

Jednokondygnacyjny budynek PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2 może posiadać strefę pożarową w wielkości do 20 000 m2.

Segment odbioru odpadów organicznych (obiekt nr 3) wraz z Kompostownią tunelową (obiekt nr 4) stanowi jedną strefę pożarową o łącznej powierzchni 885,32 m2.

### 3.4.6. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku

Dla wiat magazynowych nie określa się klasy odporności pożarowej i klas odporności ogniowej elementów, jednak ze względu na zaliczenie wiaty do jednej strefy pożarowej wraz z kompostownią musi ona spełniać wymagania jak dla kompostowni - klasa „E” odporności pożarowej.

W klasie „E” odporności pożarowej w stosunku do elementów konstrukcyjnych nie stawia się wymagań klas odporności ogniowej, elementy muszą być wykonane z materiałów NRO.

### 3.4.7. Warunki ewakuacji

Nie dotyczy. Obiekt otwarty.

### 3.4.8. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

Obiektu nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji użytkowych.

### 3.4.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek nie wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

### 3.4.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Do gaszenia pożaru w zarodku obiekt musi być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej.

### 3.4.11. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Dla strefy pożarowej o powierzchni do 1000 m² - Segment odbioru odpadów organicznych (obiekt nr 3) wraz z Kompostownią tunelową (obiekt nr 4) stanowi jedną strefę pożarową o łącznej powierzchni 885,32 m2, i gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m², zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s.

Powyższe zapotrzebowanie wody dotyczy zewnętrznej sieci hydrantowej. Zapotrzebowanie wody powinna zapewnić zewnętrzna sieć hydrantowa lub przeciwpożarowy zbiornik wody.

### 3.4.12. Drogi pożarowe

Droga pożarowa nie jest wymagana.

Dojazd pożarowy stanowi droga wewnątrz zakładowa przebiegająca wzdłuż boksu.

## 3.5. Rozwiązania materiałowe

3/P1 – posadzka na gruncie

- posadzka żelbetowa z betonu C30/37 (B37)  zatarta na ostro grubości 30,0 cm według projektu konstrukcyjnego;

- folia PEHD zgrzewana 1x1,0 mm wywinięta do góry (na ścianę);

- podbeton C8/10 (B10) grubości 10,0 cm według projektu konstrukcyjnego;

- nasyp budowlany z piasku średnio zagęszczonego do Ismin=0,98 według projektu konstrukcyjnego;

- masa dyspersyjna na zagruntowanym podłożu;

- płyta fundamentowa żelbetowa grubości 30,0cm – wg projektu konstrukcyjnego;

- masa dyspersyjna na zagruntowanym podłożu;

- podbudowa z piasku średnio zagęszczonego do Ismin=0,98 według projektu konstrukcyjnego;

3/D1 – dach

- blacha trapezowa T60 o grubości 0,88 mm - według projektu konstrukcyjnego RAL 7035;

- konstrukcja stalowa zadaszenia wiaty (rygle ram stalowe z profili walcowanych RK120x4, słupy ram stalowe z profili walcowanych RK120x6) według projektu konstrukcyjnego;

3/SZ1 – ściana zewnętrzna

- ściana żelbetowa z betonu C35/35 (B45) – mur oporowy grubości 30,0 cm - według projektu konstrukcyjnego;

3/SZ2 – ściana zewnętrzna cokołowa

- masa dyspersyjna na zagruntowanym podłożu;

- ściana żelbetowa – mur oporowy grubości 30,0 cm - według projektu konstrukcyjnego;

- masa dyspersyjna na zagruntowanym podłożu;

Elementy zewnętrzne

- przy zakończeniu żelbetowych ścian oporowych od strony zewnętrznej, zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia, zamocować odboje stalowe kolumnowe proste o wysokości  h=100,0 cm, i średnicy ø=20 cm,  malowane na żółto z czarnymi pasami- zgodnie z normą: "Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”;

- rynny o średnicy 15,0 cm oraz rury spustowe o średnicy 12,0 cm wykonać z PVC w kolorze przekrycia dachu – RAL 7035;

- opierzenie szczytów oraz obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana w kolorze dachu – RAL 7035.

# 4. KOMPOSTOWNIA TUNELOWA – OBIEKT NR 4

## 4.1. Układ przestrzenno – funkcjonalny i technologiczny

W projektowanej kompostowni tunelowej stabilizowane będą odpady zielone w ilości 1.700,00 Mg/rok oraz wydzielone w sortowni frakcje 0,00-80,00mm ulegające biodegradacji w ilości 20.500,00 Mg/rok.

Moduły stabilizacji/kompostowania stanowią jedną całość z punktu widzenia konstrukcyjnego. Zastosowano 4 moduły stabilizacji w systemie zamkniętym, wykonane z żelbetu i odpowiedniej konstrukcji zadaszenia. Główne ramy skrzydłowej konstrukcji dachowej będą wykonane ze stali ocynkowanej, a elementy dachu i skrzydła bramy będą wykonane z proszkowo malowanego aluminium. Wszystkie elementy ruchome będą uszczelnione w miejscach styku specjalnymi uszczelkami.

Z tyłu bioreaktorów zostanie wybudowane pomieszczenie, w którym będą umiejscowione wentylatory. Do tego miejsca zostanie doprowadzone zasilanie, przyłącze wody do nawilżania oraz zlokalizowana będzie szafa sterownicza. Szerokość pomieszczenia około  
2-3 m. Oświetlenie modułu – naturalne z możliwością doświetlenia sztucznego.  
W pomieszczeniu wentylatorów zostanie wykonane sztuczne oświetlenie.

Nawiew powietrza będzie następował od dołu poprzez specjalnie wykonane kanały w systemie tłoczącym. Odprowadzanie powietrza odbywać się będzie przez membranę przepuszczalną stanowiącą pokrycie tuneli, zdolną do oczyszczania w zakresie odorów, pyłu i bakterii w aerozolach.

Do napowietrzania zastosowano wentylator promieniowy, który umożliwia przeciwdziałanie stracie ciśnienia wywołanej poprzez kompostujący materiał. Zastosowano jeden wentylator dla każdego bioreaktora (komory kompostowania) oddzielnie.

Napowietrzanie odbywać się będzie poprzez cykliczną pracę wentylatorów. Celem napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu mikroorganizmom w kompostowanym materiale. System napowietrzania umożliwia jednokrotną wymianę powietrza, w ciągu jednej godziny w bioreaktorze kompostującym. (1m³ powietrza - m³ kompostowanego materiału).

Instalacja do biologicznej stabilizacji jest zgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i pozwala osiągnąć wymagane kryterium ustabilizowania stabilizatu, tj. po zakończonym pełnym cyklu biologicznej stabilizacji, tzn. po fazie intensywnej przebiegającej w zamkniętych reaktorach i fazie dojrzewania materiału w otwartych pryzmach - na poziomie poniżej 10 mg O2/g s.m.

Zastosowano pełną automatykę i sterowanie dla całego procesu kompostowania wraz  
z transmisją danych wraz z wizualizacją procesu do dyspozytorni w ob. nr 1.

## 4.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy

moduły kompostowania	-	828,99 m2

wentylatornia			-	  72,89 m2

łącznie		-	901,88 m2

Powierzchnia użytkowa

moduły kompostowania	-	782,00 m2

wentylatornia			-	  69,60 m2

łącznie		-	851,60 m2

Kubatura

moduły kompostowania	-        5477,53 m3

wentylatornia			-	191,33 m3

łącznie		-        5668,86 m3

Liczba kondygnacji			-	1

Gabaryty – moduły kompostowania:

długość	-	30,20 m

szerokość	-	27,45 m

wysokość	-	  7,02 m

Gabaryty - wentylatornia:

długość	-	27,66 m

szerokość	-	  2,63 m

wysokość	-	  2,74 m

## 4.3. Zestawienie powierzchni

| Zestawienie pomieszczeń wg kondygnacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondygnacja | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzch. [m2] |
| Przyziemie | 0.01. | Moduł nr 1 | 195,50 |
|  | 0.02. | Moduł nr 1 | 195,50 |
|  | 0.03. | Moduł nr 1 | 195,50 |
|  | 0.04. | Moduł nr 1 | 195,50 |
|  | 0.05. | Wentylatornia | 69,60 |
| Razem |  |  | 851,60 |

## 4.4. Wyposażenie instalacyjne

Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje i systemy:

- instalacja wodociągowa (nawadnianie);

- kanalizacja technologiczna i deszczowa;

- napowietrzanie mechaniczne (wentylatory);

- instalacje elektryczne;

- system automatyki i sterowania technologicznego z transmisją danych.

## 4.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej

### 4.5.1. Odległość od obiektów sąsiednich

Odległość od hali sortowni powyżej 8 m.

### 4.5.2.  Parametry substancji palnych

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu §2.11. rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

### 4.5.3. Gęstość obciążenia ogniowego

Na podstawie danych inwestora gęstość obciążenia ogniowego nie powinna przekraczać  500 MJ/m2.

### 4.5.4. Ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie występuje magazynowanie cieczy i gazów palnych, co byłoby związane z kwalifikacją do stref zagrożenia wybuchem.

### 4.5.5. Podział obiektu na strefy pożarowe

Kompostownia stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ok. 900 m2, przy dopuszczalnej wielkości 20.000 m2.

### 4.5.6. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku

Obiekt może zostać wykonany w klasie „E” odporności pożarowej.

W klasie „E” odporności pożarowej w stosunku do elementów konstrukcyjnych nie stawia się wymagań klas odporności ogniowej, elementy muszą być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

### 4.5.7. Warunki ewakuacji

Należy zapewnić co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne o szerokości co najmniej 0.9 m w świetle ościeżnicy.

### 4.5.8. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

Obiektu nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji użytkowych.

### 4.5.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek nie wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

### 4.5.10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Do gaszenia pożaru w zarodku obiekt musi być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej.

### 4.5.11. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Dla strefy pożarowej o powierzchni do 1000 m² i gęstości obciążenia ogniowego do  
500 MJ/m², zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s.

Powyższe zapotrzebowanie wody dotyczy zewnętrznej sieci hydrantowej. Zapotrzebowanie wody powinna zapewnić zewnętrzna sieć hydrantowa lub przeciwpożarowy zbiornik wody.

### 4.5.12. Drogi pożarowe

Droga pożarowa nie jest wymagana.

Dojazd pożarowy stanowi droga wewnątrz zakładowa przebiegająca wzdłuż boksu.

## 4.6. Rozwiązania materiałowe

4/P1 – posadzka na gruncie w modułach kompostowania

- beton grubości 22,0 cm według projektu konstrukcyjnego

- 1 x folia PEHD grubości 1,0mm - zgrzewana;

- płyta denna żelbetowa grubości 25,0 cm – według projektu konstrukcyjnego;

- podsypka piaskowa grubości 15,0cm;

- nasyp kontrolowany zagęszczony do Is>0,97;

- grunt rodzimy

4/P2 – posadzka na gruncie w wentylatorni

- płyta żelbetowa grubości 15,0 cm według projektu konstrukcyjnego

- 1 x folia PEHD grubości 1,0 mm - zgrzewana;

- podbeton grubości 10,0 cm – według projektu konstrukcyjnego;

- podsypka piaskowa grubości 15,0 cm;

- nasyp kontrolowany zagęszczony do Is>0,97;

- grunt rodzimy;

4/P3 – dach nad wentylatornią

- blacha trapezowa TRB-55 z warstwą antyskroplinową - według projektu konstrukcyjnego – RAL 7035;

- konstrukcja stalowa dachu - według projektu konstrukcyjnego – RAL 7031;

4/P4 – dach nad modułami kompostowania

- konstrukcja modułowa, systemowa dachu - według projektu konstrukcyjnego/ technologicznego;

4/SZ1 – ściana zewnętrzna wentylatorni

- blacha falista - według projektu konstrukcyjnego – RAL 7031;

- konstrukcja stalowa - według projektu konstrukcyjnego – RAL 7031;

4/SZ2 – ściana zewnętrzna cokołowa wentylatorni

- podwalina (beton licowy) - według projektu konstrukcyjnego;

4/SZ3 – ściana zewnętrzna modułów kompostowania

- żelbetowa ściana oporowa wysokości grubości - według projektu konstrukcyjnego;

Bramy, drzwi

Bramy

- bramy zewnętrzne wykonać jako stalowe (blacha trapezowa w układzie pionowym mocowana do podkonstrukcji stalowej), dwuskrzydłowe, mocowane do żelbetowych ścian oporowych, otwierane ręcznie, nieocieplane, kolor od zewnątrz: RAL 7035, kolor od wewnątrz: RAL 7035, od zewnątrz stalowe odbojniki wysokości 100,0cm, malowane w czarno-żółte pasy zgodnie z normą: "Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”, od wnętrza odwodnienie liniowe– bramy zgodnie z rysunkiem zestawieniowym;

Drzwi zewnętrzne

- drzwi zewnętrzne do wentylatorni wykonać jako drzwi stalowe, pełne, jednoskrzydłowe, nieocieplane, bez samozamykacza, z wkładką patentową (3 klucze), okucia i wyposażenie ze stali nierdzewnej, ościeżnica i skrzydło malowane w kolorze RAL 7035;

Elementy zewnętrzne i wewnętrzne

- rynny o średnicy 12,5 cm oraz rury spustowe o średnicy 10,0 cm wykonać w kolorze grafitowym ściany osłonowej wentylatorowni;

- opierzenie szczytów oraz obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana w kolorze dachu wentylatorowni;

- przed drzwiami wejściowymi do wentylatorni zamontować skrobaczki szerokości  
30,0 cm do obuwia wykonanej z ramki z płaskowników stalowych szerokości 6,cm spawanych i malowanych w kolorze RAL 7031, kotwionych w posadzce.

# 5. plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej – ob. nr 5, zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem – ob. nr 10, parking  
– ob. nr 13, ścieżka edukacyjna – ob. nr 14, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ob. nr 15

Z uwagi na charakter tych obiektów zostały one przedstawione w poszczególnych częściach opracowania (F – drogowej oraz w części G – technologia).

# 6. obiekty przebudowywane

## 6.1. Budynek garażu dla kompaktora i tymczasowa sortownia odpadów – ob. nr 01

W budynku projektuje się wymianę bram i okien, renowację tynków wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie brakujących fragmentów tynków wraz z malowaniem.

## 6.2. Budynek socjalno – wagowy – ob. nr 05

W budynku projektuje się wymianę bram i drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych, okien wraz z parapetami, renowację tynków wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie brakujących fragmentów tynków wraz z malowaniem. Należy przewidzieć wymianę podłóg z terakoty trudnościeralnej (ok. 25 m2) oraz płytek  w części socjalnej (ok. 30 m2) W części instalacyjnej projektu opisano zakres wymiany armatury, umywalek, miski ustępowej.

## 6.3. Płyta kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów – ob. nr 011

Istniejąca płyta kompostowania – ob. nr 011 projektowana jest do wykorzystania dla kompostowania odpadów zielonych z selektywnej zbiórki. Projektuje się przebudowę systemu odwadniania płyty, demontaż wjazdu na płytę oraz dostosowanie do układu nowoprojektowanej płyty kompostowania – ob. nr 5. Z uwagi na charakter technologiczny tego obiektu, część rysunkową zamieszczono w części G opracowania (technologia).

# 7. obiekty przewidziane do rozbiórki

## 7.1. Brodzik dezynfekcyjny – ob. nr 02

Brodzik dezynfekcyjny posiada wymiary 8,0 x 4,0 m, jest to zbiornik betonowy, na który wjeżdżają samochody z odpadami. Skrajne dno brodzika znajduje się na poziomie drogi, część środkowa zagłębiona jest na około 0,5 m. Z chwilą zakończenia inwentaryzacji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie RZGOK funkcja brodzika staje się zbędna. Wówczas należy boczne ściany betonowe brodzika skuć na głębokość około 30 cm, zagłębienie brodzika zasypać piaskiem i zagęścić do IS ≥ 0,98, ułożyć warstwę gr. 10 cm z betonu C16/20, następnie podsypkę piaskową gr. 3 cm i na niej ułożyć kostkę brukowa gr. 8 cm. Rysunek nr 23/D przedstawia elementy istniejącego budynku.

## 7.2. Myjnia płytowa pojazdów – ob. nr 03

Istniejąca myjnia płytowa koliduje z budową nowego obiektu – hali sortowni. Myjnia wykonana jest  z płyt betonowych, wymiary 12,0 x 5,0 m. W czasie robót ziemnych związanych z budowa hali sortowni – ob. nr 2, istniejące płyty betonowe należy zdemontować. Rysunek nr 24/D przedstawia elementy istniejącej myjni.

## 7.3. Tymczasowa instalacja sortowania odpadów

Tymczasowa instalacja sortowania odpadów jest urządzeniem mobilnym. Po zrealizowaniu inwestycji RZGOK, instalacja ta zostanie zdemontowana przez dostawcę i przewieziona w inne miejsce poza teren RZGOK. Prace demontażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją (DTR) dostawcy urządzenia.

# Tom II Część e – konstrukcja

# 1. OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKów i obiektów

## 1.1. Podstawa opracowania opinii

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin powiatu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej, opracowana przez Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA Łowicz.

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin powiatu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej,  opracowana przez Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA Łowicz.

Projektowane obiekty:

- budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne

- sortownia odpadów

- wiata segmentu odbioru odpadów

- kompostownia tunelowa

- zbiornik ścieków technologicznych

- myjnia płytowa

- zbiornik ścieków deszczowych z przepompownią

- zbiornik wody przeciwpożarowej

- kontenerowa stacja trafo

## 1.2. Charakterystyka geotechniczna podłoża

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza się, że w miejscu lokalizacji projektowanego Zakładu panują proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty można zaliczyć się do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu MSWiA z 27.04.2012 r.).

Na terenie inwestycji wykonano odwierty geologiczne do poziomu 6,0 m ppt. (G) oraz 5 odwiertów hydrogeologicznych (H) do poziomu do 25 m ppt.

W podłożu omawianego terenu poniżej warstwy gruntów humusowych oraz luźnych piasków o miąższości ok.20 cm zalegają grunty różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi:

W związku, z czym podzielono je na odrębne grupy gruntów warstw geotechnicznych  o zbliżonych parametrach geotechnicznych:

- piaski i żwiry wodnolodowcowe stadiału Wkry (warstwy FG-1 do FG-8)

- gliny lodowcowe stadiału Wkry  (warstwy GL-1 do GL-4)

- gliny lodowcowe stadiału Pilicy  (warstwy GL-5)

Wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjęto zgodnie z normą PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem plastyczności (IL) dla gruntów spoistych i stopniem zagęszczenia (ID) dla gruntów sypkich. Cechy wiodące określono makroskopowo w badaniach polowych. Wartości parametrów geotechnicznych podane poniżej należy traktować jako ustalone metodą „B" wg PN-81/B03020.

## 1.3.  Warunki gruntowo – wodne.

W podłożu terenu lokalizacji budynku sortowni i socjalno - technicznego (poziom terenu 144,5 do 145,5 m npm) poniżej warstwy gruntów humusowych oraz luźnych piasków o miąższości ok.20 cm zalegają grunty:

FG-1 warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszczonych  Id = 0,52

FG-2 piasków średnich w stanie średniozagęszczonych o Id = 0,52 o miąższości 3,6–2,0 m

FG-5 piasek średni /glina piaszczysta w stanie zagęszczonym o Id = 0,70 do  min 6,0 m ppt

FG-4 piasek drobny / glina piaszczysta w stanie zagęszczonym o Id  =  0,70

FG-6 lokalnie zalega warstwa pospółki w stanie zagęszczonym o Id = 0,70

Obiekty realizowane będą  na warstwie nasypu budowlanego z piasku średniego zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia JS min = 0,98.

W podłożu terenu lokalizacji wiaty segmentu odbioru odpadów (poziom terenu 145 m npm) poniżej warstwy gruntów humusowych oraz luźnych piasków o miąższości ok. 20 cm zalegają grunty:

FG-1 warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszcz. Id = 0,52 o miąższości 1,0 m

GL-2 gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o Il = 0,17 o miąższości 0,6 do 1,5 m

FG-5 piasek średni /glina piaszczysta w stanie zagęszcz. o Id = 0,70 do  min 6,0 m ppt

Obiekt realizowany będzie  na warstwie nasypu budowlanego z piasku średniego zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia JS min = 0,98.

Wg dokumentacji geotechnicznej (między otw. G-11 i G-12) w miejscu posadowienia kompostowni tunelowej grunty stanowią następujące warstwy:

- 0,0 ÷ 0,2 m 	- gleba

- 0,2 ÷ 3,6 m 	- piasek drobny o ID = 0,52 (warstwa FG-1)

- 3,6 ÷ 6,0 m		- piasek średni o ID = 0,70 (warstwa FG-5)

Wody gruntowej nie nawiercono.

Wg dokumentacji geotechnicznej (otw. G-16) w miejscu posadowienia zbiornika ścieków technologicznych z kompostowni grunty stanowią następujące warstwy:

- 0,0 ÷ 1,2 m 	- piasek średni o ID = 0,52 (warstwa FG-2)

- 1,2 ÷ 2,1 m 	- żwir o ID = 0,52 (warstwa FG-3)

- 2,1 ÷ 3,6 m 	- glina piaszczysta  o IL = 0,17 (warstwa GL-2)

- 3,6 ÷ 6,0 m		- piasek drobny i o ID = 0,70 (warstwa FG-4)

Wody gruntowej nie nawiercono.

Wg dokumentacji geotechnicznej (otw. H-5) w miejscu posadowienia zbiornika ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych  grunty rodzime stanowią następujące warstwy:

- 0,0 ÷ 3,2 m 	- piasek średni o  ID = 0,52  (warstwa FG-2)

- 3,2 ÷ 5,7 m 	- piasek średni o  ID = 0,70  (warstwa FG-5)

- 5,7 ÷ 10,2 m 	- piasek średni o  ID = 0,70  (warstwa FG-6)

- 10,2 ÷ 11,7 m 	- piasek średni o  ID = 0,70  (warstwa FG-5)

- 11,7 ÷ 23,4 m 	- piasek drobnyi o  ID = 0,76 (warstwa FG-7)

- 23,4 ÷ 25,0 m 	- glina piaszczysta o IL = 0,12 (warstwa GL-5)

Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 0,8 m od istniejącego terenu tj. na poz.  
183,50 m n.p.m.

W podłożu terenu lokalizacji myjni płytowej (poziom terenu 145,80 m npm) poniżej warstwy nasypów niekontrolowanych o miąższości ok.50 cm zalegają grunty:

FG-1 warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszczonych  Id = 0,52  o miąższości  1,2 m

głębiej zalega warstwa GL-2 glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym o Il = 0,17  
o miąższości 0,8 m

głębiej do poziomu min 6,0 m ppt zalega warstwa FG-5 piasek średni /glina piaszczysta

w stanie zagęszczonym o Id = 0,70

Obiekt realizowany będzie  na warstwie nasypu budowlanego z piasku średniego zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia JS min  = 0,98 po wybraniu warstwy nasypu niekontrolowanego.

Woda gruntowa występuje na poziomie ok. 127 m npm

| P a r a m e t r y g e o t e c h n i c z n e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O p i s litologiczno – genetyczny | Numer warstwy | Rodzaj gruntów | Stan gruntu | Parametr wiodący | Symbol konsolidacji | w(n) [%] | p(n) [t/m3] | cu(n) [kPa] | u(n) [ O ] | E0(n) [MPa] | M0(n) [MPa] |
| Współczesne nasypy antropogeniczne | - | nN | szg | ID(n)~ 0,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eluwia organiczne - humus | - | H | ln | ID(n)~ 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Piaski i żwiry wodnolodowcowe stadiału Wkry | FG-1 | Pd, PΠ Pd+Ż, Pd//Gp, Pd//Ps | szg | ID(n)= 0,52 | - | 6,1 | 1,65 | - | 30,5 | 48 | 63 |
|  | FG-2 | Ps, Ps+Ż, Ps//Po |  |  |  | 4,7 | 1,70 | - | 33 | 80 | 100 |
|  | FG-3 | Po, Ż |  |  |  | 4,0 | 1,75 | - | 38,5 | 143 | 160 |
| Gliny lodowcowe stadiału Wkry | GL-1 | Gp | pl | IL(n)= 0,35 | B | 16,1 | 2,10 | 26 | 15,5 | 19 | 26 |
|  | GL-2 | Gp, Pg, GΠ Gp+KO, Gp//Pd | tpl | IL(n)= 0,17 |  | 12,9 | 2,20 | 32 | 19 | 30 | 40 |
|  | GL-3 | Gp, Gp//Pd, Gp//Ps, Gp//PΠ | tpl | IL(n)= 0,10 |  | 10,9 | 2,20 | 36 | 20 | 37 | 47 |
|  | GL-4 | Gp+KO | pzw | IL(n)= 0,0 |  | 9,3 | 2,25 | 40 | 22 | 50 | 65 |
| Piaski i żwiry wodnolodowcowe stadiału Wkry | FG-4 | Pd, PΠ Pd+Ż, Pd//Gp, Pd//Ps | zg | ID(n)= 0,70 | - | 5,6 | 1,70 | - | 31,5 | 63 | 86 |
|  | FG-5 | Ps, Ps//Gp, Ps+Ż, Ps//Po |  |  |  | 4,9 | 1,80 | - | 34 | 110 | 130 |
|  | FG-6 | Po, Po//Pd, Po//Ps |  |  |  | 4,4 | 1,85 | - | 40 | 176 | 198 |
|  | FG-7 | Pd, Pd/Ps+Ż, PΠ | zg | ID(n)= 0,76 |  | 5,4 | 1,70 | - | 32,0 | 70 | 95 |
|  |  |  |  |  |  | 22,7 | 2,00 |  |  |  |  |
|  | FG-8 | Ps, Ps+Ż |  |  |  | 4,8 | 1,80 | - - | - 34,5 | - 120 | - 140 |
|  |  |  |  |  |  | - 18,9 | - 2,05 |  |  |  |  |
| Gliny lodowcowe moreny dennej stadiału Pilicy | GL-5 | Gp+Ż+KO | tpl | IL(n)= 0,12 | A | 11,2 | 2,20 | 43 | 23 | 48 | 55 |
| Współczynnik materiałowy - ᵧm |  |  |  |  |  | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Metoda usuwania parametrów wg PN-81/B-03020 |  |  |  |  |  | A | C | B | B | B | B |

## 1.4. Wytyczne wykonania fundamentów

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów lub gruntów organicznych należy je wybrać w całości. Budynki posadowione będą na nasypie budowlanym z piasku średniego zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia JS min= 0,98. Luźne i słabo zagęszczone grunty piaszczyste należy dogęścić do wskaźnika zagęszczenia JS min  = 0,98.

Fundamenty oraz ewentualne podziemne  części obiektów należy zabezpieczyć odpowiednią izolacją przeciwwodną.

Pod wszystkimi fundamentami należy wykonać podbeton o grubości min. 10 cm.

Wszystkie prace należy wykonywać pod stałą kontrolą służb geotechnicznych, a   w szczególności proces formowania nasypów budowlanych.

## 1.5. Sposób posadowienie budynków.

Wszystkie ww obiekty posadawia się w sposób bezpośredni, powyżej poziomu wody gruntowej.

## 1.6. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo - wodnych.

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza się, że w miejscu lokalizacji projektowanego Zakładu panują proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty można zaliczyć się do pierwszej kategorii geotechnicznej wg klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu MSWiA z 27.04.2012 r.

# 2. budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne – ob. nr 1

## 2.1. Opis ogólny

Nowo projektowany w technologii tradycyjnej trójkondygnacyjny budynek o wymiarach w świetle konstrukcji:

- szerokość       	12,4 m

- długość 	            38,8 m

- wysokość            10,4 m

- dach jednospadowy o nachyleniu 3% uzyskany warstwą ocieplenia

Poziom posadzki   +0,00 = 147,00 m npm.

Od strony zachodniej sąsiaduje z projektowanym budynkiem sortowni odpadów.

Na parterze budynku zaprojektowano: garaże, stanowisko naprawcze, warsztat, kotłownię olejową, pomieszczenia biurowe.

Na 1 piętrze zaprojektowano magazyn i salę zebrań.

Na 2 piętrze zaprojektowano pomieszczenia socjalne i techniczne.

## 2.2. Warunki gruntowo – wodne

W podłożu terenu lokalizacji (poziom terenu 144,5 do 145,5 m npm) poniżej warstwy gruntów humusowych oraz luźnych piasków o miąższości ok.  20 cm zalegają grunty:

FG-1 warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszczonych  Id = 0,52

FG-2 piasków średnich w stanie średniozagęszczonych o Id = 0,52 o miąższości 3,6–2,0 m

FG-5 piasek średni /glina piaszczysta w stanie zagęszczonym o Id = 0,70 do  min 6,0 m ppt

FG-4 piasek drobny / glina piaszczysta w stanie zagęszczonym o Id  =  0,70

FG-6 lokalnie zalega warstwa pospółki w stanie zagęszczonym o Id = 0,70

Obiekty realizowane będą  na warstwie nasypu budowlanego z piasku średniego zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia JS min  = 0,98.

## 2.3. Układ konstrukcyjny obiektu

Nowo projektowany w technologii tradycyjnej trójkondygnacyjny budynek techniczno– warsztatowy z częścią socjalno–biurową.

Układy poprzeczne ścian konstrukcyjnych i ram żelbetowych przyjęto w modułach: 5,7 m skrajne i 5,4 m wewnętrzne.

Strop międzykondygnacyjny kanałowy grubości 24 cm o rozpiętości 5,1 m; 5,4; 6,0 m w układzie podłużnym.

Strop stropodachu sprężony kanałowy SP grubości 26,5 cm i rozpiętości 12,0 m, 8,70 m,  
3.30 m, przy świetlikach  7,0 m; 2,2 m w  układzie poprzecznym.

Schody żelbetowe płytowe z ukrytymi belkami spocznikowymi.

Sztywność budynku w kierunku podłużnym zapewniają ściany zewnętrzne podłużne  powiązane tarczami stropów żelbetowych.

Sztywność budynku w kierunku poprzecznym zapewniają ściany zewnętrzne  poprzeczne, ramy żelbetowe, rdzenie żelbetowe w ścianach podłużnych powiązane tarczami stropów żelbetowych.

Obciążenia:

- wiatr I strefa wg PN-77/B-02011  teren otwarty,

- śnieg na granicy I i II strefy wg PN-80/B-02010/Az1,

- obciążenie stałe wg PN-82/B-02001,

- obciążenie użytkowe stropu budynku socjalnego:  5 kN/m2

## 2.4. Konstrukcja budynku

### 2.4.1. Fundamenty – S-FL, S-F

Fundamenty pod ściany  zaprojektowano jako ławy żelbetowe ciągłe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN.

Pod słupy ram żelbetowych  zaprojektowano  stopy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN.

Pod wszystkimi fundamentami  należy wykonać podbeton C8/10 (B10) gr. 10 cm

Fundamenty zaizolować wg projektu architektury.

### 2.4.2. Ramy żelbetowe  - S-RZ.1

Zaprojektowano ramę żelbetową z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN.

- słupy parteru i I piętra w osi 14 – 40x40 cm  2 x5 ø 25

- słupy parteru i I piętra w osi 15 – 40x40 cm + dodatkowe skrzydełka do osadzania bram   2 x 5 ø 25 +2 x 4 ø12

- słupy II piętra w osi 14, 15 – 40x40 cm  2 x 5 ø 25

- rygiel  – 40x80 cm  8 ø 25

### 2.4.3. Słupy i rdzenie żelbetowe  - S-S.1-4 , S-RD.1-4

Zaprojektowano słupy i rdzenie żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN.

- słupy parteru i I piętra w osi B – 40x40 cm -  8  ø 16

30x30 cm - 6  ø 16

24x30 cm -  8  ø 16

- rdzenie parteru i I piętra w osi 15 – 24x40 cm - 8 ø 16

24x24 cm - 4 ø 16

### 2.4.4. Strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy - S-STR.1,2

Zaprojektowano strop prefabrykowany kanałowy typu „Żerań” o grubości 24 cm i rozpiętości  
5,1; 5,4; 5,6 m na obciążenie zewnętrzne 7.5 kN/m2.

Wieńce  24 x 35 cm zbrojone 6 ø 12 A-IIIN poza belką-wieńcem (24x45 cm spinającym ramy w strefie warsztatu (pkt.2.4.8)

### 2.4.5. Stropodach żelbetowy sprężony prefabrykowany - S-STRD.1-4

Zaprojektowano strop prefabrykowany żelbetowy sprężony SP26.5/12/R60 o grubości  
26,5 cm i rozpiętości 12.00 , 8.70, 3.30; przy świetlikach 7,00; 2,2 m.

Wieńce  24 x 52 cm betonowane w 2 etapach (spód 25 cm poniżej spodu stropu) zbrojone 7 ø14 A-IIIN; zbrojenie kotwiące dołem płyt.

### 2.4.6. Dachowe wymiany stalowe przy świetlikach - S-WD1

Zaprojektowano typowe belki stalowe typu POK 26.5 (belki wykonane z blachy wygiętej na zimno w profil o przekroju w kształcie  litery „L”).

### 2.4.7. Schody żelbetowe - S-SCH.1,2

Zaprojektowano schody żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN.  Płyta biegowa grubości 12 cm zbrojona prętami:

- dolna ø 10 A-IIIN  co 10 cm

- górna ø 10 A-IIIN  co 10 cm

Płyta spocznikowa wspornikowa grubości 16 cm zbrojona góra prętami  ø 12 co15 cm A-IIIN z ukrytą belką spocznikową b=60 cm zbrojona 6 ø 12  A-IIIN.

### 2.4.8. Belki żelbetowe  - S-BZ.1-8

Zaprojektowano belki żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN:

- belka-wieniec w poziomie stropu nad I piętrem – 24 x 45 cm -  dołem i góra 5  ø 20

- belka-nadproże nad bramą garażu – 24x25 cm -  dołem 3 ø 16, górą 2 ø 16

- belka nad parterem przy osi B  – 24x35 cm -  dołem 3 ø 16, górą 2 ø 16

- belka nad parterem w osi B  – 24x35 cm -  dołem 3 ø 16, górą 2 ø 16

- belka nad parterem przy osi H  – 24x35 cm -  dołem 4 ø 16, górą 2 ø 16

- belka nad I piętrem przy osi B  – 24x25 cm -  dołem 3 ø 16, górą 2 ø 16

- belka nad I piętrem w osi B  – 24x25 cm -  dołem 3 ø 16, górą 2 ø 16

- belka nad II piętrem przy osi H  – 24x25 cm -  dołem 3 ø 16, górą 2 ø 16

### 2.4.9. Podciąg stalowy w sali zebrań - S-PS.1

Zaprojektowano podciąg stalowy z profilu walcowanego HEB320 ze stali S355JR (płyty kanałowe osadzane między półkami dwuteownika ).

### 2.4.10. Nadproża prefabrykowane

Zaprojektowano nadproża prefabrykowane, strunobetonowe „Murotherm” typu 110w, 140w lub równoważne.

### 2.4.11. Ściany konstrukcyjne

Zaprojektowano ściany z bloczków z betonu komórkowego grubości 24, 36 cm odmiany 07 na  zaprawie klejowej. W ścianach kotłowni i magazynu oleju przejścia szczelne z zabezpieczeniem ogniowym dla rurociągów wg części instalacyjnej.

### 2.4.12. Kanał warsztatowy – S-KZ.1

Zaprojektowano kanał technologiczny jako skrzynię żelbetową z betonu C20/25(B25) zbrojonego stalą A-IIIN o wymiarach wewnętrznych 110x140 cm.

Płyta denna grubości 25cm zbrojona górą i dołem  ø 10 co # 20 cm

Ściany boczne grubości 20 cm zbrojona obustronnie   ø 10 co # 20 cm

Pod płytą fundamentową  należy wykonać podbeton  C8/10 (B10) grubości 10 cm. Skrzynię zaizolować wg projektu architektury.

### 2.4.13. Konstrukcja ściany wewnętrznej działowej w warsztacie garażu S-SD.1.

Zaprojektowano ruszt stalowy ściany działowej z profili walcowanych ze stali S235JR

- słupki co 3.0 m  z  RK120x4  ze stali S235JR.

- rygiel środkowy z  RK120x4  ze stali S235JR.

- profile oczepowe z  L80x8  ze stali S235JR.

- blacha trapezowa T50x0.7

## 2.5. Zastosowane materiały

Elementy żelbetowe:

- beton 	C8/10 (B10), C20/25 (B25), C25/30 (B30), C30/37 (B37), C35/45 (B45)

- stal 	A-IIIN B500SP

Prefabrykaty żelbetowe:

- płyty kanałowe typu „Żerań”

- płyty kanałowe sprężone SP26.5

Elementy stalowe:

- stal 	S355JR i S235JR  -  profile walcowane i spawane

Ściany murowane   – z bloczków z betonu komórkowego odm.07  grubości 36 cm na zaprawie klejowej.

# 3. hala sortowania odpadów – ob. nr 2

## 3.1. Opis ogólny

Nowo projektowany budynek jest jednoprzestrzenna, jednokondygnacyjną pod względem konstrukcyjnym halą stalową powiązaną z układem żelbetowych ścian oporowych:

o wymiarach w świetle konstrukcji:

- szerokość  	39,0 m

- długość 	              90,5 m

- wysokość do okapu  konstrukcji    12,5 m

- dach dwuspadowy o nachyleniu 8%.

Poziom posadzki  +0,00 = 147,0 m npm.

Od strony wschodniej sąsiaduje z  projektowanym budynkiem  techniczno - warsztatowym z częścią socjalno – biurową.

## 3.2. Warunki gruntowo – wodne

W podłożu terenu lokalizacji budynku sortowni (poziom terenu 144,5 do 145,5 m npm) poniżej warstwy gruntów humusowych oraz luźnych piasków o miąższości ok.20 cm zalegają grunty:

FG-1 warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszczonych  Id = 0,52

FG-2 piasków średnich w stanie średniozagęszczonych o Id = 0,52 o miąższości 3,6–2,0 m

FG-5 piasek średni /glina piaszczysta w stanie zagęszczonym o Id = 0,70 do  min 6,0 m ppt

FG-4 piasek drobny / glina piaszczysta w stanie zagęszczonym o Id  =  0,70

FG-6 lokalnie zalega warstwa pospółki w stanie zagęszczonym o Id = 0,70

Obiekty realizowane będą  na warstwie nasypu budowlanego z piasku średniego zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia JS min  = 0,98.

## 3.3. Układ konstrukcyjny obiektu

Projektowana hala jest konstrukcją  ramową, płatwiową o rozpiętości 39 m.

Układ statyczny hali w kierunku poprzecznym w osiach „2” do „13” stanowią jednonawowe ramy  o ryglach kratowych stalowych i  słupach stalowych dwuteowych utwierdzonych w fundamentach kielichowych.

Kratowe rygle ram połączone są ze słupami w sposób sztywny.

Zapewniają one sztywność budynku w kierunku poprzecznym.

Rozstawy ram wynikają z wymogów technologicznych i wynoszą 7,7; 7,4; 7,0; 6,6; 6,3; 6,0 m.

Długość wyboczeniową górnych pasy dźwigarów dachowych zmniejszono po kierunku słabej osi poprzez połączenie ich za pośrednictwem płatwi z układami stężeń połaciowych.

Długość wyboczeniową dolne pasów dźwigarów dachowych zmniejszono po kierunku słabej osi poprzez połączenie ich za pośrednictwem tężników z układami stężeń międzydźwigarowych i połaciowych oraz poprzez zastosowanie zastrzałów ukośnych w strefie przypodporowej.

Pasy dźwigarów zaprojektowano z profili walcowanych HEA i HEB stal S355 (lokalnie blachownice). Krzyżulce z rur kwadratowych i HEB stal RK S355.

Ze względu na zróżnicowane rozstawy osiowe ram oraz pracy górnych pasów  w układach stężeń połaciowych zaprojektowano ich 4 typy.

Wszystkie słupy stalowe zaprojektowano z dwuteowników walcowanych HEA stal S355.

Ich długość wyboczeniową po kierunku słabej osi zmniejszono poprzez zastosowanie układu tężników poziomych połączonych ze stężeniami pionowymi.

Wszystkie płatwie stalowe zaprojektowano jako ciągłe z profili walcowanych HEA lokalnie wzmacnianych stal S355.

Dla rozpiętości 7,7; 7,4; 7,0 zmniejszono długość wyboczeniową i zwichrzeniową płatwi przez zastosowanie układu tężników dachowych.

W osi „1” zaprojektowano ramę stalową ściany szczytowej ze stężeniami pionowymi diagonalnymi i pośrednim tężnikiem podłużnym.

Słupy oparte są na fundamentach w sposób przegubowy.

W osi „14” zaprojektowano ramę stalową ściany szczytowej ze stężeniami pionowymi diagonalnymi; tężnikiem podłużnym połączonymi z żelbetowymi ścianami oporowymi.

Słupy oparte są na fundamentach i ścianach żelbetowych w sposób przegubowy.

Sztywność hali w kierunku podłużnym zapewniają stężenia dachowe połaciowe,  przenoszące siły na pionowe stężenia diagonalne.

Rolą stężeń dachowych  jest oprócz przenoszenia obciążenia poziomego wiatru zabezpieczenie dźwigarów dachowych przed utratą płaskiej postaci zginania realizowanego pośrednio za układu płatwi.

Konstrukcję stalową zaprojektowano ze stali S355JR.

Elementy żelbetowe wylewane z betonu C35/45 (B45)  zbrojonego stalą A-IIIN.

## 3.4. Konstrukcja hali sortowni

### 3.4.1. Fundamenty  hali

Zaprojektowano posadowienie słupów hali na stopach fundamentowych i ławach żelbetowych wykonanych z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalą A-IIIN.

Stopy zbrojone dołem  ø16 co # 20 cm

Oparcia słupów zaprojektowano jako sztywne utwierdzone w  szklankach  żelbetowych stóp  fundamentowych, zapewniając zabezpieczenie podstaw stóp fundamentowych na przebicie.

Wszystkie stopy słupów zewnętrznych są powiązane wzajemnie ciągłymi ławami.

W strefie przyjęcia odpadów oraz w strefie przygotowania wsadu do kompostowania  zaprojektowano ścianę oporową, żelbetową z betonu C35/45(B45) zbrojonego stalą A-IIIN.

Pod wszystkimi fundamentami zewnętrznymi należy wykonać podbeton C8/10 (B10) grubości 10 cm.

Fundamenty zaizolować wg projektu architektury.

### 3.4.2. Mury oporowe

Zaprojektowano ściany oporowe, żelbetowe monolityczne o grubości 30 cm z betonu C35/45 (B45)  zbrojone stalą A-IIIN:

- zbrojenie płyty fundamentowej  grubości 40 cm obustronnie :  ø 16 co 20 cm

- zbrojenie pionowe obustronne : wytyki z fundamentu  ø 16 co 20 cm

- zbrojenie pionowe obustronne  ściana :   ø 12 co 20 cm

- zbrojenie poziome obustronne  :   ø 12 co 20 cm

Ściany wykonać z zagęszczonego betonu C35/45 z wypełniaczem odpornego na kwaśne środowisko, w jakości architektonicznej lub wiaduktowej.

Klasa ekspozycji chemicznej:XA2

Ekspozycja na mróz: XF1 [ONORM B4710-1].

Konsystencja (gęstość) C1

Szczelne dylatacje.

### 3.4.3. Ramy główne hali sortowni

W osiach „2” - ”13” zaprojektowano ramy jednonawowe dwuspadowe o sztywnych węzłach narożnych oraz słupach utwierdzonych w stopach fundamentowych.

Słupy zaprojektowano z profili walcowanych  HEA500 (stal S355JR);

Kratowe rygle ram zaprojektowano  z profili walcowanych:

- RAMA.2:   pas górny HEB260 (lokalnie blachownica); pas dolny HEA240;

krzyżulce RK80x4; RK100x4; RK120x4; RK120x6; RK140x8; HEB240 (stal S355JR)

- RAMA.3_7_8_13:  pas górny HEB240 (lokalnie blachownica); pas dolny HEA220;

krzyżulce RK80x4; RK100x4; RK120x4; RK120x6; RK140x8; HEB220 (stal S355JR)

- RAMA.4_5_6: pas górny HEA260; pas dolny HEA220 (lokalnie blachownica);

krzyżulce RK80x4; RK100x4; RK120x4; RK120x6; RK140x8; HEB220 (stalS355JR)

- RAMA.9_10_11_12: pas górny HEA240; pas dolny HEA220 (lokalnie blachownica); krzyżulce RK80x4; RK100x4; RK120x4; RK120x6;RK140x8; HEB220  (stal S355JR)

- Pasy górne rygli ram zabezpieczone są przed wyboczeniem i zwichrzeniem przez połączenie za pośrednictwem płatwi z układem stężeń połaciowych.

Wybrane słupy obetonowane zbrojonym betonem C25/30 (B30) do poziomu 1,6 m powyżej poziomu posadzki.

### 3.4.4. Płatwie

Zaprojektowano płatwie wieloprzęsłowe ciągłe z profili walcowanych  HEA200 w polach  ze wzmacnianym środnikiem za pomocą dwóch blach Bl.8 (stal S355JR).

Dla rozpiętości 7,7; 7,4; 7,0 m płatwie zabezpieczone przed zwichrzeniem  i wyboczeniem za pomocą tężników z rur RO88,9x4 (stalS355JR).

### 3.4.5. Ramy szczytowe

W osiach „1”, „14” zaprojektowano ramy wielonawowe szczytowe dwuspadowe o przegubowych węzłach oraz przegubowym oparciu na stopach fundamentowych i ścianach żelbetowych.

Słupy zaprojektowano z profili walcowanych  HEA200; HEA260 (stal S355JR),

Rygle ram zaprojektowano  z profili walcowanych HEA200  (stalS355JR).

Tężniki z rur RO88,9x4; stężenia z prętów ø 20 (stalS355JR).

### 3.4.6. Stężenia dachowe - połaciowe

Zaprojektowano kraty płaskie o pasach górnych kratowych rygli ram z  HEB260; HEB240; HEA200 (stalS355JR).

Słupki: płatwie z HEA200 (środniki wzmacniane 2 Bl.8) (stalS355JR).

Krzyżulce stężenia ST.2-3 z prętów: RO63,5x8; RO48,3x5,6; ø 20 (stalS355JR).

Krzyżulce stężenia ST.7-8 z prętów: RO60,3x10; RO60,3x8; RO48,3x5,6; ø 20 (stalS355JR).

Krzyżulce stężenia ST.13-14 z prętów: RO48,3x6,3; RO48,3x5,6; ø 20; (stalS355JR).

### 3.4.7. Stężenia pionowe w ścianach  podłużnych

Zaprojektowano  stężenia pionowe:

STP.2-3 krzyżulce z  RO60,3x5; słupek z RO159x6,3  ze stali S355JR.

STP.7-8 krzyżulce z  RO60,3x5; słupek z RO159x6,3  ze stali S355JR.

STP.13-14 krzyżulce z  RO60,3x5; słupek z RO133x6,3  ze stali S355JR.

Tężniki w ścianach podłużnych w połowie wysokości hali z rur RO114,3x4  ze stali S355JR.

### 3.4.8.Tężniki płatwiowe dachowe

Zaprojektowano tężniki dachowe z rur RO88,9x4 ze stali S335JR.

### 3.4.9. Wymiany stalowe pod świetliki i klapy dymowe

Zaprojektowano wymiany stalowe pod świetliki z profili ceowych 100x250x100x6 z blachy ze stali S235JR.

### 3.4.10. Pokrycie dachu hali

Elementem nośnym pokrycia dachu głównej hali jest blacha trapezowa firmy „Pruszyński” T92, ocynkowana o grubości 0,88 mm lub równoważna pracująca jako belka wieloprzęsłowa. Efekt wieloprzęsłowości  zapewnić należy za pomocą zastosowania przesunięcia (układanie mijankowe sąsiadujących  arkuszy blachy dwu i trójprzęsłowych.

Blachę należy układać w układzie negatyw.

W przypadku stosowania izolacji termicznej na dachu blachę układać w układzie pozytyw.

Nie wolno zastosować blachy w innym układzie przęseł, gdyż tak została zaprojektowana konstrukcja wsporcza.

Blachę należy mocować do rygli ram hali i płatwi wiaty w każdej fałdzie za pomocą  wkrętów samogwintujących ø 6.3 mm w każdej fali.

Natomiast między sobą na długości arkuszy za pomocą nitów 4.8 mm .

Szczegółowy sposób wykonania pokrycia dachu hali zostanie przedstawiony w projekcie obudowy.

### 3.4.11. Ściany zewnętrzne

Zaprojektowano  ściany zewnętrzne z blachy trapezowej T50x0,7 „Pruszyński” lub  równoważna na ruszcie stalowym: rygle poziome z RK140x5 (dla modułów 7,7; 7,4 m) RK140x4 (dla pozostałych modułów) w rozstawie co 3 m stal S355JR.

Obramowanie bram z rur kwadratowych RK140x5 stal S355JR.

### 3.4.12. Ściany wewnętrzne

Zaprojektowano  ściany wewnętrzne z blachy trapezowej T50x0,7 „Pruszyński” lub  równoważna na ruszcie stalowym  ustawionym na murze żelbetowym.

Słupki  z RK140x4  w rozstawie co 3 m stal S355JR.

Rygiel pośredni z rur kwadratowych RK140x4 stal S355JR.

Ścianę segmentu socjalnego zaprojektowano ściany z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm  odmiany 07 na  zaprawie klejowej.

### 3.4.13. Ściany żelbetowe

Poza miejscami ściany murów oporowych o grubości 30 cm  z betonu C35/45 (B45) zbrojone  stalą A-IIIN :

- zbrojenie pionowe:   ø 12 co 20 cm  obustronnie

- zbrojenie poziome:   ø 12 co 20 cm  obustronnie

Ściany wykonać z zagęszczonego betonu C35/45 z wypełniaczem odpornym na kwaśne środowisko, w jakości architektonicznej lub wiaduktowej.

Klasa ekspozycji chemicznej:XA2

Ekspozycja na mróz: XF1 [ONORM B4710-1].

Konsystencja (gęstość) C1

Szczelne dylatacje wg rysunku.

### 3.4.14. Posadzki przemysłowe

Dla założonego obciążenia użytkowego zaprojektowano posadzkę przemysłową – patrz załącznik nr 3.

### 3.4.15. Kanały technologiczne

Zaprojektowano kanał technologiczny jako skrzynię żelbetową z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN o wymiarach zewnętrznych 1020x322x150 cm.

Płyta denna grubości 25 cm zbrojona górą i dołem  ø 10 co # 20 cm

Ściany boczne grubości 25 cm zbrojona obustronnie   ø 10 co # 20 cm

Pod płytą fundamentową  należy wykonać podbeton  C8/10 (B10) grubości 10 cm. Skrzynię zaizolować wg projektu architektury.

### 3.4.16. Strop żelbetowy nad pomieszczeniami socjalnymi

Zaprojektowano  żelbetowy strop monolityczny o grubości 18 cm z betonu C25/30 (B30),       zbrojony stalą A-IIIN :

- zbrojenie dolne: pręty  ø 10 co 10 cm.

- zbrojenie rozdzielcze: pręty  ø 10 co 20 cm.

### 3.4.17. Fundamenty pod urządzenia

Zaprojektowano posadowienie „prasy” - urządzenia technologicznego na żelbetowej płycie fundamentowej z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN.

Płyta  grubości 60cm zbrojona górą i dołem  ø 16 co # 20 cm

Zaprojektowano posadowienie „sita bębnowego” - urządzenia technologicznego na stopach fundamentowych z betonu C25/30 (B30) zbrojonych stalą A-IIIN, zbrojone górą i dołem    
ø16 co # 20 cm

Pod wszystkimi  fundamentami  należy wykonać podbeton C12/15 (B15)
grubości 50 cm.

Fundamenty zaizolować wg projektu architektury.

Na etapie projektu wykonawczego należy wykonać dodatkowe badania geotechniczne w miejscach ostatecznej lokalizacji urządzeń oraz na  ich podstawie oraz ostatecznych   DTR urządzeń zweryfikować przyjęte założenia.

## 3.5. Zastosowane materiały

Elementy żelbetowe:

- beton 	C8/10 (B10), C20/25 (B25), C25/30 (B30), C30/37(B37)

- stal 	A-IIIN B500SP

Elementy stalowe:

- stal 	    S355JR i S235JR  -  profile walcowane i spawane

- blacha trapezowa pokrycia dachowego

Ściany murowane   – z bloczków z betonu komórkowego odm.07  grubości 36 cm na zaprawie klejowej.

Ściany sortowni  z blachy trapezowej

## 3.6. Wymagania p.poż.

Wg projektu architektury i opracowania p-poż. budynek sortowni klasyfikuje się w grupie odporności pożarowej „E”.

W klasie „E” odporności pożarowej w stosunku do elementów konstrukcyjnych nie stawia się wymagań klas odporności ogniowej, elementy muszą być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

Nie jest wymagane zabezpieczenie p.pożarowe konstrukcji stalowej.

Wg projektu architektury i opracowania p-poż. budynek socjalno-techniczny klasyfikuje się w grupie odporności pożarowej „D”.

Elementy konstrukcji muszą posiadać klasy odporności ogniowej:

  - ściany nośne REI 30, ściana sąsiadująca z sortownią  w osi „14” oraz ściany

  - kotłowni REI 60.

  - stropy REI 60,

  - ściany zewnętrzne REI 30

Pozostałe elementy powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

## 3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wymagane zabezpieczenie konstrukcji stalowej dla klasy środowiska C3.

Po zmontowaniu konstrukcji w elementach stalowych malowanych uzupełnić farbę w miejscach ubytków powłoki.

Konstrukcje wiaty cynkowana ogniowo.

## 3.8. Wytyczne wykonania konstrukcji stalowej

Konstrukcję stalową należy wykonać według opracowanych, na podstawie niniejszego opracowania oraz projektu architektonicznego rysunków warsztatowych. Wszystkie przyjęte rozwiązania połączeń powinny zapewnić prawidłową pracę konstrukcji i bezpieczne przeniesienie występujących w elementach konstrukcji sił wewnętrznych oraz uwzględnić przyjętą technologię montażu i transportu. Jakość materiałów i wykonanie konstrukcji powinny być kontrolowane co do zgodności z polskimi normami. Wszelkie profile zamknięte zaspawać szczelnie na końcach (zachowując zasady przygotowania konstrukcji w przypadku cynkowania). Do połączeń śrubowych przyjęto śruby klasy 5.8 i klasy 10.9 ocynkowane.

## 3.9. Wytyczne wykonania elementów żelbetowych

Elementy żelbetowe wylewane na mokro – fundamenty, ściany i mury oporowe, schody,  kanały i strop żelbetowy wykonać należy na podstawie opracowanych rysunków szalunkowych i zbrojeniowych.

## 3.10. Wytyczne montażu konstrukcji stalowej

Montaż konstrukcji stalowej powinien być wykonany wyłącznie przez firmy montażowe dysponujące odpowiednim sprzętem i brygadami montażowymi w oparciu o wykonany przez wykonawcę projekt montażu.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić ilość dostarczonych elementów i łączników, a także ich jakość (szczególnie prostoliniowość).

Podczas montażu należy przestrzegać przepisów BHP oraz zachować wszelkie wymogi „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom III. Konstrukcje stalowe”.

# 4. Wiata segmentu odbioru odpadów organicznych – ob. nr 3

## 4.1. Opis ogólny

Nowo projektowany stalowa wiata jednonawowa oparta na żelbetowych murach oporowych

o wymiarach w świetle konstrukcji:

- szerokość  	4,3 m

- długość 	          10,1 m

- wysokość do okapu konstrukcji  7,0 m

- dach jednospadowy o nachyleniu 8%.

Poziom posadzki   +0,00 =  m npm.

Od strony południowej sąsiaduje z projektowanym budynkiem kompostowni.

## 4.2. Warunki gruntowo – wodne

W podłożu terenu lokalizacji wiaty segmentu odbioru odpadów (poziom terenu 145 m npm) poniżej warstwy gruntów humusowych oraz luźnych piasków o miąższości ok. 20 cm zalegają grunty:

FG-1 warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszcz. Id = 0,52 o miąższości 1,0 m

GL-2 gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o Il = 0,17 o miąższości 0,6 do 1,5 m

FG-5 piasek średni /glina piaszczysta w stanie zagęszcz. o Id = 0,70 do  min 6,0 m ppt

Obiekt realizowany będzie  na warstwie nasypu budowlanego z piasku średniego zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia JS min  = 0,98.

## 4.3. Układ konstrukcyjny obiektu

Na układzie ścian oporowych  zaprojektowano wiatę stalową.

Sztywność wiaty w kierunku poprzecznym zapewniają 4 ramy poprzeczne o sztywnych węzłach i przegubowym podparciu na murach żelbetowych.

Sztywność konstrukcji w kierunku podłużnym zapewniają stężenia pionowe prętowe.

Konstrukcję stalową zaprojektowano ze stali S235JR.

Elementy żelbetowe wylewane z betonu C30/37 (B37)  zbrojonego stalą A-IIIN.

## 4.4. Konstrukcja wiaty segmentu odbioru odpadów organicznych

### 4.4.1. Mury oporowe

Zaprojektowano  ściany  żelbetowe (mury oporowe) o grubości 30 cm z betonu C35/45 (B45) zbrojone  stalą A-IIIN :

- zbrojenie pionowe:   ø 12 co 20 cm  obustronnie

- zbrojenie poziome:   ø 12 co 20 cm  obustronnie

- zbrojenie płyty fundamentowej grubości 30 cm :  ø 16 co 20 cm

### 4.4.2. Konstrukcja stalowa wiaty.

Zaprojektowano cztery ramy jednonawowe o sztywnych węzłach narożnych oraz przegubowym oparciu na ścianach żelbetowych.

Słupy ram zaprojektowano z profili walcowanych  RK120x6 (stal S235JR);

Rygle ram zaprojektowano z profili walcowanych  RK120x4 (stal S235JR).

### 4.4.3. Stężenia dachowe – połaciowe

Zaprojektowano stężenie połaciowe diagonalne:

- słupki płatwie RK120x4 ze stali S235JR.

- krzyżulce z prętów ø 16 ze stali S235JR.

### 4.4.4. Stężenia pionowe

Zaprojektowano stężenie pionowe diagonalne z prętów ø 16 ze stali S235.

### 4.4.5. Pokrycie dachowe

Elementem nośnym, a zarazem właściwym pokrycia dachu wiaty jest blacha trapezowa firmy „Pruszyński” T60 w układzie negatyw, ocynkowana o grubości 0,88 mm lub równoważna pracująca jako belka trójprzęsłowa.

Blachę należy mocować do rygli ram wiaty w każdej fałdzie za pomocą  wkrętów samogwintujących ø 6.3 mm lub samowiercących ø 5,5 mm  w każdej fali.

Natomiast między sobą na długości arkuszy za pomocą nitów 4.8 mm .

Szczegółowy sposób wykonania pokrycia dachu hali zostanie przedstawiony w projekcie obudowy.

# 5. kompostownia tunelowa – ob. nr 4

## 5.1. Opis ogólny

  - Moduły żelbetowe

Obiekt stanowią ławy, ściany i posadzka żelbetowa.

Wymiary zewnętrzne:

Długość  				- 30,50 m

Szerokość			- 27,45 m

Powierzchnia zabudowy modułów 837 m2

  - Wiata na wentylatory

Długość				- 27,45 m

Szerokość			-  2,58 m

Wysokość do góry kalenicy	-   2,66 m

Powierzchnia zabudowy 	- 71 m2

## 5.2. Warunki gruntowo - wodne

Wg dokumentacji geotechnicznej między otw. G-11 i G-12) w miejscu posadowienia obiektu grunty stanowią następujące warstwy:

- 0,0 ÷ 0,2 m 	- gleba

- 0,2 ÷ 3,6 m 	- piasek drobny o ID = 0,52 (warstwa FG-1)

- 3,6 ÷ 6,0 m		- piasek średni o ID = 0,70 (warstwa FG-5)

Wody gruntowej nie nawiercono.

## 5.3. Opis środowiska

a). Wiata

- Fundamenty wiaty i podwaliny

Klasa ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska XC4.

Beton kl. min. C25/30 o F-100.

b). Moduły żelbetowe

- Ściany żelbetowe modułów

Klasa ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska XA2.

Beton kl. min. C35/45 o W-8 i F-100.

- Fundamenty modułów i płyta żelbetowa

Klasa ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska XC3.

Beton kl. min. C25/30 o F-100.

## 5.4. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe

### 5.4.1.Obciążenia

- Moduły żelbetowe

- Obciążenie użytkowe (parcie na ściany)

- gęstość materiałów składowanych w modułach przyjęto śr 3,0 kN/m3 o współczynniku parcia K0 = tg2 (45 - ϕ2) = 0,50

- Obciążenie od uderzenia ładowarką lub od nacisku łyżką PH = 100 kN/m na wys. + 1, 2 m.

- Obciążenie posadzki

- Równomierne o określonym rozkładzie

q = 33 kN/m2

- Ładowarka czołowa, oś dwukołowa:

obciążenie osi – 2 P = 110 kN

rozstaw kół = 1900 mm

maksymalna ilość jazd na dobę: 40

- Pojazd o osi dwukołowej”

obciążenie osi – 2 P = 110 kN

rozstaw kół = 1600 mm

maksymalna ilość jazd na dobę: 20

- Wiata

- Obciążenia śniegiem – II strefa klimatyczna

- obciążenia charakterystyczne 0,90 kN/m2

- obciążenia obliczeniowe 1,35 kN/m2

- Obciążenia wiatrem -  I strefa wiatrowa

Obciążenia dachów i ścian

- charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru 0,30 kN/m2

- ciśnienie obliczeniowe 0,45 kN/m2

### 5.4.2. Schematy statyczne i podstawowe wyniki

Schematy statyczne i podstawowe wyniki podano w załączniku nr 2 – Obliczenia statyczno –

wytrzymałościowe.

## 5.5. Opis rozwiązań budowlanych

### 5.5.1. Moduły żelbetowe

Roboty ziemne

Fundamenty będą posadowione częściowo na nasypie kontrolowanym zagęszczonym do  
IS ≥ 0,98.

Fundamenty

Ławy, stopy i ściany  fundamentowe żelbetowe z betonu kl. C25/30 o F-100 zbrojone stalą

A-IIIN. Wysokość ław fundamentowych 30 cm i szerokości 60 cm.

Ściany  fundamentowe grubości 25 cm i wysokości 24 ÷ 84 cm. Zbrojenie  krzyżowe obustronne  ø 12 co 140 cm,  stal  kl. A-IIIN np. gat. B500SP.

Płyta żelbetowa posadzkowa nośna

Płyta żelbetowa z betonu kl. C25/30 o F-100.

Zbrojenie  krzyżowe obustronne:

- na krawędziach f 16 co 14 cm, pozostałe   f 12 co 14 cm.

Stal  kl. A-IIIN np. gat. B500SP.

Z płyty posadzkowej wypuścić zbrojenie pionowe ścian. Otulina zbrojenia od spodu płyty  
5 cm, pozostałe otuliny 3 cm.

Celem uniknięcia pęknięć skurczowych w ścianach zaprojektowano  przerwy technologiczne o szerokości 50 cm.

Przerwy technologiczne pomiędzy segmentami betonować po upływie 28 dni.

W połączeniu nowego betonu z już stwardniałym: należy powierzchnie „starego” betonu odpowiednio przygotować (odkucie szkliwa cementowego na powierzchni styku, oczyszczenie szczotami drucianymi, nawilżenie tej powierzchni i powleczenie środkami zwiększającymi przyczepność).

Ściany żelbetowe

Ściany modułów są żelbetowe sprężyście  zamocowane w płycie posadzkowej z betonu  
kl. C35/45 o W-8 i F-100. Grubość 25 cm. Wysokość ścian powyżej płyty posadzkowej nośnej 2,08 m.

Zbrojenie  krzyżowe obustronne:

- na krawędziach dolnych i przy połączeniu z ścianą szczytową f 16 co 14 cm, pozostałe   f 12 co 14 cm.

Stal  kl. A-IIIN np. gat. B500SP.

W miejscu oparcia słupów konstrukcji stalowej przykrycia technologicznego i w miejscu oparcia rygli wiaty należy wykonać rdzenie z 4 prętów kl. A-IIIN ø 16 mm, strzemiona ø 6 co 20 cm.

Celem uniknięcia pęknięć skurczowych w ścianach zaprojektowano 2 przerwy technologiczne o szerokości 50 cm, przesunięte w stosunku do przerw technologicznych płyty posadzkowej.

Sposób wykonania przerw jw.

W ścianie w osi „B” osadzić przed betonowaniem przejścia dla rur technologicznych dostarczone przez dostawcę.

Posadzka

- posadzka gr. 22 cm zatarta na „ostro” z betonu  kl. C30/37 o F-100 , ze zbrojeniem  rozproszonym włóknami  - 25 kg/m3.

Usytuowanie dylatacji wg rysunku. Przyjęto założenie, że warstwa posadzki gr. 22 cm będzie wylewana bezpośrednio po ułożeniu izolacji z folii PEHD, dlatego zrezygnowano z warstwy ochronnej z betonu.

- izolacja z folii PEHD gr. 1 mm  zgrzewana wywinięta na ściany

- płyta żelbetowa posadzkowa nośna z betonu kl. C25/30 o F-100 gr. 25 cm

- podsypka piaskowa gr. 15 cm o IS  0,98

- nasyp kontrolowany do poziomu gruntu nośnego zagęszczony do IS ≥ 0,98.

### 5.5.2. Wiata

Roboty ziemne

Podbeton stóp fundamentowych będzie posadowiony częściowo na nasypie kontrolowanym zagęszczonym do IS  0,98.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe żelbetowe o wym. 70x50x60 z betonu kl. C25/30 o F-100 zbrojone stalą  
kl. A-IIIN.

Podwalina żelbetowa

Belki w konstrukcji j.w. o szer. 20 cm.

Konstrukcja nośna

Konstrukcję nośną stanowi rama stalowa z IPE120 ze stali St3S.

Słup ramy mocowany przegubowo w stopach fundamentowych.

Stężenia

Stężenia połaciowe dachu i stężenia pionowe ścian  w skrajnych  polach – stężnia krzyżowe  prętami ø 16 mm.

Dach

Pokrycie dachu blachą trapezową np. TRB-55 gr. 0,50 mm opartą na płatwiach z profili Z 100x53/48 gr. 2,00 mm w rozstawie co 1,5 m. Między ramami wykonać stężenia z prętów ø16 mm (w przęsłach skrajnych). Blachę trapezową mocować do płatwi za pomocą śrub samogwintujących ø 5,5/25 w co drugą fałdę, natomiast przy okapie w każdej fałdzie. Pod śruby stosować podkładki gumowe atestowanej jakości odporne na działanie czynników atmosferycznych.

Odwodnienie dachu: rynny  100 mm, rury spustowe 120 mm. Rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytanowo- cynkowej.

Uszczelnienie blachy

Arkusze blach łączyć na płatwi stosując zakład szerokości min. 20 cm. Połączenia blach blachowkrętami ø 4,8/19 w każdej fałdzie.

Złącza doszczelnić barierką z silikonu dekarskiego.

Obudowa ścian

Obudowa blachą falistą gr. 0,70 mm na profilach Z 100x53/48 gr. 2,0 mm. Drzwi stalowe nieocieplane mocowane do rygla i słupków z ø 100 x 60 x 4,5 mm.

Posadzka

Warstwy posadzki:

- posadzka zatarta na „gładko” z betonu kl. C120/25 o F-100 gr. 15 cm.

Usytuowanie dylatacji wg rysunku.

- 2 x folia PE 0,2 mm,

- beton kl. C8/10 gr. 10 cm,

- podsypka piaskowa 15 cm

- nasyp kontrolowany do poziomu gruntu nośnego zagęszczony do IS ≥ 0,97.

### 5.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 obiekt zalicza się do kategorii agresywności środowiska C3. Elementy stalowe oczyścić warsztatowo do II stopnia czystości powierzchni wg PN-70/H-97050 (obecnie PN ISO 8501-1/1996).

Malowanie warstwą podkładową gr. min. 2 x 40 µm, warstwa nawierzchniowa gr. min 80 µm, lakier dwukomponentowy.

## 5.6. Materiały konstrukcyjne i izolacyjne

Beton konstrukcyjny:

- ściany modułów, z betonu kl. C35/45 o W-8 i F-100

- fundamenty, płyta żelbetowa posadzkowa  modułów z betonu kl. C25/30 o F-100

- fundamenty,  podwaliny wiaty z betonu kl. C25/30 o F-100

- beton posadzki modułów kl. C30/37 o F-100 modyfikowany,

- beton posadzki wiaty kl. C20/25 o F-100,

  beton podbudowy kl. C8/10,

- stal zbrojeniowa kl. A-IIIN – np. gatunek RB500W

- stal profilowa St3S.

# 6. zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni - ob. nr 6

## 6.1. Opis ogólny

Obiekt zaprojektowano jako zbiornik żelbetowy monolityczny szczelny.

Wymiary wewnętrzne zbiornika:

- długość zewnętrzna	15,00 m

- szerokość		6,00 m

- głębokość		4,50 m

Zbiornik podlega próbie szczelności.

## 6.2. Warunki gruntowo - wodne

Wg dokumentacji geotechnicznej między otw. G-16) w miejscu posadowienia obiektu grunty stanowią następujące warstwy:

- 0,0 ÷ 1,2 m 	- piasek średni o ID = 0,52 (warstwa FG-2)

- 1,2 ÷ 2,1 m 	- żwir o ID = 0,52 (warstwa FG-3)

- 2,1 ÷ 3,6 m 	- glina piaszczysta  o IL = 0,17 (warstwa GL-2)

- 3,6 ÷ 6,0 m		- piasek drobny i o ID = 0,70 (warstwa FG-4)

Wody gruntowej nie nawiercono.

## 6.3. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe

### 6.3.1. Obciążenia

- obciążenie ścian na zewnątrz

- obciążenie naziomu samochodem ciężkim

p1 = 10,0 · 0,50 = 5,0 kN/m2

- parcie gruntu

dla  = 18,5 kN/m3 i K0 = 0,50

p = 18,5 ·0,50 ·0,80 + (18,5 – 10,0) · 0,50 ·2,20 + 10,0 · 2,20 = 38,75 kN/m2

zamiana na parcie hydrostatyczne

p2 = 38,753,0= 12,92 kN/m3

- obciążenie ścian od wewnątrz

Próba wodna lub obciążenie ściekami

 = 10,0 kN/m3  hw = 4,50 m

- różnica temperatury

t = ± 150C

### 6.3.2. Schematy statyczne i podstawowe wyniki

Schematy statyczne i podstawowe wyniki podano w załączniku nr 2 – Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe.

## 6.4. Opis środowiska

Ściany i płyta denna

Klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska XA2 – elementy żelbetowe od wewnątrz narażone na wpływ ścieków technologicznych.

Charakterystyka chemiczna ścieków:

pH = 5,5 ÷ 7,5

SO4-2 = 50 ÷ 100 mg/dcm3

Cl = 100 ÷ 500 mg/dm3

ChZT = 500 ÷ 2500 mg/dcm3

NH4+ = 10 ÷ 40 mg/dcm3

Środowisko zakwalifikowano wg PN-EN206-1 tab. 2 do klasy XA2 ze względu na agresywność amonową – NH4+ = 10 ÷ 40 mg/dcm3 > 30  60 mg/dcm3.

Beton min. kl. C35/45 o W-6 i F-100.

## 6.5. Konstrukcja zbiornika

Zbiornik zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej z betonu kl. C35/45 o W-8 i F-100.

Płyta denna

Warstwy dna zbiornika:

- płyta denna żelbetowa grubości 35 cm kl. C35/45,

- warstwa ochronna z betonu kl. C8/10 gr. 5 cm,

- izolacja pozioma 2x papa asfalt. izolacyjna „400” na lepiku, lub folia  PE gr. 0,7 mm,

- pod beton kl.C 8/10 gr.10 cm,

Zbrojenie  krzyżowe obustronne:

-  16 co 15 cm. Stal  kl. A-IIIN np. gat. B500SP.

Otulina prętów zbrojeniowych powinna wynosić dołem 5 cm, górą 3 cm.

Ściany żelbetowe

Ściany grubości 25 cm.

Zbrojenie  krzyżowe obustronne:

- dołem  16 co 15 cm, pozostałe  12 co 15 cm. Stal  kl. A-IIIN np. gat. B500SP.

Otulina prętów zbrojeniowych powinna wynosić 3 cm.

W ścianach osadzić przejścia szczelne łańcuszkowe dla rur Dn200 – szt. 1, Dn150 – szt. 1.

## 6.6. Wyposażenie zbiornika

a) osłona stopni włazowych

- osłona drabiny winna składać się z obręczy rozstawionych w odstępach 0,8 m oraz przymocowanych do nich pionowych płaskowników o przekroju niemniejszym niż 5 x 50 mm, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie  w odstępach max 300 mm. Promień krzywizny obręczy 400 mm. Osłona winna być zamocowana do ściany co minimum 2,5 m przy użyciu typowych kołków mocujących.

b) stopnie włazowe

Stopnie włazowe żeliwne lub ze stali ocynkowanej

Elementy wyposażenia ze stali ocynkowanej.

## 6.7. Przerwy robocze

Betonowanie ścian i płyt dennych dla zniwelowania wpływów skurczowych wykonać etapowo. Ściany z dnem można łączyć w poziomie góry płyty dennej.

Dla zapewnienia szczelności pomiędzy łączonymi elementami stosować taśmy dylatacyjne z PCV.

W połączeniu nowego betonu z już stwardniałym: należy powierzchnie „starego” betonu odpowiednio przygotować (odkucie szkliwa cementowego na powierzchni styku, oczyszczenie szczotami drucianymi, nawilżenie tej powierzchni i powleczenie środkami zwiększającymi przyczepność).

## 6.8. Izolacje

### 6.8.1. Izolacja pozioma płyty dennej zbiornika i pompowni

Izolacja płyty dennej z dwóch warstw papy asfaltowej lub folii budowlanej PE gr. 0,7 mm na podbetonie kl. C8/10 gr. 5 cm.

### 6.8.2. Izolacja pionowa ścian wewnętrznych

Ściany od wewnątrz zabezpieczyć powłoką chemoodporną dla ścieków o charakterystyce chemicznej podanej w pkt. 3.

## 6.9. Materiały konstrukcyjne i izolacyjne

Beton elementów żelbetowych kl. C35/45 o W-6 i F-100

Beton spadkowy kl. C30/37 o W-8 i F-100

Stal zbrojeniowa kl. A-IIIN

# 7. Myjnia płytowa – ob. nr 7

## 7.1. Opis ogólny

Nowo projektowana myjnia płytowa o wymiarach w świetle konstrukcji:

- szerokość       	5,0 m

- długość 	           10,0 m

Konstrukcję myjni stanowi płyta żelbetowa o grubości 20 cm, której  3 boki obramowane krawężnikiem, 4 bok zakończony kanałem ociekowym.

Poziom góry płyty   +0,00 = 145,70 m npm.

## 7.2. Warunki gruntowo – wodne

W podłożu terenu lokalizacji (poziom terenu 145,80 m npm) poniżej warstwy nasypów niekontrolowanych o miąższości ok.50 cm zalegają grunty:

FG-1 warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszczonych  Id = 0,52  o miąższości 1,2 m

głębiej zalega warstwa GL-2 glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym o Il = 0,17 o miąższości 0,8 m, głębiej do poziomu min 6,0 m ppt zalega warstwa FG-5 piasek średni /glina piaszczysta w stanie zagęszczonym o Id = 0,70

Obiekt realizowany będzie  na warstwie nasypu budowlanego z piasku średniego zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia JS min  = 0,98 po wybraniu warstwy nasypu niekontrolowanego.

Woda gruntowa występuje na poziomie ok. 127 m npm

## 7.3. Układ konstrukcyjny obiektu

Zaprojektowano płytę żelbetową z betonu C30/37 (B37) zbrojonego włóknem rozproszonym oraz na obrzeżach stalą A-IIIN, szczelny.

Pod płytą należy wykonać podbeton C20/25 grubości 15cm jako podbudowę górną.

Pomiędzy płytą a podbudową górną warstwa ślizgowa z folii polietylenowej grubości  ≥ 0,2 mm.

Podbudowa dolna z zagęszczonego piasku różnoziarnistego, pospółki lub tłucznia– minimalny moduł odkształcalności podłoża gruntowego EV2 ≥ 70 MPa, sięgające do poziomu strefy przemarzania tj. 1,0 m poniżej poziomu terenu

Podłoże gruntowe z odpowiednio dogęszczonego rodzimego piasku lub rodzimej pospółki.

Minimalny moduł odkształcalności podłoża gruntowego  EV2≥ 40 MPa

Podłoże gruntowe i podbudowa (dolna i górna) łącznie powinny charakteryzować się minimalnym wtórnym modułem odkształcenia podłoża na poziomi podbudowy górnej   
EV2≥ 100 MPa przy jednoczesnym spełnieniu warunku EV2/EV1≤2,5

Dylatacje posadzki na 3 pola 5x3,3 m nacinane do głębokości  1/3 grubości płyty; o szerokości 3 mm wypełniane masą dylatacyjną.

Uwaga: Rysunek myjni płytowej z uwagi na jej charakter technologiczny zamieszczono w części technologicznej opracowania – rys. nr 07/G.

# 8. zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych – ob. nr 8

## 8.1. Opis ogólny

Projektowany obiekt jest zbiornikiem szczelnym o przekroju kołowym. Zbiornik zaprojektowano jako żelbetową studnię zapuszczaną, w dolnej części zakończonej stalowym nożem.

Dane zbiornika:

Objętość całkowita 	 – 673 m3

Średnica wewnętrzna  – 12,50 m

Wysokość ścian 	  – 4,65 m.

Zbiornik podlega próbie szczelności.

## 8.2. Warunki gruntowo-wodne

Wg dokumentacji geotechnicznej (otw. H-5) w miejscu posadowienia obiektu grunty rodzime stanowią następujące warstwy:

- 0,0 ÷ 3,2 m 	- piasek średni o  ID = 0,52  (warstwa FG-2)

- 3,2 ÷ 5,7 m 	- piasek średni o  ID = 0,70  (warstwa FG-5)

- 5,7 ÷ 10,2 m 	- piasek średni o  ID = 0,70  (warstwa FG-6)

- 10,2 ÷ 11,7 m 	- piasek średni o  ID = 0,70  (warstwa FG-5)

- 11,7 ÷ 23,4 m 	- piasek drobnyi o  ID = 0,76 (warstwa FG-7)

- 23,4 ÷ 25,0 m 	- glina piaszczysta o IL = 0,12 (warstwa GL-5)

Woda gruntowa nie występuje.

## 8.3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

### 8.3.1. Obciążenia

Ściany zbiornika obliczono i wymiarowano w oparciu o metodę stanów granicznych, przyjmując obciążenia:

- naziomem 10,00 kN/m2

- gruntem zasypowym dla którego tg2 (45° -φ/2) = 0,500

- parcie wypełnienia g = 10,0 kN/m 2

- różnica temperatury Δt=±100C

### 8.3.2. Schematy statyczne i podstawowe wyniki

Schematy statyczne i podstawowe wyniki wg załącznika nr 2 „Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe”.

## 8.4. Opis środowiska

Środowisko zakwalifikowano wg PN-EN206-1 tab. 2 do klasy XA2

Beton min. kl. C35/45 o W-8 i F-100.

## 8.5. Posadowienie zbiornika

Posadowienie zbiornika zaprojektowano metodą studniarską jako obiekt zapuszczany. Po zapuszczeniu ściany na wymaganą głębokość należy wykonać dno zbiornika.

## 8.6. Konstrukcja  zbiornika

Zbiornik zaprojektowano jako studnię zapuszczaną z betonu hydrotechnicznego C35/45 o wodoszczelności  W-8 i mrozoodporności F-100.

Płyta denna

Warstwy dna zbiornika:

- płyta denna żelbetowa grubości 35 cm,

- warstwa ochronna z betonu kl.C 8/10 gr. 5 cm,

- izolacja pozioma 2x papa asfalt. izolacyjna „400” na lepiku, lub folia  PE gr. 0,7 mm,

- pod beton kl.C 8/10 gr.10 cm,

- podsypka piaskowa gr. 15 cm o IS  0,97

Zbrojenie  radialne obustronne:

-  14 co 15 cm. Stal  kl. A-IIIN np. gat. B500SP.

Otulina prętów zbrojeniowych powinna wynosić dołem 5 cm, górą 3 cm.

Ściany żelbetowe

Ściany grubości 30 cm.  Dolna część ściany jest zakończona tzw. nożem.

Zbrojenie  krzyżowe obustronne:

- górą  14 co 15 cm, pozostałe  12 co 15 cm. Stal  kl. A-IIIN np. gat. B500SP.

Otulina prętów zbrojeniowych powinna wynosić 3 cm.

W ścianach osadzić przejścia szczelne łańcuszkowe dla rur DN200 szt.1 oraz DN400 szt.1. Dopuszcza się wykonanie przejść bez tulei ochronnych, wykonując wiertnicą otwór w elementach żelbetowych.

## 8.7. Wyposażenie zbiornika

Na koronie zbiornika przewidziano systemową barierkę ochronną wys. 90 cm.

Wewnątrz wyposażyć zbiornik w prefabrykowane stopnie złazowe w rozstawie co 30 cm. Od wysokości 250 cm (względem poziomu wchodzenia) zamontować osłonę stopni złazowych.

## 8.8. Izolacje

### 8.8.1. Izolacja pozioma płyty dennej

Izolacja płyty dennej: 2x papa asfalt. izolacyjna „400” na lepiku, lub folia  PE gr. 0,7 mm.

### 8.8.2. Izolacja wewnętrzna

Ścianę i płytę od wewnątrz zabezpieczyć 2 warstwami powłoki uszczelniającej lub hydroizolacyjnej masy asfaltowej stosowanej na zimno.

## 8.9. Materiały konstrukcyjne izolacyjne

Beton elementów żelbetowych kl;. C35/45 o W-8 i F-100

Beton spadkowy kl. C30/37 io W-8 i F-100

Stal zbrojeniowa kl. A-IIIN.

# 9. zbiornik wody przeciwpożarowej – ob. nr 11

Z uwagi na zastosowanie typowego zbiornika przeciwpożarowego o poj. 135 m3, rysunek fundamentu dostarcza dostawca zbiornika. Wytyczne do fundamentu pod zbiornik zamieszczono w części H – instalacyjnej.

# 10. fundament kontenerowej stacji trafo – ob. nr 12

## 10.1. Płyta fundamentowa.

Zaprojektowano  płytę fundamentowa, żelbetową o grubości 25 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone  stalą A-IIIN :

- zbrojenie płyty fundamentowej :  dołem ø 12 co # 20 cm

górą    ø  10 co # 20 cm

Pod płytą fundamentową  należy wykonać podbeton C8/10 (B10) gr. 10 cm.

Izolacja 2 x papa na lepiku lub folia PE gr. 0,7 mm.

Podsypkę z piasku grubego o grubości 30 cm zagęścić do Id > 0.6

## 10.2. Konstrukcja ścian  i stropu stacji transformatorowej.

Zaprojektowano typową  konstrukcję z prefabrykatów żelbetowych.

# załączniki

# Załącznik nr 1 zestawienie obciążeń

# Załącznik nr 2 schematy i wyniki obliczeń

# Załącznik nr 3 
posadzki