# 2. SPIS treści - TOM III, część F, G, H, I, J, K

1. STRONA TYTUŁOWA	1

2. SPIS treści - TOM III, część F, G, H, I, J, K	3

3. SPIS RYSUNKÓW	11

spis rysunków do części F	11

spis rysunków do części G	11

SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI H	12

SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI I	13

SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI J	13

4. opis techniczny	14

Tom III Część F – DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU	14

1. wstęp	14

1.1. Lokalizacja inwestycji	14

1.2. Cel opracowania	14

1.3. Warunki gruntowo – wodne	14

2. Elementy projektowane	15

2.1. Droga nr 1	15

2.1.1. Droga w planie	15

2.1.2. Droga w  przekroju podłużnym	15

2.1.3. Droga w przekroju poprzecznym	15

2.1.4. Etapowanie robót	15

2.2. Droga nr 2	16

2.2.1. Droga w planie	16

2.2.2. Droga w  przekroju podłużnym	16

2.2.3. Droga w przekroju poprzecznym	16

2.3. Droga nr 3	16

2.3.1. Droga w planie	16

2.3.2. Droga w  przekroju podłużnym	16

2.3.3. Droga w przekroju poprzecznym	16

2.4. Droga dla kompaktora	17

2.5. Odwodnienie	17

3. Zestawienie powierzchni	17

4. Technologia robót nawierzchniowych	17

4.1. Kategoria ruchu	17

4.2. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej	18

4.3. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej	18

4.4. Konstrukcja nawierzchni betonowej na placu dojrzewania odpadów – obiekt nr 5	18

4.5. Konstrukcja nawierzchni żwirowej dla kompaktora	18

4.6. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych	19

4.7. Chodniki	19

5. Krawężniki, obrzeża, ścieki	19

5.1. Krawężnik betonowy 15 x 30 cm ławie betonowej z betonu C12/15  z oporem	19

5.2. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm  zaprojektowano:	19

5.3. Opornik betonowy 12 x 25 cm  zaprojektowano:	19

6. Technologia robót ziemnych	19

7. niwelacja terenu	20

7.1. Przyjęte rozwiązania	20

7.2. Obszary objęte bilansem mas ziemnych	20

7.3. Technologia robót ziemnych	20

7.4. Tabela robót ziemnych	21

Tom III Część g – technologia zakładu	22

1. INFORMACJE OGÓLNE	22

1.1. Rejon obsługi	22

1.2. Położenie zakładu	23

1.3. Przepustowość zakładu – schemat przepływu  odpadów przez zakład	24

1.3.1. Odpady komunalne zmieszane	24

1.3.2. Odpady surowcowe z selektywnej zbiórki	25

1.3.3. Odpady do bezpośredniego składowania na kwaterze odpadów	25

1.3.4. Odpady zielone do kompostowania	25

1.3.5. Odpady niebezpieczne	26

2. ruch pojazdów na terenie zakładu	27

2.1. Układ komunikacyjny	27

2.2. Ruch pojazdów	28

3. opis obiektów istniejących	29

3.1. Kwatera składowiska „A” wraz z infrastrukturą – ob. nr 06, 010 , 011, 07	29

3.2. Budynek garażu dla kompaktora i tymczasowa sortownia odpadów z selektywnej zbiórki – ob. nr 01	30

3.3. Brodzik dezynfekcyjny – ob. nr 2	30

3.4. Myjnia płytowa pojazdów – ob. nr 3	31

3.5. Waga samochodowa – ob. nr 04 i budynek socjalno – wagowy – ob. nr 05	31

3.6. Trafostacje nasłupowe  - ob. nr 08 i zespół prądotwórczy wraz z instalacją odzysku biogazu z kwatery – ob. nr 09	31

3.7. Boksy na surowce wtórne – ob. nr 012	31

3.8. Rozdzielnia główna nN – ob. nr 013	31

4. Opis planowanych do wykonania obiektów	31

4.1. Budynek techniczno - warsztatowy i pomieszczenia socjalne – ob. nr 1	31

4.2. Hala sortowania odpadów (z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego) – ob. nr 2	32

4.2.1. Linia technologiczna sortowni	32

4.2.1.1. Strefy funkcjonalne	32

4.2.1.2. Odbiór odpadów organicznych z sortowni	33

4.2.1.3. Zestawienie podstawowego wyposażenia linii sortowniczej	34

4.2.1.4. Sterowanie	42

4.2.1.5. Opis instalacji do segregowania odpadów (układ docelowy)	42

4.3. Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni – ob. nr 3	45

4.4. Segment stabilizacji / kompostowania - kompostownia tunelowa  - ob. nr 4	45

4.4.1. Charakterystyka konstrukcyjna	45

4.4.2. Wymagania ogólne instalacji biologicznego przetwarzania mechanicznie wydzielonych odpadów frakcji 0 – 80 mm	46

4.4.3. Kompostowanie inwensywne	47

4.4.4. Plac dojrzewania odpadów – ob. nr 5 i 011	49

4.4.4.1. Przesiewanie	50

4.4.4.2. Obliczenia i dobór parametrów	50

4.4.4.3. Plac dojrzewania kompostu – ob. nr 05 i 11	52

4.4.4.4. Sprzęt wykorzystywany w procesie kompostowania	53

4.5. Myjnia płytowa pojazdów  - ob. nr 7	53

4.6. Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem – ob. nr 10	53

4.7. Ścieżka edukacyjna – ob. nr 14	54

4.8. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – ob. nr 15	54

4.9. Rezerwa terenu pod realizację nowej kwatery „B” – ob. nr 16	57

5. zatrudnienie	58

6. wytyczne bezpieczeństwa pożarowego dla rzgok	58

6.1. Postawy prawne wytycznych	58

6.2. Przedmiot wytycznych	59

6.3. Budynek techniczno-socjalny – ob. nr 1	59

6.3.1. Charakterystyka obiektu	59

6.3.2. Odległość od obiektów sąsiednich	60

6.3.4. Kwalifikacja pożarowa, kategoria zagrożenia ludzi	60

6.3.5. Ocena zagrożenia wybuchem	60

6.3.6. Podział obiektu na strefy pożarowe	61

6.3.7. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku	61

6.3.8. Warunki ewakuacji	61

6.3.9. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji.	62

6.3.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych	62

6.3.11. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy	62

6.3.12. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru	63

6.3.13. Drogi pożarowe	63

6.4. Hala sortowni - ob. nr 2	63

6.4.1. Charakterystyka obiektu	63

6.4.2. Odległość od obiektów sąsiednich	64

6.4.3.  Parametry substancji palnych	64

6.4.4. Gęstość obciążenia ogniowego	64

6.4.5. Ocena zagrożenia wybuchem	65

6.4.6. Podział obiektu na strefy pożarowe	65

6.4.7. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku	66

6.4.8. Warunki ewakuacji	66

6.4.9. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji	67

6.4.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych	67

6.4.11. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy	68

6.4.12. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru	68

6.4.13. Drogi pożarowe	69

6.5. Kompostownia tunelowa – ob. nr 4	69

6.5.1. Charakterystyka obiektu	69

6.5.2. Odległość od obiektów sąsiednich	69

6.5.3.  Parametry substancji palnych	69

6.5.4. Gęstość obciążenia ogniowego	70

6.5.5. Ocena zagrożenia wybuchem	70

6.5.6. Podział obiektu na strefy pożarowe	70

6.5.7. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku	70

6.5.8. Warunki ewakuacji	70

6.5.9. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji	70

6.5.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych	70

6.5.11. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy	70

6.5.12. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru	71

6.5.13. Drogi pożarowe	71

6.6. Kontenerowa stacja transformatorowa	71

6.7. Kontenerowy zbiornik oleju napędowego	71

6.8. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru	71

6.9. Zewnętrzna sieć hydrantowa	72

6.10. Drogi pożarowe	73

6.11. Obliczenia wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych sortowni – ob. nr 2	73

6.11.1. Charakterystyka budynku	73

6.11.2. Obliczenia wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych	73

6.11.3.Obliczeniowy czas oddymiania	74

6.11.4. Grupa projektowa	74

6.11.5. Powierzchnia klap dymowych	75

6.11.6. Rozmieszczenie klap dymowych	75

6.11.7. Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza	76

6.11.8. Otwieranie klap dymowych	76

6.11.9. Samoczynne urządzenia oddymiające	76

Tom III Część h – sieci zewnętrzne technologiczne, wod – kan oraz instalacje wewnętrzne wod - kan	78

1. Gospodarka wodno - ściekowa Zakładu	78

1.1. Infrastruktura wod – kan – stan istniejący	78

1.1.1. Sieć wodociągowa	78

1.1.2. Kanalizacja deszczowa	78

1.1.3. Kanalizacja technologiczna	78

1.1.4. Kanalizacja sanitarna	79

1.2. Gospodarka wodna zakładu	79

1.2.1. Doprowadzenie wody wodociągowej do Zakładu	79

1.2.2. Bilans zapotrzebowania wody dla potrzeb socjalnych i utrzymania porządku	79

1.2.3. Sieci wodociągowe na terenie zakładu	81

1.2.4. Przewody wodociągowe	81

1.2.5. Zbiornik wody przeciwpożarowej – ob. nr 11	82

1.3. Gospodarka ściekowa Zakładu	82

1.3.1. Sieć kanalizacji deszczowej z dachów obiektów	83

1.3.2. Sieć kanalizacji deszczowej z placów	83

1.3.3. Sieć kanalizacji technologicznej (przemysłowej)	84

1.3.4. Obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych z podziałem na ścieki z dachów, z dróg  i placów oraz technologicznych wraz z doborem pojemności zbiorników retencyjnych nr 6 i 8	84

1.3.5. Sieć kanalizacji sanitarnej	88

1.3.6.1. Przepompownia ścieków technologicznych P6	89

1.3.6.2. Przepompownia ścieków przemysłowych i sanitarnych P7 oraz opomiarowanie przepływów	92

1.3.6.3. Przepompownia wód opadowych i roztopowych P8 – ob. nr 9	95

1.3.6.4. Sieci tłoczne ścieków technologicznych	97

1.3.6.5. Sieci tłoczne ścieków przemysłowych i sanitarnych	97

1.3.6.6. Sieci tłoczne ścieków deszczowych	98

1.4. Obiekty na sieciach	98

1.4.1. Studzienki kanalizacyjne	98

1.4.2. Studzienki przepływomierza	99

1.4.3. Wpusty deszczowe kanalizacji deszczowej	99

1.4.4. Bloki oporowe	99

1.4.5. Rury osłonowe	102

1.5. Wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	102

1.6. Wykonanie robót ziemnych	108

1.6.1. Odwodnienie i zabezpieczenie ścian wykopów	108

1.6.2. Zasady wykonania robót ziemnych	108

2. Instalacje wewnętrzne wod-kan	113

2.1. Obiekt 1 - budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne	113

2.1.1. Instalacje wodne	113

2.1.2. Instalacje kanalizacyjne	113

2.2. Obiekt 05 - budynek socjalno - wagowy z portiernią	113

2.2.1. Instalacje wodne	113

2.2.2. Instalacje kanalizacyjne	114

2.3. Obiekt 2 – hala sortowania odpadów	114

2.3.1. Instalacje wodne	114

2.3.2. Instalacje kanalizacyjne	114

2.3.3. Instalacja wewnętrzna p.poż.	114

2.4. Uwagi końcowe	115

Tom III Część I – instalacje c.o. i wentylacji	116

1. kotłownia	116

1.1. Część ogólna	116

1.1.1. Lokalizacja kotłowni	116

1.1.2. Obsługa	116

1.1.3. Ochrona atmosfery i wód	116

1.1.4. Zagadnienia przeciwpożarowe	117

1.2. Bilans cieplny kotłowni	117

1.3. Czynnik grzewczy i parametry pracy kotłowni	118

1.4. Źródła ciepła – technologia kotłowni	118

1.4.1. Opis urządzeń w kotłowni	118

1.4.2. Zabezpieczenie kotła i instalacji	118

1.4.2.1. Dobór naczyń wzbiorczych	118

1.4.2.2. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła i zasobnika c.w.u.	119

1.5. Instalacja odprowadzania spalin	119

1.6. Wentylacja kotłowni wg PN-B-02431-1 (jak dla kotłowni gazowych)	119

1.7. Stacja uzdatniania wody	120

1.8. Rurociągi kotłowni z uzbrojeniem.	120

1.8.1 Sieć technologiczna dla kabin sortowniczych	121

1.9. Instalacja olejowa	121

1.10. Uwagi montażowe	121

1.10.1. Wytyczne do wykonania montażu kotłowni	121

1.10.2. Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych	122

1.10.3. Wytyczne wykonania izolacji ciepłochronnej	123

1.11. Magazyn oleju opałowego	123

1.11.1. Wentylacja pomieszczenia magazynu paliwa	124

1.12. Zakres prac branżowych	124

1.12.1. Budowlane	124

1.12.2. Elektryczne i AKPiA	124

2. budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne – ob. nr 1	125

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania	125

2.1.1. Bilans cieplny budynku	125

2.1.2. Opis projektowanej instalacji c.o.	125

2.2. Instalacja ciepła technologicznego.	125

2.2.1. Bilans instalacji ciepła technologicznego	125

2.2.2. Opis projektowanej instalacji c.t.	126

2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej.	127

2.3.1. Tabela bilansowa – zestawienie ilości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach	127

2.3.2. Charakterystyka linii wentylacyjnych	128

2.4. Instalacja klimatyzacji	132

3. hala sortowania odpadów – ob. nr 2	132

3.1. Instalacja ogrzewania	133

3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej	133

3.2.1. Tabela bilansowa – zestawienie ilości powietrza wentylacji ogólnej hali sortowni	133

4. Uwagi końcowe	134

Tom III Część j – instalacje i sieci elektryczne, oświetlenie terenu, słaboprądowe oraz automatyka	135

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	135

1.1. Zakres opracowania	135

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu	135

2. ZASILANIE ZAKŁADU	136

3. STACJA TRANSFORMATOROWA	136

4. ROZDZIELNICE I SIECI KABLOWE	137

5. INSTALACJA OŚWIETLENIA	138

6. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	139

7. INSTALACJA SIŁY	139

8. INSTALACJA ODGROMOWA	139

9. INSTALACJA POŁACZEŃ WYRÓWNAWCZYCH	140

10. INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA	140

11. INSTALACJA AUTOMATYKI	141

12. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA	141

13. INSTALACJA TELEFONICZNA	142

14. INSTALACJA MONITORINGU CCTV	143

15. INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU SKD	143

16. UWAGI KOŃCOWE	144

17. OBLICZENIA TECHNICZNE	145

17.1. Bilans mocy	145

17.2. Zestawienie odbiorników.	146

17.3. Dobór wewnętrznych linii zasilających	150

Tom III Część K – charakterystyka energetyczna budynku techniczno – warsztatowego z pomieszczeniami socjalnymi – ob. nr 1 oraz analiza porównawcza zaopatrzenia w energię	151

# 3. SPIS RYSUNKÓW

| TEMAT RYSUNKU |  | NR RYSUNKU |
| --- | --- | --- |
| # spis rysunków do części F |  |  |
| DROGI |  |  |
|  | Plan sytuacyjny | 1/F |
|  | Plan sytuacyjny - warstwice | 2/F |
|  | Przekroje i szczegóły konstrukcyjne | 3/F |
|  | Szczegóły konstrukcyjne | 4/F |
|  | Profile podłużne | 5/F |
| NIWELACJA TERENU |  |  |
|  | Plan sytuacyjny | 6/F |
|  | Przekroje poprzeczne część 1 | 7/F |
|  | Przekroje poprzeczne część 2 | 8/F |
|  | Przekroje poprzeczne część 3 | 9/F |
|  | Przekroje poprzeczne część 4 | 10/F |
| # spis rysunków do części G |  |  |
| 1. | Schemat przepływu odpadów przez Zakład | 01/G |
| 2. | HALA SORTOWANIA ODPADÓW – OB. NR 2 |  |
| 2.1. | Ideowe rozplanowanie wyposażenia technologicznego sortowni (rzut) – ob. nr 2 | 02/G |
| 3. | KOMPOSTOWNIA TUNELOWA – OB. NR 4 |  |
| 3.1 | Rzut i przekroje | 03/G |
| 3.2. | Instalacja wodociągowa - przekroje | 04/G |
| 3.3. | Kanalizacja technologiczna – profile | 05/G |
| 4. | PLAC DOJRZEWANIA ODPADÓW Z KOMPOSTOWNI TUNELOWEJ – OB. NR 5 I PŁYTA KOMPOSTOWANIA I STABLIZACJI TLENOWEJ ODPADÓW – OB. NR 011 |  |
| 4.4. | Technologia i konstrukcja – rzut i przekroje | 06/G |
| 5. | MYJNIA PŁYTOWA POJAZDÓW – OB. NR 7 |  |
| 5.1. | Technologia i konstrukcja – rzut i przekroje | 07/G |
| 6. | ŚCIEŻKA EDUKACYJNA – OB. NR 14 |  |
| 6.1. | Rozmieszczenie wyposażenia | 08/G |

| # SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI H |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sieć wodociągowa - profile | 01/H |
|  | Sieć kanalizacji deszczowej „czystej” - profile | 02/H |
|  | Sieć kanalizacji deszczowej „czystej” – profile (rury spustowe) | 03/H |
|  | Sieć kanalizacji deszczowej „brudnej” - profile | 04/H |
|  | Sieć kanalizacji deszczowej „brudnej” – wpusty i odwonienia liniowe - profile | 05/H |
|  | Sieć kanalizacji technologicznej grawitacyjnej - profile | 06/H |
|  | Sieć kanalizacji technologicznej – wpusty i odwodnienie - profile | 07/H |
|  | Sieć kanalizacji sanitarnej - profile | 08/H |
|  | Sieć kanalizacji deszczowej tłocznej - profile | 09/H |
|  | Sieć kanalizacji technologicznej tłocznej -profile | 10/H |
|  | Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych i odcieków (przełożenie) – profile | 11/H |
|  | Studnie kanalizacyjne i wpusty | 12/H |
|  | ZBIORNIK ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH Z KOMPOSTOWNI – OB. NR 6 Z PRZEPOMPOWNIĄ P6 |  |
| 12.1. | Rzut i przekroje | 13/H |
| 13. | ZBIORNIK ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z OSADNIKIEM I SEPARATOREM SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH – OB. NR 8 I PRZEPOMPOWNIĄ P8 – OB. NR 9 |  |
| 13.1. | Rzut i przekroje | 14/H |
| 14. | PRZEPOMPOWNIA P7 ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I SANITARNYCH Z PRZEPŁYWOMIERZAMI |  |
| 14.1. | Rzut i przekroje | 15/H |
| 15. | BUDYNEK TECHNICZNO-WARSZTATOWY I POMIESZCZENIA SOCJALNE – OB. NR 1 |  |
| 15.1. | Rzut instalacji wod – kan - parter | 16.1/H |
| 15.2. | Rzut instalacji wod – kan – I piętro | 16.2/H |
| 15.3. | Rzut instalacji wod – kan – II piętro | 16.3/H |
| 16. | HALA SORTOWANIA ODPADÓW – OB. NR 2 |  |
| 16.1. | Rzut przyziemia – instalacje wod., wewnętrzna p.poż, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej | 17/H |
| 16.2. | Aksonometria wewn. instalacji p.poż. | 18/H |
| 17. | ZBIORNIK WODY PRZECIWPOŻAROWEJ – OB. NR 11 |  |
| 17.1. | Rozmieszczenie rurociągów – widok z góry | 19/H |
| 17.2. | Przekroje i schemat pomiaru poziomów | 20/H |
| 17.3. | Konstrukcja płyty fundamentowej | 21/H |
| 17.4. | Uziemienie zbiornika | 22/H |
| # SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI I |  |  |
| 1. | BUDYNEK TECHNICZNO-WARSZTATOWY I POMIESZCZENIA SOCJALNE – OB. NR 1 |  |
| 1.1. | Schemat kotłowni | 01/I |
| 1.2. | Rzut pomieszczenia kotłowni | 02/I |
| 1.3. | Instalacja c.o. i c.t. – rzut parteru | 03/I |
| 1.4. | Instalacja c.o. i c.t. – rzut I piętra | 04/I |
| 1.5. | Instalacja c.o. i c.t. – rzut II piętra | 05/I |
| 1.6. | Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut parteru | 06/I |
| 1.7. | Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut I piętra | 07/I |
| 1.8. | Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut I piętra (fragment) | 08/I |
| 1.9. | Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut II piętra | 09/I |
| 2. | HALA SORTOWANIA ODPADÓW – OB. NR 2 |  |
| 2.1. | Rzut przyziemia – wentylacja ogólna | 10/I |
| # SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI J |  |  |
| 1. | Schemat ideowy zasilania | 01/J |
| 2. | Sieci kablowe nN, oświetlenie terenu | 02/J |
| 3. | BUDYNEK TECHNICZNO-WARSZTATOWY I POMIESZCZENIA SOCJALNE – OB. NR 1 |  |
| 3.1. | Instalacje elektryczne, rzut parteru | 03/J |
| 3.2. | Instalacje elektryczne, rzut 1 piętra | 04/J |
| 3.3. | Instalacje elektryczne, rzut 2 piętra | 05/J |
| 3.4. | Instalacja uziomu, rzut fundamentów | 06/J |
| 3.5. | Instalacja odgromowa, rzut dachu | 07/J |
| 4. | HALA SORTOWANIA ODPADÓW – OB. NR 2 |  |
| 4.1. | Instalacje elektryczne, rzut parter | 08/J |
| 4.2. | Instalacja uziomu, rzut fundamentu | 09/J |
| 4.3. | Instalacja odgromowa, rzut dachu | 10/J |
| 5. | SEGMENT ODBIORU ODPADÓW ORGANICZNYCH – OB. NR 3 |  |
| 5.1. | Instalacje elektryczne | 11/J |
| 6. | KOMPOSTOWNIA TUNELOWA – OB. NR 4 |  |
| 6.1. | Instalacje elektryczne | 12/J |

# 4. opis techniczny

do projektu budowlanego Regionalnego Zakładu  Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej.

Działka nr 57/2, obręb nr 2: Baraki Chutomskie  
oraz działki nr 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143, obręb nr 41: Wola Pawłowska

# Tom III Część F – DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

# 1. wstęp

## 1.1. Lokalizacja inwestycji

Teren RZGOK jest położony na zachód od Ciechanowa w odległości ok. 8 km od centrum miasta. W odległości ok. 500 m w kierunku północnym znajduje się droga Ciechanów - Chotum, od której prowadzi droga dojazdowa do składowiska. Jest to droga asfaltowa, z której oprócz składowiska korzystają pojazdy sąsiadującej z nim żwirowni.

## 1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanewgo drogoqwego oraz niwelacji terenu dla Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej.

## 1.3. Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej stwierdzono występowanie w podłożu piasków drobnych, piasków średnich, pospółki, żwirów, natomiast w otworach badawczych nr 11 i 18 występowanie  nasypu niekontrolowanego w postaci humusu i piasku o miąższości odpowiednio 0,6 i 0,2 m. Ponadto w otworach 12,19 i 21 stwierdzono występowanie humusu i o miąższości 0,2 m,

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

Wobec powyższego dla zalegających w podłożu gruntów niewysadzinowych oraz dobrych warunków gruntowych przyjęto kategorię nośności gruntu G1

# 2. Elementy projektowane

Na potrzeby niniejszego opracowania wprowadzono nazwy numerację dróg na terenie Zakładu od nr 1 do nr 3.

## 2.1. Droga nr 1

### 2.1.1. Droga w planie

Projektowana droga numer 1 stanowić będzie główny ciąg komunikacji samochodowej na terenie Zakładu i przebiegać będzie od obiektu nr 8 – zbiornika ścieków deszczowych gdzie zaprojektowano początek i dalej odpowiednio wzdłuż obiektów nr 9, 07, 06, 7 po stronie lewej oraz wzdłuż obiektów 21, 5 i 23 po stronie prawej. Na długości obiektu nr 2 – hali sortowania odpadów, projektowana droga przebiegać będzie po śladzie istniejącej drogi bitumicznej, która zostanie rozebrana.

### 2.1.2. Droga w  przekroju podłużnym

Profil drogi nr 1 na odcinku początkowym zaprojektowany został w dowiązaniu do istniejącego terenu i przyległych obiektów istniejących. Pozostały odcinek drogi nr 1 został dostosowany do rzędnych istniejącego obiektu nr 01 – budynek garażu dla kompaktora  oraz projektowanej hali sortowania odpadów – obiekt nr 2 i dalej w dowiązaniu do nawierzchni w rejonie  obiektów istniejących nr 02,04.

### 2.1.3. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana droga nr 1 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+123,00 posiadać będzie jednostronne pochylenie w kierunku prawej krawędzi jezdni o wartości 2,00% i szerokość jezdni 5,50m

Do obrzeżenia nawierzchni bitumicznej zaprojektowano krawężnik betonowy wystawiony na wysokość 4 cm.

Na dalszym odcinku droga posiadać będzie pochylenie jednostronne o wartości 2,00% w kierunku istn. budynku garażu dla kompaktora – obiekt nr 01 i zmienną szerokość jezdni.

### 2.1.4. Etapowanie robót

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania zakładu gospodarki odpadami należy wykonać w pierwszej kolejności na odcinku drogi nr 1 w rejonie hali sortowania odpadów nawierzchnię z kostki betonowej. W kolejnym etapie należy wykonać drugą część drogi z  nawierzchni bitumicznej w sposób, który umożliwi dojazd do wysypiska.

## 2.2. Droga nr 2

### 2.2.1. Droga w planie

Projektowana droga nr 2 znajduje się na terenie obiektu nr 15 – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

### 2.2.2. Droga w  przekroju podłużnym

Profil podłużny drogi nr 2 został zaprojektowany w dowiązaniu do dróg po stronie wschodniej budynku techniczno – warsztatowego z kotłownią oraz do projektowanych parkingów – obiekt nr 13.

### 2.2.3. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana droga nr 2 stanowić będzie plac – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o szerokości 16,00 m i obustronne pochylenie.

Do obrzeżenia nawierzchni z kostki betonowej  zaprojektowano krawężnik betonowy wystawiony na wysokość 12 cm.

## 2.3. Droga nr 3

### 2.3.1. Droga w planie

Droga nr 3 zaprojektowana została od wjazdu na teren zakładu i stanowić będzie drogę manewrową dla projektowanych parkingów. Miejsca postojowej zaprojektowano przy obu krawędziach drogi nr 3 w ilości 23 szt.

### 2.3.2. Droga w  przekroju podłużnym

Profil podłużny drogi nr 3 zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego wjazdu na teren Zakładu oraz przyległego terenu.

### 2.3.3. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana droga nr 3 na odcinku od wjazdu na teren zakładu do miejsc postojowych posiadać będzie zmienne pochylenie poprzeczne dostosowane do istniejącej nawierzchni wjazdu.

Na terenie parkingów, gdzie droga nr 3 pełnić będzie funkcję drogi manewrowej, zaprojektowano pochylenie obustronne o wartości 2,00% i szerokości jezdni 6,00m.

Parkingi zaprojektowane zostały o wymiarach 2,50 x 5,00m i pochyleniu poprzecznym  
w kierunku krawędzi jezdni drogi nr 3 o wartości 2,00%.

Nawierzchnie parkingu i drogi nr 3 obramowane zostaną krawężnikiem o wymiarach  
15 x 30cm. Dodatkowo w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych zaprojektowany został ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na krawędzi jezdni drogi manewrowej.

## 2.4. Droga dla kompaktora

W celu dojazdu kompaktora na składowisko zaprojektowano na odcinku: garaż – składowisko wydzieloną nawierzchnię żwirową.

## 2.5. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych dróg i placów odprowadzone zostaną spadkami podłużnymi i poprzecznymi do studzienek wpustowych.

UWAGA:

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie.

# 3. Zestawienie powierzchni

- nawierzchnia bitumiczna – KR3 	-    535,00 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej – KR3	- 5 669,00 m2

- nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów osobowych	-    288,00 m2

- nawierzchnia betonowa na placu dojrzewania odpadów	- 4 405,00 m2

- nawierzchnia żwirowa – droga dla kompaktora	-    256,00 m2

- nawierzchnia chodników z kostki betonowej	-    437,00 m2

# 4. Technologia robót nawierzchniowych

## 4.1. Kategoria ruchu

W porozumieniu z Zamawiającym dla dróg i placów na terenie Zakładu przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3.

## 4.2. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej

Dla KR3 i w uzgodnieniu z Zamawiającym przyjęto następującą konstrukcję dróg o nawierzchni bitumicznej:

  - warstwa ścieralna z AC11S35/50						-  5 cm

  - warstwa wiążąca z AC16W35/50						-  6 cm

  - zasadnicza warstwa podbudowy z AC22P35/50				-  7 cm

  - warstwa podbudowy – mieszanka niezwiązana 0-31,5			- 20 cm

Razem:- 38 cm

Na połączeniu poszerzenia i istniejącej konstrukcji jezdni przyjęto dodatkowe frezowanie na 
gł. 7 cm na szerokości 0,5 m, umożliwiające wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej na zakład. Na połączeniach starej i nowej nawierzchni asfaltowej zastosować siatkę wzmacniającą z włókna szklanego.

## 4.3. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej

Dla KR3 i w uzgodnieniu z Zamawiającym przyjęto następującą konstrukcję dróg o nawierzchni z kostki betonowej:

  - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kostka koloru szarego)	-  8 cm

  - podsypka piaskowa								-  6 cm

  - warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu				- 20 cm

  - warstwa podbudowy – grunt stabilizowany cementem C3/4			- 12 cm

Razem: - 46 cm

## 4.4. Konstrukcja nawierzchni betonowej na placu dojrzewania odpadów – obiekt nr 5

  - warstwa ścieralna z betonu kompozytowego kl. C30/37, zbrojenie rozproszone włóknami stalowymi w ilości 20 kg/m3						- 20 cm

  - podkład z betonu kl. C20/25							- 15 cm

  - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5	- 20 cm

  - beton ochronny gr. C8/10							- 5 cm

  - folia izolacyjna PEHD 	gr. 1 mm

  - podsypka piaskowa								- 10 cm        										Razem: 	- 70 cm

## 4.5. Konstrukcja nawierzchni żwirowej dla kompaktora

  - warstwa tłucznia 0/20mm							-   5 cm

  - warstwa tłucznia 31,50/63mm							- 10 cm

## 4.6. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

Dla miejsc postojowych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

  - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kostka koloru grafitowego) 	-  8 cm

  - podsypka piaskowa								-  6 cm

  - warstwa wzmacniająca podłoże stabilizacja cementem C3/4			- 20 cm

Razem: 	- 34 cm

UWAGA

W miejscach występowania nasypów niekontrolowanych należy zastosować wymianę gruntu w całym zakresie jego występowania.

## 4.7. Chodniki

Konstrukcję chodnika zaprojektowano odpowiednio:

  - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kostka koloru szarego)	-  8 cm

  - podsypka piaskowa								-  3 cm

  - warstwa wzmacniająca podłoże stabilizacja cementem C3/4			- 15 cm

Razem: 	- 26 cm

# 5. Krawężniki, obrzeża, ścieki

## 5.1. Krawężnik betonowy 15 x 30 cm ławie betonowej z betonu C12/15  z oporem

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm został zaprojektowany na krawędzi jezdni i chodnika oraz do wyznaczenia krawędzi parkingów i zostanie wyniesiony 12 cm ponad powierzchnię jezdni.

## 5.2. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm  zaprojektowano:

- do ograniczenia chodników

Ściek przykrawężnikowy z dwóch  rzędów kostki na ławie betonowej  zostanie wykonany zgodnie z lokalizacją wskazaną na planie sytuacyjnym.

## 5.3. Opornik betonowy 12 x 25 cm  zaprojektowano:

Opornik betonowy zaprojektowano na połączeniu nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z lokalizacją wskazaną na planie sytuacyjnym.

# 6. Technologia robót ziemnych

O rozpoczęciu robót muszą być poinformowani właściciele urządzeń a w miejscu gdzie występuje duże zagęszczenie uzbrojenia roboty ziemne poprzedzić należy przekopami próbnymi dla sprawdzenia i potwierdzenia ich faktycznego przebiegu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych szczególną ostrożność należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu.

# 7. niwelacja terenu

## 7.1. Przyjęte rozwiązania

Obliczenia ilości mas ziemnych oraz ich bilans sporządzono metodą przekrojów poprzecznych.

## 7.2. Obszary objęte bilansem mas ziemnych

Obszar objęty bilansem mas ziemnych oraz zakres przekrojów poprzecznych pokazano na rys. nr 6/F.

Roboty w miejscu występowania sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością.

## 7.3. Technologia robót ziemnych

Zgodnie z PN-S-02205 Roboty ziemne, nasypy należy wykonać z gruntu spełniającego wymagania PN-S-02205. Nadmiar humusu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie podłoża nasypu tj. do 1,20m powinien wynosić Is=1,00 natomiast na głębokości < 1,20m od powierzchni robót ziemnych Is=0,97.

Wtórny moduł odkształcenia na powierzchni robót ziemnych:

- dla gruntów spoistych	 E2=120 MPa

- dla gruntów niespoistych	 E2=120 MPa

Stosunek modułu wtórnego do pierwotnego dla gruntów sypkich E2/E1 ≤ 2,2, dla gruntów spoistych E2/E1 ≤ 2,0.

Nasypy pod projektowane nawierzchnie dróg i chodników należy wznosić przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego.

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać następujące kryteria:

- górna warstwa nasypu o grubości 0,20m	- Is=1,00

- warstwy leżące niżej do głębokości 1,20m	- Is=1,00

- warstwy leżące poniżej 1,20m		- Is=0,97

W nasypach stosunek modułu wtórnego do pierwotnego dla gruntów sypkich E2/E1 ≤ 2,2, dla gruntów spoistych E2/E1 ≤ 2,0.

## 7.4. Tabela robót ziemnych

| Km przekroju poprzecznego | Odległość | Powierzchnia przekroju |  | Średnia powierzchnia przekroju |  | Objętość przekroju |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | N | W | N | W | N |
|  | [m] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m3] | [m3] |
| 0+000,00 |  | 10,10 | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 43,07 |  |  | 14,80 | 0,73 | 637,42 | 31,23 |
| 0+043,07 |  | 19,50 | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 27,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0+043,07 |  | 34,50 | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 47,08 |  |  | 20,60 | 32,43 | 969,75 | 1526,41 |
| 0+090,14 |  | 6,70 | 64,45 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 6,70 | 37,39 | 0,00 | 0,00 |
| 0+090,14 |  | 6,70 | 10,32 |  |  |  |  |
|  | 6,43 |  |  | 5,41 | 14,14 | 34,79 | 90,92 |
| 0+096,57 |  | 4,12 | 17,96 |  |  |  |  |
|  | 25,83 |  |  | 2,06 | 37,94 | 53,21 | 979,91 |
| 0+122,40 |  | 0,00 | 57,92 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 0,00 | 64,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0+122,40 |  | 0,00 | 71,27 |  |  |  |  |
|  | 1,00 |  |  | 0,11 | 121,98 | 0,11 | 121,74 |
| 0+123,40 |  | 0,22 | 172,69 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 0,22 | 156,79 | 0,00 | 0,00 |
| 0+123,40 |  | 0,22 | 140,89 |  |  |  |  |
|  | 9,66 |  |  | 0,11 | 149,03 | 1,06 | 1438,88 |
| 0+133,06 |  | 0,00 | 157,17 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 0,00 | 107,63 | 0,00 | 0,00 |
| 0+133,06 |  | 0,00 | 58,08 |  |  |  |  |
|  | 34,84 |  |  | 0,11 | 56,09 | 3,83 | 1953,78 |
| 0+167,89 |  | 0,22 | 54,09 |  |  |  |  |
|  | 29,93 |  |  | 2,31 | 37,74 | 69,14 | 1129,45 |
| 0+197,82 |  | 4,40 | 21,38 |  |  |  |  |
|  | 24,08 |  |  | 5,59 | 18,11 | 134,49 | 436,09 |
| 0+221,90 |  | 6,77 | 14,84 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 6,14 | 17,85 | 0,00 | 0,00 |
| 0+221,90 |  | 5,51 | 20,86 |  |  |  |  |
|  | 13,44 |  |  | 7,27 | 16,57 | 97,62 | 222,65 |
| 0+235,34 |  | 9,02 | 12,28 |  |  |  |  |
|  | 8,50 |  |  | 12,16 | 8,00 | 103,32 | 67,96 |
| 0+243,84 |  | 15,29 | 3,71 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 14,54 | 3,77 | 0,00 | 0,00 |
| 0+243,84 |  | 13,78 | 3,82 |  |  |  |  |
|  | 38,14 |  |  | 19,04 | 3,47 | 726,20 | 132,16 |
| 0+281,98 |  | 24,30 | 3,11 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 20,87 | 4,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0+281,98 |  | 17,44 | 6,27 |  |  |  |  |
|  | 1,00 |  |  | 14,51 | 12,73 | 14,51 | 12,73 |
| 0+282,98 |  | 11,58 | 19,18 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 14,24 | 16,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0+282,98 |  | 16,89 | 12,85 |  |  |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 22,81 | 15,38 | 182,44 | 123,00 |
| 0+290,98 |  | 28,72 | 17,90 |  |  |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 25,18 | 11,19 | 201,40 | 89,48 |
| 0+298,98 |  | 21,63 | 4,47 |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  | 15,31 | 7,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0+298,98 |  | 8,99 | 9,75 |  |  |  |  |
|  | 298,98 |  | S u m a [ m3 ] |  |  | 3229,3 | 8356,4 |

# Tom III Część g – technologia zakładu

# 1. INFORMACJE OGÓLNE

## 1.1. Rejon obsługi

Odpady kierowane do projektowanego Regionalnego Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi pochodzić będą z miasta Ciechanów oraz gmin  sąsiednich należących do Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego, ul. Gostkowska 83 w Ciechanowie.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doprowadzić gospodarkę odpadami na terenie objętym projektem do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego w odniesieniu do:

- ograniczenia ilości składowanych odpadów przyjmowanych do zakładu, poprzez ich zagospodarowanie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania,

- zapewnienia redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

- zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych,

- zapewnienia odzysku energetycznego odpadów komunalnych poprzez wytwarzania paliwa z odpadów z frakcji lekkiej zmieszanych odpadów komunalnych,

- podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez stworzenie warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Projektowana technologia w chwili uruchomienia Zakładu i osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na poziomie wymaganym dla roku 2020 oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów wskazanych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów 2008/98/ WE (w połączeniu z efektami zbiórki selektywnej i ewentualnego przewidzianego w projekcie technologicznym doposażenia instalacji o dodatkowe urządzenia).

Projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z zadaniami wskazanymi do realizacji w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 oraz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023.

Przedmiotem projektu jest zakład zagospodarowania odpadów, spełniający wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).

Projektowany Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej będzie posiadać moc przerobową pozwalająca na przetwarzanie docelowo 50.000 Mg/rok odpadów komunalnych.

Obszar obsługiwany przez zakład zamieszkały jest w dużej części przez ludność obszarów wiejskich.

W tabeli przedstawiono średni roczny skład morfologiczny próbek odpadów komunalnych dla charakterystycznych rodzajów zabudowy.

- Średni roczny skład morfologiczny odpadów komunalnych w oparciu o analizy wykonane na etapie przygotowania inwestycji.

| Lp. | Rodzaje odpadów | Obszary miejskie [% wagowo] | Obszary wiejskie [% wagowo] | Obiekty infrastruktury [% wagowo] | średnio [% wagowo] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frakcja drobna < 10 mm | 10 | 34 | 5 | 14 |
| 2. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33 | 18 | 10 | 23 |
| 3. | Odpady zielone | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Papier i tektura | 20 | 12 | 27 | 20 |
| 5. | Drewno | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6. | Tworzywa sztuczne | 14 | 12 | 18 | 15 |
| 7. | Tekstylia | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 8. | Szkło | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 9. | Metale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Odpady wielomateriałowe | 4 | 3 | 18 | 8 |
| 11. | Odpady niebezpieczne | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Razem | 100% | 100% | 100% | 100% |

Źródło:  Opis przedmiotu zamówienia

## 1.2. Położenie zakładu

Lokalizacja znajduje się w granicach gminy Ciechanów. Teren we wsi Wola Pawłowska, Gmina Ciechanów, na którym znajduje się składowisko zajmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 57/2, 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143,.

Teren zakładu jest położony na zachód od Ciechanowa w odległości ok. 8 km od centrum miasta. W odległości ok. 500 m w kierunku północnym znajduje się droga Ciechanów - Chotum, od której prowadzi droga dojazdowa. Jest to droga asfaltowa, z której oprócz składowiska korzystają pojazdy sąsiadującej z nim żwirowni.

## 1.3. Przepustowość zakładu – schemat przepływu  odpadów przez zakład

Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej zlokalizowany na terenie obecnie funkcjonującego składowiska odpadów będzie posiadać infrastrukturę dla realizacji następujących zadań o przepustowości:

- segregacja odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie – przepustowość linii segregacji min. 50 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych (przy pracy na dwie zmiany) i min. 5.000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie (przy pracy okresowo jako uzupełnienie II zmiany lub na dodatkową zmianę),

- wytwarzanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów w ilości ok. 5 000 Mg/rok (w ramach przepustowości linii do segregacji,

- biologiczna stabilizacja/kompostowanie frakcji organicznej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych ok. 20.500 Mg/rok oraz pryzmowe kompostowanie odpadów zielonych o przepustowości ok. 2000 Mg/rok;

- przepustowość Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
ok. 280 Mg/rok;

- magazynowanie wysegregowanych odpadów surowcowych do wielkości partii transportowej;

- ważenie i ewidencjonowanie odpadów i surowców poddawanych przerobowi w Zakładzie;

- garażowanie środków transportowych oraz urządzeń technologicznych, prowadzenie drobnych napraw i konserwacji;

- funkcje socjalne i administracyjne dla załogi Zakładu;

- funkcje edukacyjne dla odwiedzających Zakład;

- składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jako pozostałości z przetwarzania odpadów w RZGOK;

Wszystkie wwożone do Zakładu odpady będą ważone na istniejącej wadze wjazdowo – wyjazdowej – ob. nr 04.

Schemat przepływu odpadów przez zakład zamieszczono na rys. 01/G.

### 1.3.1. Odpady komunalne zmieszane

Odpady komunalne zmieszane przewożone będą przez samochody typu śmieciarki oraz inne zestawy transportowe i po zważeniu na wadze wjazdowo – wyjazdowej kierowane będą do hali sortowni. Pojazdy będą wjeżdżać tyłem przez bramy strefy przyjęcia odpadów i rozładowywane będą na płycie rozładowczej.

Na płycie rozładowczej pracownik obsługi dokonywał będzie wstępnych oględzin przywiezionych odpadów i wydzielał będzie z nich:

- odpady wielkogabarytowe jak części mebli, silników, opony, duże elementy które mogą uszkodzić lub zatarasować linię sortowniczą,

- odpady niebezpieczne w postaci dużych akumulatorów, dużych puszek lub beczek z nieznanymi płynami, farbami,  itp.

Po tej selekcji odpady kierowane będą na rozdrabniarkę wstępną i przenośnik załadowczy dla zbuforowania i utrzymania ciągłości podawania odpadów na dalszą część linii.

### 1.3.2. Odpady surowcowe z selektywnej zbiórki

Odpady surowcowe z selektywnej zbiórki na terenie obsługiwanym przez Zakład będą dowożone do RZGOK w analogiczny sposób jak odpady zmieszane. Odpady surowcowe po zważeniu na wadze wjazdowej kierowane będą do budynku sortowni odpadów. Pojazdy kierowane będą do jednej z bram hali sortowni i po wjechaniu do wnętrza rozładowywane w strefie przyjęcia odpadów.

Odpady surowcowe będą spychane za pomocą ładowarki kołowej na przenośnik kanałowy i podawane na linię sortowniczą.

W przypadku selektywnej zbiórki odpadów zielonych odpady te po zważeniu na wadze wjazdowej kierowane będą bezpośrednio na plac dojrzewania kompostu.

### 1.3.3. Odpady do bezpośredniego składowania na kwaterze odpadów

W przypadku dowozu odpadów, które nie będą nadawały się do dalszego przetworzenia lub nie będzie można z nich wydzielić surowców wtórnych i będą spełniały warunki składowania, będą kierowane po zważeniu bezpośrednio na kwaterę składową.

### 1.3.4. Odpady zielone do kompostowania

Przywożone odpady organiczne po ich zważeniu na wadze wjazdowo-wyjazdowej kierowane będą do obiektów kompostowni. Odpady będą kierowane bezpośrednio do tunelu bioreaktora lub czasowo składowane w boksie składowym.

Materiał przywieziony do Zakładu oceniany będzie pod kątem jakości. W przypadku materiału organicznego nie zawierającego zanieczyszczeń kierowany będzie do wyznaczonego tunelu, z którego będzie można otrzymywać się kompost o wysokiej jakości. Natomiast materiał gorszej jakości kierowany będzie do segmentów, gdzie będzie prowadzony proces biostabilizacji materiału organicznego.

Odpady organiczne o dużym uwodnieniu lub o właściwościach łatwego zbijania się i skłonnościach do szybkiej fermentacji będą mieszane z materiałem strukturalnym, który spowoduje, że masa uzyska właściwości do łatwego napowietrzania (przewiewność). Materiał organiczny dowieziony powinien być złożony na podkładzie z materiału strukturalnego i przekładany warstwami na przemian oraz końcowo wymieszany. Wszystkie operacje przygotowania wsadu do komory zakłada się realizować za pomocą ładowarki czołowej z przystawką do mieszania. Przygotowany w ten sposób materiał załadowywany będzie do tunelu kompostowego.

Odpady segregowane selektywnie (np. odpady z zieleni miejskiej jak gałęzie, konary drzew itp.) mogą stanowić materiał strukturalny i zaleca się je rozdrobnić na rozdrabniarce.

Proces kompostowania na bieżąco będzie korygowany automatycznie za pomocą systemu komputerowego.

Przewiduje się dwie fazy procesu kompostowania:

- faza kompostowania intensywnego – faza początkowa procesu, która prowadzona będzie w tunelach z wymuszanym napowietrzaniem i kontrolą procesu kompostowania – czas trwania 3 – 4 tygodnie,

- faza dojrzewania kompostu – prowadzona będzie w pryzmach ułożonych na utwardzonym placu betonowym – czas trwania 6 – 10 tygodni.

Okresowo przewiduje się przerzucanie pryzm za pomocą ładowarki dla napowietrzenia materiału kompostowanego.

Na placu doczyszczania odbywać się będzie proces wydzielenia z dojrzałego kompostu materiałów zanieczyszczających czyli skrawków folii, szkła, kamieni, większych elementów drewnianych,  materiału strukturalnego. Dla tego celu przewiduje się zastosowanie sita bębnowego z przystawką doczyszczającą.

Gotowy kompost kierowany będzie do wywozu do zagospodarowania zewnętrznego.

Biostabilizat po procesie dojrzewania będzie kierowany jako warstwy rekultywacyjne na eksploatowanych składowiskach.

### 1.3.5. Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne dowożone do RZGOK pochodzić będą z dwóch źródeł:

- odpady niebezpieczne wydzielone w sortowni,

- odpady przywożone do PSZOK przez dostawców indywidualnych,

- odpady niebezpieczne ze zbiórki selektywnej na terenie obsługiwanym przez zakład.

Odpady niebezpieczne wydzielone w czasie prowadzenia sortowania będą wydzielane w czasiei rozładunku samochodów dowożących odpady. Odpady te umieszczane będą w pojemnikach i po zgromadzeniu większej ilości przekazywane do magazynu odpadów niebezpiecznych.

Po zgromadzeniu odpowiedniej partii transportowej odpady niebezpieczne będą wywożone poza Zakład do końcowej utylizacji w specjalistycznych zakładach.

# 2. ruch pojazdów na terenie zakładu

## 2.1. Układ komunikacyjny

Główny wjazd na teren Zakładu dla pojazdów dowożących odpady zlokalizowany będzie od strony wschodniej od drogi asfaltowej z m. Baraki Chotumskie do m. Wola Pawłowska. Z tej drogi będzie również wydzielony drugi wjazd dla pojazdów osobowych pracowników oraz klientów Zakładu, który prowadzić będzie na parking dla pojazdów osobowych oraz wjazd na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W ciągu głównej drogi wjazdowej dla pojazdów dowożących odpady jest zlokalizowana waga wjazdowo-wyjazdowa (ob. 04) wraz z budynkiem wagi (ob. 05) oraz brodzikiem dezynfekcyjnym (ob. 02).

Od strony zachodniej jest wykonany dodatkowy (awaryjny) wjazd uzupełniający z drogi gminnej dla spełnienia przepisów odnośnie ochrony przeciwpożarowej Zakładu.

Przewidywany do realizacji układ komunikacyjny  będzie przeznaczony do obsługi ruchu:

- Pojazdów dostarczających odpady do poszczególnych obiektów RZGOK

- Pojazdów wyjeżdżających z RZGOK

- Pojazdów przemieszczających się pomiędzy obiektami RZGOK.

Główny ruch pojazdów będzie się odbywać istniejącym wjazdem od strony wschodniej z którego będą korzystać następujące pojazdy:

- Pojazdy dostarczające odpady komunalne do hali sortowni,

- Pojazdy dowożące odpady pochodzące z selektywnej zbiórki,

- Pojazdy dostarczające odpady zielone do kompostowania,

- Pojazdy dowożące piasek i ziemię,

- Pojazdy wywożące gotowy kompost,

- Pojazdy wywożące surowce wtórne,

- Pojazdy wywożące odpady niebezpieczne.

Zgodnie z ROŚ liczba pojazdów przywożących odpady do Zakładu będzie następująca:

- samochody typu śmieciarka (o ładowności do 5 Mg) – ok. 90 kursów dziennie, w tym samochody z odpadami zbieranymi selektywnie (o ładowności ok. 3 Mg),

- samochody z odpadami organicznymi (o ładowności ok. 5 Mg) – ok. 5 kursów dziennie,

- pozostałe samochody ciężarowe – ok. 5 kursów dziennie.

Przy spiętrzeniu pojazdów ich godzinowa ilość może wzrosnąć do około 15 pojazdów. W związku z tym maksymalna ilość pojazdów ważonych na wadze wjazdowo-wyjazdowej wyniesie 30 pojazdów. Daje to ważenie średnio co 2 minuty co jest wystarczające dla obsługi ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, jednak zaleca się docelową realizację nowej wagi wyjazdowej (ob. nr 17).

Ponadto przewiduje się poprzez główny wjazd ruch pojazdów osób prywatnych dowożących odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZSOK – ob. nr 15), który będzie zlokalizowany w pobliżu bramy wjazdowej.

Przewidywany układ komunikacyjny uwzględni również ruch następujących pojazdów po terenie RZGOK:

- pojazdy wywożące balast na kwatery składowania odpadów,

- pojazdy przewożące odpad „mokry” do instalacji kompostowania,

- pojazdy wykorzystywane do eksploatacji obiektów zakładu.

Dodatkowo w rejonie kwatery składowej przewiduje się wykonanie wydzielonej drogi ziemnej dla potrzeb poruszania się kompaktora.

## 2.2. Ruch pojazdów

Pojazdy dowożące odpady wjeżdżać będą na teren zakładu przez projektowaną bramę przesuwną o napędzie elektrycznym. Za bramą zlokalizowana jest waga wjazdowo-wyjazdowa.   
Po zważeniu pojazdu na wadze kierowany on będzie do odpowiedniego obiektu na terenie Zakładu.

Kierowcy kierowani będą do obiektów w zależności od typu przywożonych odpadów:

- samochody dowożące odpady komunalne zmieszane oraz odpady z selektywnej zbiórki - kierowane będą do rozładunku w budynku sortowni - ob. nr 2,

- samochody dowożące odpady zielone, biodegradowalne lub materiał strukturalny do kompostowania - kierowane będą bezpośrednio do kompostowni odpadów - ob. nr 5,

- samochody dostawców indywidualnych z niewielkimi ilościami odpadów kierowane będą do PSZOK – ob. nr 15,

Po rozładunku w danym obiekcie samochody kierować się będą powtórnie do wagi wjazdowo-wyjazdowej.

Budynek wagowy jest wyposażony w układ barier za pomocą których regulowany będzie ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Zakładu.

Ruch pojazdów osobowych pracowników oraz osób załatwiających sprawy w budynku administracyjno – socjalnym regulowany będzie też za pomocą systemu barier.

# 3. opis obiektów istniejących

Dla potrzeb nowoprojektowanego RZGOK przewiduje się wykorzystanie obiektów istniejących.

## 3.1. Kwatera składowiska „A” wraz z infrastrukturą – ob. nr 06, 010 , 011, 07

Składowisko zostało przekazane do eksploatacji w 1994 roku i obecnie posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia.

Kwatera „A” składowiska (ob. nr 06) ma powierzchnię 3,5 ha. Ma charakter podpoziomowo – nadpoziomowy. Dno składowiska jest uszczelnione geomembraną PVC o grubości 2 mm. Składowisko wyposażone jest w drenaż przechwytujący odcieki oraz w system odgazowania.

Sieć drenażowa kieruje odcieki ze składowiska do instalacji podczyszczania i recyrkulacji odcieków (ob. nr 07), która składa się z komory odgazowania, przepompowni, komory napowietrzania, zbiornika retencyjnego, sieci do recyrkulacji odcieków. Zbiornik napowietrzania odcieków posiada pojemność czynną 243 m3 (9,0 x 9,0 x 3,0 m), zbiornik retencyjny odcieków ma pojemność 900 m3 (24,0 x 12,5 x 3,0 m). Poza odciekami do zbiorników odprowadzane są wody opadowe z terenów utwardzonych zaplecza technicznego i kompostowni oraz ścieki z brodzika dezynfekcyjnego i myjni płytowej. Nadmiar odcieków kierowany jest rurociągiem tłocznym Ø90 o długości 6.945 m do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Z szacunków eksploatatora składowiska wynika, ze w przeciętnym roku klimatycznym nadmiar odcieków wynosi ok. 5.800 m3 (16 m3/d).

Poziom obwałowania składowiska znajduje się na rzędnych 148 m n.p.m. Docelowa rzędna składowania odpadów to 155,8 n.p.m. czyli średnio ok. 9 m powyżej powierzchni terenu. Poziom obwałowania kwatery znajduje się na rzędnych 148 m n.p.m. Na terenie kwatery A wydzielona jest podkwatera B przeznaczona do składowania m.in. skratek z oczyszczalni ścieków.

Na powierzchni kwatery składowania „A” eksploatowana jest linia sortownicza ciężka, typu TRYMET Mobile H8 w wersji przeznaczonej do wielokrotnego przestawiania (ob.. nr 010). Na linii sortowniczej prowadzony jest odzysk surowców wtórnych: tworzyw sztucznych, makulatury, złomu stalowego i kolorowego oraz szkła. Na linii wydzielana jest również frakcja podsitowa, która będzie poddawana stabilizacji tlenowej na płycie kompostowania. Odpady pozyskiwane w systemie selektywnej zbiórki u źródła prowadzonej przez PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie oraz odzyskane na linii sortowniczej poddane zostają konfekcjonowaniu (w tym belowaniu w prasach) w budynku sortowni w pobliżu strefy wjazdowej na składowisko i magazynowane są w oznakowanych zasiekach, kontenerach i na ogrodzonych utwardzonych placach.

Kompostowanie odpadów zielonych oraz frakcji biodegradowalnej wydzielonej w sortowni prowadzone jest w kompostowni pryzmowej na placu kompostowania (ob. nr 011).

Składowisko objęte jest systematycznym monitoringiem. Badane są wody podziemne (w trzech piezometrach), osiadanie składowiska (trzy repery), gleba, biogaz oraz jakość odcieków. Prowadzony monitoring jest zgodny z wymaganiami decyzji Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska.

Wszystkie w/w obiekty pozostawia się bez zmian z wyjątkiem tymczasowej instalacji sortowania odpadów – ob. nr 010, która po uruchomieniu nowej sortowni zostanie zdemontowana. Obiekt nr 11 – płyta kompostowania przewidziana jest do modernizacji.

## 3.2. Budynek garażu dla kompaktora i tymczasowa sortownia odpadów z selektywnej zbiórki – ob. nr 01

Istniejący budynek w części gdzie zlokalizowany jest garaż dla kompaktora i pomieszczenia warsztatowe pozostają bez zmian. Pozostałe pomieszczenia po demontażu obecnej tymczasowej sortowni odpadów z selektywnej zbiórki zostaną przeznaczone na magazyny. Obecnie przewiduje się remont budynku (odnowienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych) oraz wymianę bram i okien.

Docelowo po wykonaniu pozostałych obiektów RZGOK (od nr 16 do 23) ob. nr 01 przewidziany jest do wyburzenia.

## 3.3. Brodzik dezynfekcyjny – ob. nr 2

Istniejący brodzik dezynfekcyjny po wykonaniu wszystkich obiektów RZGOK projektowany jest do wyburzenia. Do tego czasu przewiduje się jego wykorzystanie. Nie przewiduje się żadnych prac modernizacyjnych.

## 3.4. Myjnia płytowa pojazdów – ob. nr 3

Myjnia płytowa pojazdów koliduje z budowa hali sortowni. Przewiduje się jej wyburzenie i wykonanie nowego obiektu – nr 7 w innym miejscu.

## 3.5. Waga samochodowa – ob. nr 04 i budynek socjalno – wagowy – ob. nr 05

Waga samochodowa wjazdowo – wyjazdowa pozostaje bez zmian i będzie obsługiwała RZGOK podobnie jak dotychczas. Docelowo planowana jest budowa drugiej wagi – wyjazdowej (ob. nr 17). Budynek socjalno – wagowy pozostaje bez zmian, przewiduje się jednak wymianę urządzeń socjalnych (umywalki, baterie, ubikacje itp.).

## 3.6. Trafostacje nasłupowe  - ob. nr 08 i zespół prądotwórczy wraz z instalacją odzysku biogazu z kwatery – ob. nr 09

Powyższe obiekty, które związane są z eksploatacją istniejącej kwatery „A” pozostawia się bez zmian.

## 3.7. Boksy na surowce wtórne – ob. nr 012

Istniejące, żelbetowe boksy pozostawia się bez zmian. Wykorzystywane będą dla potrzeb RZGOK. Docelowo w trakcie realizacji dalszych obiektów RZGOK (od nr 16 do 23) boksy te zostaną wyburzone.

## 3.8. Rozdzielnia główna nN – ob. nr 013

Istniejącą rozdzielnię nN pozostawia się bez zmian z przeznaczeniem do obsługi wszystkich istniejących obiektów.

# 4. Opis planowanych do wykonania obiektów

## 4.1. Budynek techniczno - warsztatowy i pomieszczenia socjalne – ob. nr 1

Budynek przeznaczony będzie dla potrzeb socjalnych i administracyjnych, energetycznych (kotłownia, wentylatorownia) oraz garażowo – warsztatowych.

Szczegółowy opis budynku – w części architektonicznej i pozostałych opracowania.

## 4.2. Hala sortowania odpadów (z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego) – ob. nr 2

Rozwiązania hali sortowni szczegółowo opisano w części architektonicznej i pozostałych opracowania.

### 4.2.1. Linia technologiczna sortowni

#### 4.2.1.1. Strefy funkcjonalne

Linia technologiczna sortowania posiadać będzie wydzielone w hali sortowni dwie główne strefy funkcjonalne:

A. Strefa przyjęcia odpadów we wschodniej części hali z powierzchniami dla:

- przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych,

- przyjęcia odpadów zbieranych selektywnie z wydzieleniem powierzchni odbioru:

- papieru i tektury,

- tworzyw sztucznych,

Wjazd pojazdów dostarczających odpady do hali sortowni tyłem przez bramy wjazdowe zlokalizowane na północnej ścianie hali.

Strefa przyjmowania odpadów zapewnia:

- możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów dowożonych przez okres min. 1,0 -1,5 dnia. W tym celu należy zaprojektować wydzieloną strefę przyjęcia odpadów zmieszanych o powierzchni min. 500-600 m2, z zaproponowanym wydzieleniem jako boksy przyjęcia,

- możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w ilości min. 50 m2,

- możliwość przejazdu ładowarki kołowej i załadunku stacji nadawczej/przenośnika kanałowego itd. przy zapełnionej odpadami powierzchni posadzki przeznaczonej na czasowe buforowanie odpadów,

- wydzielenie odpadów, które nie powinny trafić na instalację do sortowania. W tej strefie prace będą wykonywane z poziomu posadzki i manualnie powinny być wydzielane: elementy budowlane, wielkogabarytowe, metalowe, odpady niebezpieczne, (które nie powinny znajdować się w odpadach komunalnych zmieszanych).

- pieszą komunikację pomiędzy strefą linii technologicznej, a częścią socjalną dla pracowników przewidzianą do realizacji w budynku – obiekt nr 1.

W strefie przyjęcia odpadów wykonane zostaną ściany oporowe o wysokości 5 m – żelbetowe, zdolne wytrzymać uderzenie masy min. 20 Mg, poruszającej się z prędkością  
5 km/h.

B. Strefa linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki selektywnej:

- instalacja segregacji mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości min. 50.000 Mg/rok, która umożliwia:

- sortowanie mechaniczne i manualne odpadów selektywnie zbieranych o przepustowości 5.000 Mg/rok;

- przygotowania frakcji materiałowych przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego w ilości ok. 5.000 Mg/rok;

- strefa odbioru i prasowania surowców wtórnych;

- strefa odbioru frakcji energetycznej;

- strefy odbioru balastu.

Wydzielenie dwóch powyższych stref (A i B) zostanie zrealizowana poprzez wykonanie ściany od wysokości posadzki do dachu. Ściana wydzielenia do wysokości 5m żelbetowa, powyżej konstrukcja stalowa z wypełnieniem płytami falistymi/trapezowymi.

Linia technologiczna uwzględnia dodatkowo:

- wydzielone pomieszczenia sanitariatów,

- rezerwę przestrzeni hali umożliwiającą w przyszłości dalsze doposażenie instalacji mechanicznej segregacji o rozrywarkę worków oraz dodatkowe trzy separatory optyczne, pozwalające w przyszłości na wydzielenie: folii z frakcji lekkiej po separatorze balistycznym, tworzyw ciężkich np. PE/PP z frakcji ciężkiej po separatorze balistycznym i po wydzieleniu odpadów surowcowych typu PET, oraz tworzyw ciężkich np. kartoników po napojach lub innej frakcji np. PET/PE/PP jako trzeciego separatora umożliwiającego rozsegregowanie tworzyw ciężkich wydzielonych na separatorze balistycznym.

#### 4.2.1.2. Odbiór odpadów organicznych z sortowni

Układ technologiczny linii sortowania zaprojektowano w taki sposób aby zapewnić transport frakcji 0-80mm ulegającej biodegradacji za pomocą przenośników na zachodnią ścianę sortowni z wyprowadzeniem poza halę sortowni i zapewnieniem zapełniania zadaszonego boksu odpadów organicznych – obiekt nr 3 .

#### 4.2.1.3. Zestawienie podstawowego wyposażenia linii sortowniczej

Przenośniki taśmowe

Przenośniki specjalistyczne, dostosowane do transportu odpadów komunalnych. Konstrukcja przenośnika z giętej i skręcanej konstrukcji z blach stalowych i profili stalowych, o budowie w układzie modułowym. Grubość blach konstrukcji podstawowej minimum 4 mm, a burt bocznych minimum 2-3 mm.

Dostawca linii sortowniczej w zależności od transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika dokona doboru przenośników wykonanych jako kombinowane krążnikowo-ślizgowe. Przenośniki podające do sita bębnowego oraz podające frakcję 0-80 mm do procesu biologicznej stabilizacji należy wykonać w konstrukcji krążnikowo - ślizgowej, gdzie w zewnętrznej części przenośnika prowadzenie taśmy górnej następuje po ślizgu stalowym a w części środkowej po krążnikach. W przypadku tych przenośników należy zastosować taśmy o grubości min. 8 mm, EP/400/3; 4:2. Jedynie w przypadku przenośników podających frakcję 0-80 mm do instalacji biologicznego przetwarzania dopuszcza się zastosowanie przenośników krążnikowych trójrolkowych.

Wyklucza się możliwość zastosowania przenośników z prowadzeniem taśmy górnej wyłącznie po ślizgu stalowym, za wyjątkiem przenośników przyspieszających zabudowanych bezpośrednio przed separatorami optycznymi.

Napęd przenośników będzie realizowany poprzez motoreduktor.

Przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika winny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków gwarantujące zachowanie czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej.

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych niezabezpieczonych antykorozyjnie będą piaskowane do stopnia czystości 2,0 (wg PN-ISO 8501-1:2007), malowane warstwą farby podkładowo nawierzchniowej o grubości łącznej powyżej 100 μm. Kolor poza elementami ocynkowanymi do wyboru Zamawiającego.

Przenośniki sortownicze

Przenośniki sortownicze będą posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy w zakresie minimum 0,25-0,45 m/s, realizowaną poprzez zmiennik częstotliwości – falownik. Konstrukcja nośna przenośnika będzie zapewniać optymalne warunki pracy personelu sortującego (zasięg ramion). Wszelkie prostokątne krawędzie będące w polu pracy personelu sortującego będą stępione i zabezpieczone trwałą, termoizolacyjną, amortyzującą i łatwą do czyszczenia wykładziną.

Przenośnik kanałowy

Przenośnik kanałowy nadawy będzie wykonany, jako przenośnik taśmowy, umieszczony horyzontalnie w kanale żelbetowym. Minimalne wymagane wymiary to: długość min. 7,0 m, szerokość taśmy min. 1,6 m. Przenośnik będzie posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną poprzez zmiennik częstotliwości – falownik.

Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego – przyspieszony

Przenośnik będzie posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną poprzez zmiennik częstotliwości – falownik.

Wszystkie części i elementy konstrukcyjne łącznie ze ścieralnymi elementami zsypów znajdujących się w polu działania separatora magnetycznego będą wykonane ze stali niemagnetycznej.

Przenośnik przyspieszający do separatora optycznego

Przenośnik będzie posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną poprzez zmiennik częstotliwości – falownik.

Wymaga się podawania strumienia odpadów pod działanie separatora optycznego równolegle na przenośnik przyspieszający w jego osi w układzie wzdłużnym.

Przenośnik bunkrowy

Przenośniki bunkrowe stanowiące wyposażenie instalacji będą posiadać szerokość taśmy min. 2.000 mm i długość min. 12.000 mm oraz odpowiedniej wysokości ściany boczne (min. 2.200). Wszystkie przenośniki bunkrowe będą rewersyjne.

Urządzenie do rozrywania worków (wyposażenie docelowe)

Urządzenia do otwierania worków wyposażone w wolnoobrotowy bęben rozrywający. Urządzenie zapewnia możliwość automatycznego dopasowania swoich parametrów pracy do wielkości worków, stopnia ich zapełnienia oraz wielkości nadawy.

Podstawowe parametry techniczne

- wydajność min.: 16 t/h przy gęstości nasypowej materiału 200 kg/m3,

- długość wew. zasobnika: min.: 5.500 mm,

- pojemność zasobnika: min. 15 m3.

Sito bębnowe

Sito bębnowe będzie zamontowane na spawanej, stabilnej podstawie ramowej, wykonanej ze stali i wyposażone w przetoczone pierścienie oraz wymienne blachy sitowe o wielkości otworów odpowiednio: 80mm i 300/340 mm. Grubość blach sitowych min. 10 mm.

Wielkości otworów i ich rozstaw dobrane w sposób zapewniający maksymalne odsiewanie poszczególnych frakcji.

Podawanie odpadów do sita bębnowego będzie poprzez przenośnik doprowadzający usytuowany wzdłużnie do osi sita bębnowego o odpowiedniej szerokości min. 1400 mm, tzn. takiej która uniemożliwi powstawanie zatorów przed wlotem odpadów do sita bębnowego,

Długość czynna bębna sita (długość siewna): minimum 12,5 m, średnica bębna min. 3,0 m. Sito będzie posiadać pyłoszczelną obudowę, włazy rewizyjne będą mieć takie wymiary, aby można było bez przeszkód wykonywać prace konserwacyjne i remontowe.

Separacja magnetyczna

Separacja odpadów żelaznych z frakcji do 300/340 mm będzie realizowana poprzez zastosowanie taśmowych separatorów elektromagnetycznych umieszczonych wzdłużnie nad przesypami przenośników doprowadzających. Szerokość taśmy będzie skorelowana  
z szerokością przenośnika doprowadzającego.

Separatory będą tak dobrane i zamontowane, aby można było usuwać co najmniej 80% żelaza zawartego w strumieniu odpadów.

Separacja metali nieżelaznych

Separacja odpadów nieżelaznych z frakcji 80-300/340 mm będzie realizowana poprzez zastosowanie separatora metali nieżelaznych umieszczonego na ciągu technologicznym za separatorem metali żelaznych. Szerokość taśmy będzie skorelowana z szerokością przenośnika doprowadzającego.

Kabiny sortownicze

Przewiduje się zastosowanie kabiny wstępnego sortowania, kabin sortowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz automatycznie wydzielonych frakcji materiałowych. Konstrukcja stalowa wykonana z profili hutniczych, na której nadbudowana jest kabina sortownicza. W przypadku boksów zlokalizowanych pod kabiną do doczyszczania i rozsortowania PET, konstrukcja trybuny ma wydzielać boksy o szerokości dostępnej nie mniejszej niż 2100 mm. Układ słupów nośnych, belek i stężeń będzie zapewniać sztywność i możliwość bezpiecznego posadowienia na trybunie kabiny sortowniczej.

Kabiny sortownicze będą wyposażone w instalację oświetleniową, niezależny system wentylacji, chłodzenia i ogrzewania (włączonego w wewnątrzzakładową sieć centralnego ogrzewania).

Kabiny sortownicze będą wyposażone w leje zsypowe zamykane w systemie mechaniczno-manualnym bez ręcznie zdejmowanych pokryw.

Natężenie oświetlenia min. 300 lux w wykonaniu przemysłowym.

Separatory optyczne:

Główne części składowe

Automatyczny separator sortujący danej frakcji materiałowej składa się z:

- czujnika (skanera) z systemem lamp i komputerem,

- listwy z dyszami z regulatorem sprężonego powietrza,

- armatury sprężonego powietrza, połączeniami pomiędzy poszczególnymi elementami separatora,

Dodatkowo w skład systemu wchodzą:

- przenośnik przyspieszający z konstrukcją wsporczą czujnika,

- komora separacyjna,

- kompresor dla poszczególnego systemu lub jednej stacji kompresorów dla wszystkich systemów wraz z doprowadzeniem i przyłączem sprężonego powietrza do armatury.

Wymagania techniczne:

- Separator zapewnia możliwość wydzielenia obiektów z warstwą PCV o wielkości min. 5 cm2 i zawartości PCV od 10%. Takie obiekty (materiały) będą uznane, jako PCV.

- Separator będzie wyposażony w funkcje pozwalające na analizę składu strumienia wydzielonej przez separator frakcji zarówno na panelu separatora, jak i w systemie wizualizacji. Dane będą pobierane w okresach maksimum co 5 minut.

- Separator będzie wyposażony w funkcje pozwalające na analizę składu strumienia wydzielonej przez separator frakcji po upływie znacznego czasu (np. po 6 miesiącach pracy).

- System wizualizacji będzie obejmować  wizualizację, kontrolę i ustawienie parametrów separatora z komputera znajdującego się w sterowni.

- komputer, czujnik, jednostka detektująca:

Separator optyczny tworzyw sztucznych

Frakcja, materiał wejściowy

Frakcja 80-300/340 mm odsiana na sicie bębnowym, pozbawiona metali żelaznych i ewentualnie nieżelaznych, podawana lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośniki przyspieszające.

Prędkość przenośnika

Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 4,0 m/s.

Cel, kryteria sortowania

- wariant 1 (odpady komunalne zmieszane): zdefiniowane tworzywa sztuczne (m.in. PE, PP, PS) za wyjątkiem PCV oraz kartoniki po napojach (Tetra Pak) i tekstylia

- wariant 2 (opakowania zbierane selektywnie): PET transparentny, PET zielony, PET niebieski oraz PE/PP bez pozostałych kolorów PET i tworzyw sztucznych

Separator optyczny papieru

Frakcja, materiał wejściowy

Frakcja 80-300/340 mm odsiana na sicie bębnowym, pozbawiona metali żelaznych i ewentualnie nieżelaznych oraz poddana działaniu separatora optycznego tworzyw sztucznych tj. pozbawiana w znacznym udziale tworzyw sztucznych, tekstyliów, kartoników po napojach, podawana poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośniki przyspieszające.

Prędkość przenośnika

Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 4,0 m/s.

Cel, kryteria sortowania

- wariant 1 (odpady komunalne zmieszane): papier zmieszany lub papier bez kartonu i kartoników po napojach.

- wariant 2 (opakowania zbierane selektywnie): PET dany kolor np. brązowy.

Separator frakcji rdf

Frakcja, materiał wejściowy

Frakcja 80-300/340 mm odsiana na sicie bębnowym, poddana działaniu separatora NIR tworzyw sztucznych i separatorowi NIR papieru, separatorowi metali, podawana przenośnikiem lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośnik przyspieszający separatora frakcji RDF.

Prędkość przenośnika

Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 4,0 m/s.

Cel, kryteria sortowania

Papier, tworzywa sztuczne bez PCV, opakowania wielomateriałowych (Tetra Pack), drewno.

Separator folii (wyposażenie docelowe)

Frakcja, materiał wejściowy

Frakcja lekka pozostała z frakcji 80-300/340 mm odsianej na sicie bębnowym, poddanej działaniu separatora NIR tworzyw sztucznych i podziałowi na separatorze balistycznym. Frakcja lekka winna zostać podawana w kierunku wzdłużnym z separatora balistycznego lub poprzez przenośnik lub ciąg przenośników pośrednich na przenośnik przyspieszający separatora folii.

Prędkość przenośnika

Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 4,0 m/s.

Cel, kryteria sortowania

Folia PE zmieszana

Separator PET (wyposażenie docelowe)

Frakcja, materiał wejściowy

Frakcja ciężka pozostała z frakcji 80-300/340 mm odsianej na sicie bębnowym, poddanej działaniu separatora NIR tworzyw sztucznych i podziałowi na separatorze balistycznym. Frakcja ciężka winna zostać podawana poprzez przenośnik lub ciąg przenośników pośrednich na przenośnik przyspieszający separatora PET.

Prędkość przenośnika

Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 4,0 m/s.

Cel, kryteria sortowania

- wariant 1: PET zmieszany

- wariant 2: PET niebieski lub przezroczysty

- wariant 3: PET przezroczysty wraz z PP

Separator PE (wyposażenie docelowe)

Frakcja, materiał wejściowy

Frakcja ciężka pozostała z frakcji 80-300/340 mm odsianej na sicie bębnowym, poddanej działaniu separatora NIR tworzyw sztucznych i podziałowi na separatorze balistycznym i separatorze NIR PET. Frakcja ciężka winna zostać podawana poprzez przenośnik lub ciąg przenośników pośrednich na przenośnik przyspieszający separatora PE.

Prędkość przenośnika

Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 4,0 m/s.

Cel, kryteria sortowania

- wariant 1: PE

- wariant 2: PP

- wariant 3: PP wraz z PE

- wariant 4: PET niebieski lub przezroczysty

- wariant 5: PET zielony lub niebieski

- wariant 6: PET przezroczysty oraz PP

Separator opakowań wielomateriałowych

Frakcja, materiał wejściowy

Frakcja ciężka pozostała z frakcji 80-300/340 mm odsianej na sicie bębnowym, poddanej działaniu separatora NIR tworzyw sztucznych i podziałowi na separatorze balistycznym i separatorze NIR PET i PE. Frakcja ciężka winna zostać podawana poprzez przenośnik lub ciąg przenośników pośrednich na przenośnik przyspieszający separatora opakowań wielomateriałowych.

Prędkość przenośnika

Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 4,0 m/s.

Cel, kryteria sortowania

- wariant 1: opakowania wielomateriałowe (Tetra)

- wariant 2: PE

- wariant 3: PP

- wariant 4: PP wraz z PE

- wariant 5: PET niebieski lub przezroczysty

- wariant 6: PET zielony lub niebieski

- wariant 7: PET przezroczysty oraz PP

Stacja kompresorów

Stacja kompresorowa zlokalizowana w pomieszczeniu przystosowana do pracy w warunkach zimowych (ujemne temperatury). Stacja kompresorowa zapewnia powietrze o parametrach wymaganych dla zapewnienia prawidłowej pracy separatorów optycznych, również w przypadku występowania ujemnych temperatur.

Separator balistyczny

Separator wykorzystujący właściwości materiałów (ciężar właściwy i kształt) do ich rozdziału. Separator balistyczny będzie umożliwiać podział wydzielonych tworzyw sztucznych z frakcji 80-300/340 mm na frakcję ciężką-twardą-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-miękką-płaską (np. folia). Poszczególne frakcje będą następnie trafiać na dalszy ciąg sortowania automatycznego poszczególnych frakcji materiałowych. Separator ten winien zapewniać odsianie frakcji drobnej tj. ok. 30-50 mm – zanieczyszczeń - stanowiących balast.

Automatyczna stacja załadunku kontenerów

Automatyczna stacja załadunku kontenerów stanowi rozwiązanie konstrukcyjne, na które składają się dwa kontenery hakowe wykonane wg normy DIN 30722 o pojemności min.  
30 m3 o długości 6,0 m, wysokości 2,25 m i standardowej szerokości normatywnej 2,3 m  
z systemem i ich automatycznego załadunku.

Konstrukcje wsporcze

Będzie zapewniona możliwość dojścia do wszystkich kabin sortowniczych, sit bębnowych, wszystkich separatorów optycznych, separatorów żelaza i nieżelazna, separatora balistycznego, za pomocą schodów i podestów. Również projektuje się przejścia pomiędzy podstawowym wyposażeniem takim jak: kabiny sortownicze, kabina wstępnej segregacji sito bębnowe, wszystkimi separatorami optycznymi, separatorami żelaza i nieżelazna za pomocą schodów i podestów.

Automatyczna kanałowa prasa belująca z perforatorem

Prasa winna pracować w układzie sterowania automatycznego i ręcznego. Prasa musi być wyposażona w dwuwałowy perforator butelek PET, zamontowany nad lejem zasypowym belownicy, w taki sposób, aby była możliwość wykorzystania prasy bez używania perforatora. Wydajność min. 40 000 butelek na godzinę.

Materiałem wsadowym do prasy będą:

- folie,

- papier i tektura,

- opakowania po napojach,

- tworzywa sztuczne,

- zmieszana frakcja energetyczna.

Prowadnica dla min. 4 beli.

Prasa będzie posiadać następujące wyposażenie:

- zsuw do beli,

- uchwyt na drut dla szpuli o wadze min. 500 kg (rozwijacze, stojaki),

- lej zasypowy z klapą inspekcyjną,

- system sterowania ze sterownikiem PLC,

- kompletną jednostkę sterującą do jednego przenośnika załadowczego,

- wyłącznik bezpieczeństwa poziomu oleju,

- podgrzewacz oleju,

- licznik ilości beli,

- miernik długość beli,

- licznik czasu pracy,

- duży wyświetlacz cyfrowy,

- hydrauliczne ustawianie kanału prasy służące do dopasowania ciśnień do prasowanego materiału,

- automatyczny wybijak materiału,

- automatyczne minimum 4 krotne wiązanie z automatycznym podajnikiem drutu,

- centralny punkt smarujący rolki płyty prasującej.

Bele z prasy będą odbierane wózkiem widłowym.

| Wydajność obj. przy gęstości materiału 100 kg/m3 | min 16 Mg/h |
| --- | --- |
| Siła nacisku | min 60 Mg |
| Wydajność w warunkach pracy | min 220 m3/h |
| Wymiary beli | 70-90 cm x 100-120 cm x do ustawienia |
| Ciężar beli w zależności od rodzaju materiału | ok. 400 kg |

Instalacje elektryczne

Linia będzie wyposażona w niezbędne wyposażenie i podłączenia elektryczne i automatyki.

#### 4.2.1.4. Sterowanie

Sterowanie pracą linii sortowniczej z pomieszczenia sterowni zlokalizowanego w budynku  
nr 1.

Zrealizowana zostanie pełna automatyka, sterowania i wizualizacji dla całego procesu sortowania z centralnym komputerowym systemem sterowania.

#### 4.2.1.5. Opis instalacji do segregowania odpadów (układ docelowy)

Opis segregacji odpadów komunalnych niesegregowanych

Instalacja do segregacji odpadów została zaprojektowana w taki sposób, aby spełnić oczekiwania Zamawiającego, co do parametrów gwarantowanych przy zachowaniu ciągłości i dużej niezawodności.

Wykonana instalacja umożliwia dostosowanie jej do zmieniającej sie sytuacji w gospodarce odpadami w tym wymogów odbiorców surowców wtórnych.

Szczegółowy opis procesu technologicznego

Przywożone odpady będą wyładowywane na płytę wyładowczą znajdująca się wewnątrz hali, na poziomie posadzki. Następnie za pomocą ładowarki będą załadowywane:

- do rozrywarki worków jako opcja podawania odpadów na instalacje segregacji odpadów

- bezpośrednio na przenośnik kanałowy

Strefa przyjmowania odpadów daje możliwość rozładunku i czasowego buforowania dowożonych odpadów zmieszanych w zasadniczej części płyty rozładowczej wytyczonej przez mury oporowe.

Strefa ta umożliwia również wydzielanie odpadów, które nie powinny trafić na linię sortowniczą.

W tej strefie prace będą wykonywane z poziomu posadzki i będą zmierzały do manualnego wydzielenia:

  - elementów budowlanych,

  - wielkogabarytowych,

  - metalowych,

  - odpadów niebezpiecznych.

Z przenośnika kanałowego załadowczego, odpady zmieszane przenośnikiem transportowane będą do kabiny preselekcji, gdzie z przenośnika sortowniczego zostaną wydzielone m.in. odpady mogące utrudnić bądź zakłócić proces sortowania na instalacji, tj.:

  - duże folie lub kartony zrzucane do kontenera,

  - odpady gabarytowe,

  - odpady budowlane,

  - duże elementy metalowe,

  - identyfikowalne odpady problemowe,

  - odpady niebezpieczne,

  - opakowania szklane,

Kabina wstępnej segregacji została wyposażona w 8 stanowisk pracy, 4 zsypy główne oraz 4 zsypy boczne. Szerokość przenośnika sortowniczego wynosi około 1600 mm.

Z przenośnika sortowniczego odpady trafiają na przenośnik wznoszący podający do sita obrotowego.

W sicie obrotowym następuje rozdział na trzy frakcje granulometryczne:

  - frakcja drobna 0-80 mm

  - frakcja średnia 80-300/340 mm

  - oraz powyżej 300/340 mm

Frakcja drobna po przesianiu przenośnikiem trafia na przenośnik i dalej jest kierowana na przenośnik podający pod separator FE. Wydzielone metale żelazne trafiają na przenośnik zbierający podzielony wzdłużnie, oddzielnie dla frakcji FE i NE i dalej na przenośnik sortowniczy kierujący tą frakcję do doczyszczania do kabiny sortowniczej. Cała reszta za separatorem FE jest transportowana przenośnikami do bunkra – ob. nr 3.

Frakcja średnia 80-340 mm po przesianiu przenośnikami podawana jest pod działanie separatora FE. Wydzielone metale żelazne są kierowane przenośnikiem na przenośnik sortowniczy dalej do kabiny sortowniczej. Reszta trafia na przenośnik wznoszący transportujący frakcję średnią na przenośnik przyśpieszający i dalej pod separator optyczny.

Na tym separatorze następuje wydzielenie frakcji tworzywowej podawanej bezpośrednio do separatora balistycznego. Tu następuje rozdział na frakcję lekką (folie), kierowaną w górną część na przenośnik przyśpieszający, frakcję ciężką (PET, tetra) w dolną część na przenośnik i zanieczyszczenia odsiewane poprzez oczka na przenośnik zbierający.   
Z przenośnika przyśpieszającego folia wraz z zanieczyszczeniami jest kierowana przenośnikami na przenośnik sortowniczy do kabiny głównej wyposażonej w 6 stanowisk  
i 7 zsypów. Tu następuje doczyszczenie frakcji wraz z rozdziałem na folię białą i folię mix. Zanieczyszczenia jako RDF trafiają na przenośnik i dalej do przenośnika bunkrowego, natomiast wydzielony papier w sposób automatyczny przenośnikiem jest kierowany do boksu z papierem mix.

Frakcja ciężka na separatorze balistycznym trafia przenośnikami na przenośnik przyśpieszający podający pod separator optyczny PET. Następuje tu wydzielenie frakcji PET na przenośnik podający na przenośnik sortowniczy mieszczący sie w kabinie głównej. Rozsortowuje sie tu frakcje PET wg koloru na 6 stanowiskach pracy. Kabina jest wyposażona w 7 zsypów głównych. Pod kabiną mieszczą się trzy boksy na PET biały, niebieski i zielony. PET zielony trafia do właściwego boksu poprzez przenośnik.

Pozostałość za separatorem PET jest podawana za pośrednictwem przenośnika przyśpieszającego pod następny separator optyczny PE. Na separatorze tym wydzielana jest frakcja PE i kierowana przenośnikiem do kabiny głównej celem doczyszczenia. Ta część kabiny wyposażona jest w 6 stanowisk pracy i 7 zsypów głównych.

Pozostałość za separatorem PE jako frakcja RDF trafia na przenośnik i dalej na przenośnik podający na przenośnik sortowniczy zabudowany w kabinie głównej. W tej części kabiny jest możliwe doczyszczanie frakcji RDF z pozostałości po metalach FE i NE, butelek PET, czy kartoników tetra. Reszta po wysortowaniu trafia do przenośnika bunkrowego.

Negatywna część za separatorem tworzyw spada na przenośnik przyśpieszający podający pod separator papieru. Wydzielony papier trafia na przenośnik zbierający i dalej na sortowniczy do kabiny głównej, wyposażonej w tym miejscu w 6 stanowisk pracy i 7 zsypów. Wydzielany RDF jest wrzucany na przenośnik, a oddzielony karton od reszty papieru trafia do boksu poniżej kabiny.

Niewydzielona frakcja papieru na separatorze jest kierowana na przenośnik i dalej na podający na separator NE za pośrednictwem przesypu z automatyczną klapą, umożliwiającą ominięcie separatora w przypadku jego awarii.

Wydzielone metale nieżelazne są wrzucane na przenośnik podający do kabiny doczyszczania frakcji FE i NE skąd po doczyszczeniu podzielonym wzdłużnie przenośnikiem trafiają oddzielnymi kanałami do kontenerów.

Za separatorem nieżelaznym materiał spada na przenośnik przyśpieszający

podający do separatora optycznego RDF. Wydzielony tu RDF jest wrzucany

na nitkę przenośników kierujących tą frakcję do przenośnika bunkrowego. Negatywna

frakcja za separatorem RDF jako balast jest kierowana przenośnikami do automatycznej stacji załadunku balastu.

Frakcja gruba po przesianiu na sicie trafia na przenośnik zbierający i dalej na sortowniczy podający do kabiny frakcji >340mm wyposażonej w 6 stanowisk pracy oraz 2 zsypy dla folii, 2 dla papieru, 1 dla balastu oraz główny dla frakcji RDF.

## 4.3. Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni – ob. nr 3

Odpady organiczne ulegające biodegradacji wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych jako frakcja ˂ 80 mm będą transportowane do zadaszonego bunkra betonowego. Szczegółowy opis obiektu nr 3 – w części architektonicznej i pozostałych opracowaniach. Odpady z bunkra rozładowywane będą ładowarką i przewożone do załadunku do tuneli stabilizacji intensywnej – ob. nr 4.

## 4.4. Segment stabilizacji / kompostowania - kompostownia tunelowa  - ob. nr 4

### 4.4.1. Charakterystyka konstrukcyjna

Reaktory zamknięte do stabilizacji/kompostowania stanowią jedną całość z konstrukcyjnego punktu widzenia. Technologia stabilizacji realizowana będzie w reaktorach o konstrukcji żelbetowej – ściany, ściany działowe, posadzka, posadowione na żelbetowych stopach i ławach. Ściany wewnętrzne reaktorów, posadzka, wykonane będą jako odporne na agresywne środowisko panujące w reaktorze stabilizacji, gładkie, nienasiąkliwe oraz łatwo zmywalne. Posadzki reaktorów żelbetowe, bezspoinowe.

W każdym z reaktorów będą kanały napowietrzające dla przykrycia rusztami napowietrzającymi.

Konstrukcja bram ich mocowanie do ścian (panele, skrzydła, ościeżnica, inne elementy konstrukcyjne), konstrukcja dachu oraz poszycia dachu  zapewniają szczelność.

Okablowanie dla transmisji danych z instalacji stabilizacji do pomieszczenia sterowni zlokalizowanego w hali sortowni. Sterowanie procesem technologicznym segmentu stabilizacji z pomieszczenia sterowni w ob. nr 1. Sterowanie napędami otwierającymi i zamykającymi bramy oraz konstrukcję dachu z poziomu szafy sterowniczej zlokalizowanej przy kompostowni lub z punktu operatorskiego dla każdego reaktora indywidualnie.

Przewidziano odprowadzenie odcieków technologicznych ujmowanych rusztami zamontowanymi w posadzce reaktorów do zbiornika ścieków technologicznych – obiekt nr 6 poprzez studnie rewizyjne wyposażone w zamknięcia wodne (syfon).

### 4.4.2. Wymagania ogólne instalacji biologicznego przetwarzania mechanicznie wydzielonych odpadów frakcji 0 – 80 mm

Przewiduje się, że w sortowni - części mechanicznej instalacji MBP będzie wydzielanych ok. 20.500 Mg/rok frakcji 0-80 mm zawierającej odpady ulegające biodegradacji. Z badań wykonywanych na podobnych instalacjach w kraju wynika, że można się spodziewać, że składniki ulegające biodegradacji będą stanowiły ok. 65% - 70% tej frakcji.

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będzie spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Zaprojektowano instalację stabilizacji frakcji odpadów ulegających biodegradacji w systemie stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętych reaktorów, z wymuszonym napowietrzaniem oraz nawilżaniem materiału stabilizowanego. Instalacja posiadać będzie budowę modułową umożliwiającą łatwą rozbudowę oraz sukcesywne zwiększanie udziału odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie, w przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu takiego systemu zbiórki na obszarze Projektu.

Przewiduje się dwukierunkowe postępowanie z odpadami organicznymi przewidywanymi do przetwarzania w RZGOK:

- odpady organiczne ulegające biodegradacji wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych jako frakcja < 80 mm – stabilizacja intensywna w technologii zamkniętej (tunelowej), dojrzewanie w technologii pryzmowej z mechanicznym przerzucaniem na placu dojrzewania.

- odpady zielone - kompostowanie w technologii pryzmowej z mechanicznym przerzucaniem,

- Prognozy ilości odpadów kierowanych do stabilizacji/kompostowania w RZGOK

| Specyfikacja | Ilość [Mg] |
| --- | --- |
| Odpady zielone z ogrodów i placów | 2 000 |
| Frakcja 0-80 do stabilizacji | 20 500 |

Przewidziano możliwość docelowej rozbudowy instalacji stabilizacji o dalsze reaktory  
(ob. nr 23) w ilości niezbędnej do przetwarzania min. 25.000  Mg/rok odpadów frakcji 0-80 przez okres 4 tygodni w zamkniętych reaktorach (czas niezbędny do uzyskania parametru  
AT4 < 20 mg O2/kgs.m.).

### 4.4.3. Kompostowanie inwensywne

System kompostowania składa  się z następujących składowych:

- moduły betonowe o standardowych wymiarach,

- wentylacja ciśnieniowa (napowietrzanie w systemie tłoczącym),

- pomiar  temperatury,

- sterowanie i wizualizacja,

- skrzydłowa  konstrukcja dachu  przykryta membraną przepuszczalną.

Moduły kompostowania intensywnego

Moduły stabilizacji/kompostowania stanowią jedną całość z punktu widzenia konstrukcyjnego. Zastosowano 4 moduły stabilizacji w systemie zamkniętym, wykonane z żelbetu i odpowiedniej konstrukcji zadaszenia. Główne ramy skrzydłowej konstrukcji dachowej będą wykonane ze stali ocynkowanej, a elementy dachu i skrzydła bramy będą wykonane z proszkowo malowanego aluminium. Wszystkie elementy ruchome będą uszczelnione w miejscach styku specjalnymi uszczelkami.

Z tyłu bioreaktorów zostanie wybudowane pomieszczenie, w którym będą umiejscowione wentylatory. Do tego miejsca zostanie doprowadzone zasilanie, przyłącze wody do nawilżania oraz zlokalizowana będzie szafa sterownicza. Szerokość pomieszczenia około  
2-3 m. Oświetlenie modułu – naturalne z możliwością doświetlenia sztucznego.  
W pomieszczeniu wentylatorów zostanie wykonane sztuczne oświetlenie.

Każdy moduł wyposażony  jest w własny wentylator i własne  oddzielne urządzenie pomiaru temperatury. Rozwiązanie takie zapewnia większą  elastyczność instalacji i zmniejsza koszty przestoju. Przewody wentylacyjne znajdujące się w posadzce tuneli umożliwiają proste i bezpieczne poruszanie się ładowarki kołowej wewnątrz modułu.

Czas kompostowania (stabilizacji) wynosił będzie w tych segmentach około 3 tygodnie.

System napowietrzania i nawadniania

Nawiew powietrza będzie następował od dołu poprzez specjalnie wykonane kanały w systemie tłoczącym. Odprowadzanie powietrza odbywać się będzie przez membranę przepuszczalną stanowiącą pokrycie tuneli, zdolną do oczyszczania w zakresie odorów, pyłu i bakterii w aerozolach.

Do napowietrzania zastosowano wentylator promieniowy, który umożliwia przeciwdziałanie stracie ciśnienia wywołanej poprzez kompostujący materiał. Zastosowano jeden wentylator dla każdego bioreaktora (komory kompostowania) oddzielnie.

Napowietrzanie odbywać się będzie poprzez cykliczną pracę wentylatorów. Celem napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu mikroorganizmom w kompostowanym materiale. System napowietrzania umożliwia jednokrotną wymianę powietrza, w ciągu jednej godziny w bioreaktorze kompostującym. (1m³ powietrza - m³ kompostowanego materiału).

Instalacja do biologicznej stabilizacji jest zgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i pozwala osiągnąć wymagane kryterium ustabilizowania stabilizatu, tj. po zakończonym pełnym cyklu biologicznej stabilizacji, tzn. po fazie intensywnej przebiegającej w zamkniętych reaktorach i fazie dojrzewania materiału w otwartych pryzmach - na poziomie poniżej 10 mg O2/g s.m.

Membrana przepuszczalna

W procesie  kompostowania stosuje membranę oraz cechuje się przepuszczaniem pary i powietrza, jednocześnie będąc nieprzemakalną. Obok redukcji nieprzyjemnych wydobywających się zapachów następuje również  znaczne zmniejszenie emisji pyłów oraz wszelkiego  rodzaju zarodników i bakterii.

Poszycie  zapobiega zarówno  nadmiernemu zawilgoceniu kompostowanego materiału przez deszcz, jak również  nadmiernemu wyschnięciu poprzez intensywne promieniowanie słoneczne. W taki sposób utrzymywane zostają odpowiednie klimatyczne warunki  brzegowe wymagane do zoptymalizowania całego  procesu

Instalacja  z  reguły  jest tak przygotowana i  zaprojektowana, że  pełny  załadunek jednego modułu odbywa się najdłużej w ciągu jednego tygodnia. Częściowe napowietrzanie materiału już załadowanego jest jak najbardziej możliwe. Skrzydła dachu  sterowane są elektrycznie. Bramy otwierane są manualnie. Membrana składa  się  z pojedynczych odcinków  1,5m szerokich zespolonych z konstrukcją z możliwością pojedynczej  wymiany.  W przypadku uszkodzenia membrany  przez   ładowarkę kołową,  w celu  naprawy trzeba wymienić  tylko  odcinek  1,5 m  szeroki.

Sterowanie

Sterownik przejmuje sterowanie wentylatorów napowietrzających i pokazuje temperaturę w materiale kompostującym. W pewnej odległości od instalacji następuje pomiar  prędkości wiatru. W sytuacji, gdy prędkość wiatru przekracza jakąś zadaną wartość, skrzydła  dachu  właśnie  otwartych modułów  zostają automatycznie zamknięte, celem zapobieżenia ewentualnym zniszczeniom. Temperatura, za pomocą  specjalnej sondy mierzona  jest zarówno  w środku  w materiale, jak również   na  brzegach kompostowanego  materiału.  Temperatury  są  zapisywane w systemie „SPS” i stamtąd przenoszone do programu dokonującego analizy  otrzymywanych danych.

Podczas  wizualizacji poddawane są  obróbce wszystkie istotne dane. Istnieje możliwość  ich podglądu na ekranie monitora albo  generowania wydruków. To umożliwia pełną archiwizację, nie  tylko  procesu kompostowania, lecz  także funkcjonowania całej instalacji. Wartości  parametrów  dotyczących  zawartości  wody  i  temperatury  uchwycone zostają  i zapisane przy pomocy  miernika temperatury. Każdy  z modułów  regulowany jest oddzielnie, a parametry dostosowane do danych  warunków  procesu kompostowania.

Transmisja danych, sterowanie, wizualizacja z dyspozytorni zlokalizowanej w ob. nr 1.

Obsługa

Moduły kompostujące zostają napełnione za pomocą  ładowarki kołowej. Po napełnieniu danego  modułu, dach  oraz brama zostają szczelnie zamknięte i rozpoczyna się faza intensywnego kompostowania. Podczas  3-4 tygodni kompostowania intensywnego utrzymywany jest stały i jednostajny klimat wewnątrz materiału kompostującego. System sterowania reguluje napowietrzaniem ciśnieniowym oraz kontroluje temperaturę kompostowania tak, aby zapewnić całkowitą higienizację materiału kompostującego podczas procesu intensywnego kompostowania.

Membrana przepuszczalna zamyka  system i zapobiega przedostawaniu się  wody opadowej z  zewnątrz.  Odpływ ścieków poprocesowych zostaje tym  samym  wyraźnie zredukowany.  Napowietrzanie  ciśnieniowe (system  tłoczący)  przyczynia się  dodatkowo  do „przemieszczania się”  wody od spodu  pryzm  do góry. To prowadzi do dalszej redukcji ilości powstającej wody procesowej.

Przestrzeń między  powierzchnią materiału kompostowanego, a membraną przepuszczalną działa  jak warstwa izolacyjna tak, że również  na bocznych  i górnych obszarach, gdzie znajduje się materiał, osiągnięta zostanie temperatura wystarczająca do całkowitej higienizacji.

Szczegóły rozwiązań technologicznych przedstawiono na rysunku nr 03/G, 04/G i 05/G.

### 4.4.4. Plac dojrzewania odpadów – ob. nr 5 i 011

Po fazie intensywnego kompostowania materiał  zostaje wyładowany z modułów kompostowania intensywnego za pomocą  ładowarki kołowej.

Czas procesu dla fazy dojrzewania wynosi około 4 - 6 tygodni.

Dojrzewanie  realizowane będzie jako otwarte, nienapowietrzane kompostowanie pryzmowe.  Pryzmy  będą  przerzucane  zależnie  od  materiału  i  pogody  kilkakrotnie za pomocą   ładowarki. Przerzucanie powodować będzie napowietrzenie masy dojrzewającej oraz jej spulchnienie i ujednorodnienie. Uniemożliwi również powstawanie ognisk fermentacji beztlenowej przez co uniknie się tworzenia substancji odorowych. W przypadku zbytniego przesuszenia masy dojrzewającej przewiduje się zraszanie pryzm prowadzone za pomocą ręcznego polewania wężem. Woda do zraszania pobierana będzie z punktów poboru wody zasilanych z wewnętrznego systemu wód deszczowych lub odcieków. Zraszanie prowadzone będzie zwłaszcza w przypadku wystąpienia długotrwałych okresów bezdeszczowych.

#### 4.4.4.1. Przesiewanie

Po zakończeniu procesu dojrzewania otrzymany kompost zostaje przesiany. Wielkości otworów na sicie dobierane są z zależności od przeznaczenia na rynku. Przesiewanie następuje przez  mobilne  sito bębnowe.

Dla materiału o dobrej lub średniej jakości uzasadnione  jest   przesianie  materiału  w  sicie   o otworach  25 - 40 mm,

Poprzez  to otrzymywana jest frakcja nadsitowia, która po doczyszczeniu i usunięciu materiałów przeszkadzających może  zostać zawrócona z powrotem do procesu jako materiał strukturalny. Nadsitowie  może  być  doczyszczone albo  alternatywnie  poprzez separator powietrzny i/lub  poprzez separator magnetyczny, po czym zawrócone z powrotem jako materiał strukturalny do procesu kompostowania intensywnego. W sytuacji, kiedy  materiał ten zawiera bardzo  duże ilości frakcji przeszkadzających, zostaje on złożony na składowisku

Podsitowie zostaje dalej skierowane do obróbki  w procesie dojrzewania. Okres procesu jest zależny  od prowadzonej polityki i strategii zagospodarowania stabilizatu/kompostu.

#### 4.4.4.2. Obliczenia i dobór parametrów

Założono, że w efekcie pracy kompostowni możliwe będzie:

- przetworzenie w procesie kompostowania odpadów organicznych wydzielonych z odpadów zmieszanych oraz odpadów organicznych o niskiej jakości i otrzymanie stabilizatu,

- przetworzenie w procesie kompostowania odpadów organicznych z selektywnej zbiórki o niewielkim stopniu zanieczyszczenia i otrzymanie kompostu.

Po procesie kompostowania/stabilizacji w procesie intensywnego napowietrzania masy w poszczególnych modułach kompostujących materiał będzie przetransportowany ładowarką na plac dojrzewania. Tam usypany w odpowiednie pryzmy będzie dojrzewał, w czasie którego okresowo będzie przerzucany. Czas dojrzewania wynosił będzie od 6 do 10 tygodni. Obliczenia placu dojrzewania przedstawiono w poniższej tabeli:

Frakcja z odpadów komunalnych zmieszanych

| Wyjście z komór kompostujących | Mg/rok | 18450 |
| --- | --- | --- |
| Gęstość po procesie intensywnym | Mg/m3 | 0,5 |
| Objętość na wejściu | m3/rok | 36900 |
| Czas dojrzewania | tyg | 6 |
| Czas dojrzewania | d | 42 |
| Objętość do dojrzewania | m3 | 4246,0 |
| Zakładany przekrój pryzmy | m2 | 8,9 |
| Długość pryzm | m | 477,1 |
| Szerokość podstawy pryzmy | m | 6 |
| Powierzchnia pryzm | m2 | 2862,5 |
| Zakładana długość pryzmy | m | 40 |
| Obliczeniowa ilość pryzm | szt. | 11,93 |
| Przyjęta ilość pryzm | szt. | 12 |
| Odległość między pryzmami | m | 0,5 |
| Szerokość placu | m | 78,5 |
| Szerokość dla zawracania przerzucarki | m | 5 |
| Długość placu | m | 50 |
| Powierzchnia placu | m2 | 3925 |

Odpady zielone z selektywnej zbiórki

| Wejście | Mg/rok | 2000 |
| --- | --- | --- |
| Gęstość na wejściu | Mg/m3 | 0,5 |
| Objętość na wejściu | m3/rok | 4000 |
| Czas komostowania faza intensywna | tyg | 4 |
| Czas komostowania faza intensywna | d | 28 |
| Objętość dla fazy intensywnej | m3/28d | 306,85 |
| Zakładany przekrój pryzmy | m2 | 10,1 |
| Długość pryzm | m | 30,38 |
| Szerokość podstawy pryzmy | m | 6 |
| Powierzchnia pryzm | m2 | 182,3 |
| Zakładana długość pryzmy | m | 40 |
| Obliczeniowa ilość pryzm | szt. | 0,760 |
| Przyjęta ilość pryzm | szt. | 1 |
| Ubytek masy | % | 20 |
| Ilość materiału do dojrzewania | Mg/rok | 1600 |
| Ilość materiału do dojrzewania | Mg/28d | 122,74 |
| Gęstość po fazie intensywnej | Mg/m3 | 0,5 |
| Objętość do dojrzewania | m3/28d | 245,5 |
| Odległość między pryzmami | m | 0,5 |
| Szerokość placu | m | 7 |
| Szerokość dla zawracania przerzucarki | m | 5 |
| Długość placu | m | 50 |
| Powierzchnia placu | m2 | 350 |
| Ilość materiału do dojrzewania | Mg/rok | 1600 |
| Objętość do dojrzewania | m3/rok | 3200 |
| Czas dojrzewania | tyg | 8 |
| Czas dojrzewania | d | 56 |
| Objętość do dojrzewania | m3 | 490,96 |
| Zakładany przekrój pryzmy | m2 | 10,1 |
| Długość pryzm | m | 48,61 |
| Szerokość podstawy pryzmy | m | 6 |
| Powierzchnia pryzm | m2 | 291,66 |
| Zakładana długość pryzmy | m | 40 |
| Obliczeniowa ilość pryzm | szt. | 1,22 |
| Przyjęta ilość pryzm | szt. | 1 |
| Odległość między pryzmami | m | 0,5 |
| Szerokość placu | m | 7 |
| Szerokość dla zawracania przerzucarki | m | 5 |
| Długość placu | m | 50 |
| Powierzchnia placu | m2 | 350 |

#### 4.4.4.3. Plac dojrzewania kompostu – ob. nr 05 i 11

Dojrzewanie kompostu prowadzone będzie na placu niezadaszonym, uszczelnionym o powierzchni około 5000 m2. Materiał po kompostowaniu intensywnym układany będzie za pomocą ładowarki kołowej w pryzmy o przekroju od 8,9 do 10,1 m2. Czas dojrzewania na placu wynosić będzie od 4 do 6 tygodni w zależności od jakości materiału oraz warunków pogodowych. Pryzmy będą okresowo napowietrzane poprzez przerzucanie za pomocą ładowarki. Szczegóły rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych placu przedstawiono na rys. nr 06/G.

#### 4.4.4.4. Sprzęt wykorzystywany w procesie kompostowania

| Lp | Urządzenie | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ładowarka | Pojemność łyżki 3 m3 Przystawka mieszająca Napęd spalinowy | 1 kpl |
| 2 | Samochód z systemem hakowym załadunku kontenerów | Wyposażenie hali ob. nr 2 | 1 |
| 3 | Rozdrabniarka wolnoobrotowa do gałęzi i odpadów drewnianych | Wydajność 50 Mg/h Napęd spalinowy Ilość walców rozdrabniających – 2 | 1 |
| 4 | Sito do kompostu z przystawką doczyszczającą | Wydajność 120 m3/h, doczyszczanie frakcji nadsitowej w zakresie usuwania kamieni i szkła, ferromagnetyków i frakcji lekkich. Napęd spalinowy | 1 |

## 4.5. Myjnia płytowa pojazdów  - ob. nr 7

Lokalizacja istniejącej myjni płytowej (ob. nr 03) koliduje z lokalizacją budynku sortowni. Przewiduje się przeniesienie myjni. Myjnia płytowa będzie służyła do mycia pojazdów RZGOK oraz kontenerów i pojemników.

Projektuje się odtworzenie istniejącej myjni.

Szczegóły rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych myjni przedstawiono na rys.  
nr 07/G.

## 4.6. Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem – ob. nr 10

Na terenie RZGO wykonany zostanie zbiornik paliwa z dystrybutorem. Przewiduje się zastosowanie przenośnego zbiornika na olej napędowy o pojemności 3500 dm3 wraz z dystrybutorem. Zbiornik będzie dwupłaszczowy z możliwością zastosowania osłony ochronnej.

Parametry typowego kompletnego urządzenia:

- wydajność dystrybutora 60 l/min

- system alarmowy informujący o przecieku i przepełnieniu zbiornika

- zawór zabezpieczający przez przepełnieniem zbiornika,

- zamykana szafka z osprzętem,

- oświetlenie zbiornika

## 4.7. Ścieżka edukacyjna – ob. nr 14

Dla spełnienia funkcji edukacyjnej dla odwiedzających Zakład (głównie młodzieży) zaprojektowano w ob. nr 1 salkę edukacyjną oraz ścieżkę edukacyjną.

W skład ścieżki edukacyjnej wchodzą m. in. następujące elementy ekspozycji i małej architektury:

- 5 tablic informacyjno – edukacyjnych. Tablice wolnostojące o wymiarach 1,0 x 1,0 m odporne na warunki atmosferyczne, zawierające ekspozycje, zdjęcia, schematy, zwięzłe opisy, związane z procesami mechanicznego przetwarzania, stabilizacją oraz składowania, a także innymi procesami technologicznymi zastosowanymi w RZGOK Ciechanów zbieraniem i transportem odpadów; planem zagospodarowania. Tablice wykonane z aluminium, opatrzone w

- logo RZGOK,

- 2 zestawy koszy na odpady,

- Stanowisko praktycznej segregacji odpadów o charakterze surowców wtórnych z jednym kontenerem zbiorczym z wymieszanymi odpadami surowcowymi i z mini kontenerami dla prowadzenia edukacji wycieczek dzieci odwiedzających zakład,

- Część rekreacyjna dla najmłodszych gości wyposażona w następujące nowe elementy: karuzela z kierownicą, bujak, huśtawka poczwórna, zjeżdżalnia. Wszystkie elementy będą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i posiadać odpowiedni certyfikat

Szczegóły rozmieszczenia wyposażenia przedstawiono na rys. nr 08/G.

## 4.8. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – ob. nr 15

Zgodnie z zapisami art. 3, ust. 2, pkt. 6 znowelizowanej Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz.391  
z późniejszymi zmianami) gminy „tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy”.

Planowany system zbierania odpadów komunalnych wskazuje, że strumienie wydzielonych odpadów odbierane będą przez uprawnione podmioty i dostarczane do miejsca przetworzenia lub unieszkodliwienia. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych trafiać będą jedynie wysegregowane odpady z nieruchomości zamieszkałych, których ilość przekracza aktualne możliwości gromadzenia w miejscu ich powstawania lub których objętość przekracza możliwości gromadzenia (odpady wielomateriałowe, odpady zielone, itp.).

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów przewiduje się, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierane będą odpady o następujących kodach:

- 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

- 20 01 01 – Papier i tektura

- 20 01 02 – Szkło opakowaniowe

- 16 01 03 – Zużyte opony

- 20 03 07 – Meble i inne odpady wielkogabarytowe

- 17 01 01  i 17 01 02 – Odpady budowlane i rozbiórkowe

- 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

- 20 01 39 – Tworzywa sztuczne

- 20 01 40 – Metale

- 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

- 20 01 13* – Rozpuszczalniki

- 20 01 21* – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

- 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony

- 20 01 27* – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

- 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

- 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

- 20 01 33* – Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

- 20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

- 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  
20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

Szacuje się, że w ciągu roku do PSZOK może zostać dostarczonych:

- do 80 Mg/rok odpadów zielonych ulegających biodegradacji

- do 50 Mg/rok odpadów papieru i tektury

- do 50 Mg/rok odpadów opakowań wielomateriałowych

- do 20 Mg/rok szkła opakowaniowego

- do 20 Mg/rok odpadów tworzyw sztucznych

- do 10 Mg/rok złomu metali

- do 20 Mg/rok odpadów niebezpiecznych

- inne nie wymienione do 30 Mg/rok

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczony będzie do przyjmowania wysegregowanych odpadów komunalnych wyłącznie od mieszkańców miasta i gminy Ciechanów. Stanowić go będzie ogrodzony, utwardzony plac wyposażony w kontenery,  kierowany przez pracownika w wyznaczone miejsce, gdzie dokonuje się przeładowania określonego odpadu do odpowiedniego kontenera.

Zapełnione kontenery z wysegregowanymi odpadami sukcesywnie będą opróżniane lub wymieniane a zgromadzone w nich odpady transportowane będą do hali sortowni lub na plac dojrzewania kompostu lub na plac na składowisku celem segregacji lub czasowego magazynowania.

Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które winny być wywożone do miejsca ich odzysku (przez specjalistyczne firmy).

Z uwagi na różnorodność przyjmowanych rodzajów odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) ich rozładunek lub przeładunek do kontenerów odbywać się będzie pod nadzorem przeszkolonego pracownika odpowiedzialnego za prawidłową klasyfikację przywożonych przez mieszkańców odpadów zgodnie z ich rodzajem i kodem, porządek i logistykę Punktu. Szczególna ostrożność będzie wymagana przy odbiorze odpadów niebezpiecznych. Do zadań pracownika należeć będzie segregacja odpadów niebezpiecznych przed ich przyjęciem z uwagi na ewentualną konieczność oddzielenia odpadów wchodzących w reakcje chemiczne oraz bezpieczne dla środowiska magazynowanie w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

Do zadań pracownika należeć będzie również sprawdzanie miejsca zamieszkania dostawcy odpadów oraz prowadzenie bieżącej ewidencji przywożonych odpadów.

W nawiązaniu do przewidywanych rodzajów przyjmowanych odpadów przyjmuje się następujące wyposażenie w kontenery Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- 6 zamkniętych kontenerów ze wspomaganiem otwierania pokrywy o wym.  
1,82 x 3,50 x 1,30 m o pojemności 5,5 m3 przeznaczonych do odbierania:

- papieru i tektury (kod 20 01 01)

- opakowań wielomateriałowych (kod 15 01 05)

- tworzyw sztucznych (kod 20 01 39)

- odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01)

- odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02)

- złomu metali (20 01 40)

- 1 zbiorczy kontener do magazynowania odpadów niebezpiecznych o wymiarach 
3,33 x 3,80 x 2,60 m wyposażony w specjalistyczne pojemniki do gromadzenia:

- akumulatorów i zużytych lamp oświetleniowych (kody 20 01 21*, 20 01 23*,  
20 01 33*, 20 01 34)

- innych oraz przeterminowanych leków (kody 20 01 35*, 20 01 32)

- rozpuszczalników, farb, klejów (kody 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28)

Lokalizację poszczególnych kontenerów pokazano w Projekcie Zagospodarowania Terenu Zakładu. Pozostałe odpady (o kodach 16 01 03, 20 03 07, 17 01 01 i 17 01 02) będą odbierane i bezpośrednio przekazywane w miarę potrzeb do hali sortowni lub na plac na składowisku celem przetworzenia lub czasowego magazynowania (nie dopuszcza się składowania tych odpadów) do czasu przekazania ich do specjalistycznych instalacji celem dalszego odzysku.

Wjazd na teren Punktu przewiduje się z wykorzystaniem istniejącej drogi prowadzącej do RZGOK w Woli Pawłowskiej.

Wjazd na teren Punktu zapewnia oddzielna brama zlokalizowana  przy parkingach dla samochodów osobowych.

Na terenie Punktu przewidziano wykonanie wewnętrznego placu o nawierzchni z kostki betonowej na którym rozmieszczone będą kontenery i zbiorczy kontener na odpady niebezpieczne (ujęty w części drogowej). Rozmieszczenie kontenerów przedstawiono   
w Projekcie Zagospodarowania Terenu – rysunek 2/A.

## 4.9. Rezerwa terenu pod realizację nowej kwatery „B” – ob. nr 16

Z obiektów docelowych w pierwszej kolejności zostanie zrealizowana nowa kwatera „B” (po zapełnieniu istniejącej kwatery składowania odpadów „A” – ob. nr 06).

W niniejszym projekcie przewidziano jedynie rezerwę terenu pod ten obiekt. Zamierzenie to będzie realizowane w ramach odrębnego pozwolenia na budowę.

# 5. zatrudnienie

Dla przewidywanych niniejszym projektem operacji eksploatacyjnych przewiduje się zatrudnienie przedstawione w poniższej tabeli:

| Lp. | Stanowisko | Zmiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I zmiana | II zmiana | III zmiana | Razem |
| Zatrudnienie w sortowni |  |  |  |  |  |
| 1 | Sortowacze | 25 | 25 |  | 50 |
| 2 | Operator ładowarki + prac strefy przyjęcia | 1 | 1 |  | 2 |
| 3 | Operator wózka widłowego | 1 | 1 |  | 2 |
| 4 | Operator hakowca | 2 | 2 |  | 4 |
| 5 | Operator prasy belujacej | 1 | 1 |  | 2 |
| 6 | Kierownik zmiany + brygadzista | 2 | 2 |  | 4 |
|  | Łącznie | 32 | 32 |  | 64 |
| Zatrudnienie w pozostałych obiektach |  |  |  |  |  |
| 1 | Operator ładwarki - kompostownia | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Operator kompaktora | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 3 | Kruszenie betonu | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 4 | Demontaz odpaów wielkogabarytowych | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Pracownik PDGO | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Operator przerzucarki i sita - plac dpojrzewania | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Wagowy | 1 | 1 |  | 2 |
| 8 | Pracownicy składowiska i placowi | 3 |  |  | 3 |
| 9 | Portierzy |  | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Pracownik warsztatowy | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 11 | Operator ciągnika, zamiatarki, myjni kół, itp. | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 12 | Elektryk-automatyk + mechnik - utrzymanie ruchu, kompostownia, sortownia | 2 |  |  | 2 |
| 13 | Łącznie | 12 | 2 | 1 | 15 |
| Administracja |  |  |  |  |  |
| 1 | Sekretariat | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Pracownicy administracyjni | 3 |  |  | 3 |
|  | Łącznie administracja | 4 |  |  | 4 |
| Ogółem zatrudnienie w Zakładzie |  | 48 | 34 | 1 | 83 |

# 6. wytyczne bezpieczeństwa pożarowego dla rzgok

## 6.1. Postawy prawne wytycznych

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

  - PN-B-02852 Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

  - Polska Norma PN-B-02877-4 : 2001/Az1. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania,

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz.U. z 2009r. Nr 119, poz. 998/,

  - Założenia projektowe.

## 6.2. Przedmiot wytycznych

Będąca przedmiotem wytycznych jest określenie wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla projektu Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej.

Wytyczne dotyczą warunków technicznych bezpieczeństwa pożarowego, które muszą być spełnione przy tego typie inwestycji.

## 6.3. Budynek techniczno-socjalny – ob. nr 1

### 6.3.1. Charakterystyka obiektu

Budynek techniczno-socjalny jest obiektem trzykondygnacyjnym przyległym do hali sortowni.

Na parterze zlokalizowane będą pomieszczenia kotłowni olejowej, dwa stanowiska garażowe, stanowisko napraw oraz warsztat naprawczy.

Część parteru zajmować będą pomieszczenia biurowe i socjalne oraz ciągi komunikacyjne (w tym dwie klatki schodowe).

Stanowiska garażowe oraz stanowisko napraw będą zajmowały wysokość dwóch kondygnacji.

Na drugiej kondygnacji zlokalizowane będą pomieszczenia magazynu, sali szkoleniowej (na 30 osób) z zapleczem i ciągi komunikacyjne.

Całą trzecią kondygnację zajmować będą pomieszczenia socjalne pracowników - zaprojektowano osobno dla kobiet i mężczyzn zespoły szatni przechodnich wraz z umywalniami, ustępy ogólnodostępne oraz suszarnie i magazyny na odzież brudną i czystą.

Na kondygnacji tej znajdować się będzie pomieszczenie wentylatorni.

Długość – 38,75 m.

Szerokość 12,35 m.

Wysokość ok. 9 m.

Powierzchnia zabudowy – 479 m2.

Powierzchnia parteru – 413,00 m2.

Powierzchnia pierwszego piętra – 192,30 m2.

Powierzchnia drugiego piętra – 406,10 m2.

Całkowita powierzchnia użytkowa – 1011,14 m2.

### 6.3.2. Odległość od obiektów sąsiednich

Od kontenerowej stacji trafo (obiekt nr 12) powyżej 8  m.

6.3.3.  Parametry substancji palnych

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu §2.11. rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

### 6.3.4. Kwalifikacja pożarowa, kategoria zagrożenia ludzi

Pomieszczenia w części socjalno-biurowej oraz cały budynek kwalifikujemy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Pomieszczenia garażowe, warsztatowe, magazynowe, kotłownię olejową oraz wentylatornię kwalifikujemy do obiektów PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

### 6.3.5. Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występuje magazynowanie łatwo palnych cieczy i gazów, co byłoby związane z kwalifikacją pomieszczeń do stref zagrożenia wybuchem.

### 6.3.6. Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek w części zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, stanowi jedną strefę pożarową.

Wydzielona pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 muszą być:

- parter – kotłownia olejowa od klatki schodowej i garaży, warsztat mechaniczny od części biurowej,

- pierwsze piętro – magazyn od klatki schodowej i garaży, warsztat od Sali edukacyjnej z zapleczem,

Cały budynek techniczno-socjalny powinien być wydzielona pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 od hali sortowni.

Przepusty instalacyjne, w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

### 6.3.7. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku

Trzykondygnacyjny (niski) budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (z pomieszczeniami PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2) powinien być wykonany w klasie „D” odporności pożarowej.

Elementy konstrukcji muszą posiadać klasy odporności ogniowej:

- ściany nośne REI 30,

- stropodach REI 30,

- ściany zewnętrzne EI 30,

- ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań,

- ściany wewnętrzne obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI 15,

i powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

### 6.3.8. Warunki ewakuacji

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych – od najdalszego miejsca w pomieszczeniu,  
w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku nie powinna przekraczać 40 m dla pomieszczeń ZL III i 100 m dla pomieszczeń PM.

Z pomieszczeń  drzwi ewakuacyjne powinny być o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m.

Szerokość korytarzy nie powinna być mniejsza niż 1,40 m), a obudowa powinna posiadać klasę odporności ogniowej EI 15.

Parametry schodów:

- szerokość biegu – 1,20 m,

- szerokość spocznika –  1.50 m,

Szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz z klatki schodowej 1,20 m.

### 6.3.9. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji.

Obiektu nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji użytkowych.

Przepusty instalacyjne, w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

### 6.3.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek nie wymaga wyposażenia w:

- hydranty wewnętrzne,

- stałe samoczynne urządzenia gaśnicze,

- system sygnalizacji pożarowej,

- dźwiękowy system ostrzegawczy.

Instalacja elektryczna stref pożarowych powinna być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio oznakowany.

Budynek wymaga zabezpieczenia przed wyładowaniami instalacją odgromową ze zwodami poziomymi niskimi.

Wszystkie metalowe części budowli znajdujące się nad powierzchnią dachu powinny być połączone z najbliższym zwodem.

Biorąc pod uwagę ilość osób mogących przebywać w obiekcie jak i czas funkcjonowania obiektu, zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi (panika), a także znaczne straty materialne, oprócz oświetlenia podstawowego musi być zainstalowane oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne).

### 6.3.11. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Do gaszenia pożaru w zarodku obiekt musi być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Na ilość gaśnic ma wpływ sposób rozmieszczenia, gdzie musi być spełniony warunek, że odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

Ilość i sposób rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego powinna zawierać część graficzna Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

### 6.3.12. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Dla powyższego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.

Powyższe zapotrzebowanie powinna pokrywać zewnętrzna sieć hydrantowa i zbiornik p.poż.

### 6.3.13. Drogi pożarowe

Do budynku należy zapewnić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, przy czym najbliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi.

Pomiędzy drogą a ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i  krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, droga pożarowa do budynku może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do 30% obwodu budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m.

## 6.4. Hala sortowni - ob. nr 2

### 6.4.1. Charakterystyka obiektu

Hala sortowni odpadów (obiekt nr 2) jest obiektem jednokondygnacyjnym z przylegającym budynkiem techniczno-socjalnym (stanowi odrębną strefę pożarową).

Hala będzie podzielona na dwa obszary – halę sortowni i halę przyjęcia odpadów.

W hali będą także pomieszczenia sanitarne oraz podręczny magazynek.

Długość – ok. 91 m.

Szerokość – ok. 39,50 m.

Wysokość – ok. 13,5 m.

Powierzchnia zabudowy – ok. 3547,99 m2.

Powierzchnia użytkowa – ok. 3453,70 m2.

### 6.4.2. Odległość od obiektów sąsiednich

Od kompostowni tunelowej (obiekt nr 4) – powyżej 8  m.

### 6.4.3.  Parametry substancji palnych

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu §2.11. rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

### 6.4.4. Gęstość obciążenia ogniowego

Ustalając gęstość obciążenia ogniowego bierzemy pod uwagę wszystkie materiały palne znajdujące się na hali  i w obiektach towarzyszących, jeżeli mają stanowić jedną strefę pożarową.

Według danych inwestora oraz dokonanych obliczeń, gęstości obciążenia ogniowego będą następujące:

| LP | Nazwa obszaru | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu (kg) | Jednostkowe ciepło spalania (MJ/kg) | Ciepło spalania (MJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obszar przyjęcia | Zmieszane (200 ton) - wielomateriałowe 4% - papier, tektura 7,7% - tekstylia 3,2% - tworzywa 11% | 8.000 15.400 6.400 22.000 | 20 16 19 29 | 160.000. 246.400. 121.600. 638.000. |
| 2 | Kontener dla kartonu | Karton | 2.000 | 16 | 32.000 |
| 3 | Kontener dla balastu | Balast (5 ton) - wielomateriałowe 15% | 750 | 20 | 15.000 |
| 4 | Instalacja sortowni | Zmieszane (4 tony) - wielomateriałowe 4% - papier, tektura 7,7% - tekstylia 3,2% - tworzywa 11% | 160 308 128 440 | 20 16 19 29 | 3.200 4.928 2.432 12.760 |
| 5 | Boks pod kabiną | Karton | 4.000 | 16 | 64.000 |
| 6 | Boks pod kabiną | Papier | 5.000 | 16 | 80.000 |
| 7 | Boks pod kabiną | PET zielony | 300 | 29 | 8.700 |
| 8 | Boks pod kabiną | PET biały | 300 | 29 | 8.700 |
| 9 | Boks pod kabiną | PET niebieski | 300 | 29 | 8.700 |
| 10 | Boks pod kabiną | Folia PE | 1.000 | 42 | 42.000 |
| 11 | Boks pod kabiną | Folia biała | 1.000 | 42 | 42.000 |
| 12 | Boks pod kabiną | Polietylen PE | 1.000 | 42 | 42.000 |
| 13 | Boks pod kabiną | Polipropylen | 1.000 | 43 | 43.000 |
| 14 | Boks pod kabiną | Wielomateriałowe | 2.000 | 20 | 40.000 |
| 15 | Przenośnik bunkr. | RDF | 2.000 | 29 | 58.000 |
| 16 | Prasa belujaca | Folie, papier | 2.000 | 29 | 58.000 |
| 17 | Taśmy przenośników | Guma (725 m2) | 7.395 | 40 | 295.800 |
| 18 | Stacja załadunku balasu | Zmieszane (10 ton) - wielomateriałowe 15% | 1.500 | 20 | 30.000 |
| 19 | Stacja załadunku frakcji 0 ÷ 80 mm | Zmieszane (12 ton) - wielomateriałowe 5% | 600 | 20 | 12.000 |

Razem: 2.183.220 MJ

Q = 2.183.220 MJ : 3.450 m2 = 632,82 MJ/m2

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego całej strefy pożarowej hali sortowni będzie wynosiła 632,82 MJ/m² czyli będzie w zakresie od 500 do 1000  MJ/m².

### 6.4.5. Ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie występuje magazynowanie cieczy i gazów palnych, co byłoby związane z kwalifikacją do stref zagrożenia wybuchem.

### 6.4.6. Podział obiektu na strefy pożarowe

Jednokondygnacyjny budynek o gęstości obciążenia ogniowego od 500 MJ/m2 do  
1000 MJ/m2 może posiadać strefę pożarową w wielkości do 15000 m2.

Przy zastosowaniu w budynku jednokondygnacyjnym samoczynnych urządzeń  oddymiających wielkość strefy pożarowej w obiekcie PM można zwiększyć o 100%.

Cała hala sortowni może stanowić jedną strefę pożarową.

Ściana oddzielenia pomiędzy sortownią a budynkiem techniczno-socjalnym powinna być wykonana w klasie odporności pożarowej REI 60, a drzwi pomiędzy sortownią a budynkiem techniczno- socjalnym powinny posiadać klasę odporności pożarowej EI 30.

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być na całej wysokości ściany hali sortowni.

Przepusty instalacyjne, w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego tych obiektów, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

### 6.4.7. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku

Jednokondygnacyjny budynek PM o gęstości obciążenia do 1000 MJ/m2 powinien być wykonany w klasie „D” odporności pożarowej.

Z uwagi na fakt zabezpieczenia obiektu instalacją do odprowadzania ciepła i dymów pożarowych (klapy dymowe), obiekt może zostać wykonany w klasie „E” odporności pożarowej.

W klasie „E” odporności pożarowej w stosunku do elementów konstrukcyjnych nie stawia się wymagań klas odporności ogniowej, elementy muszą być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

W przypadku antresoli technologicznych, gdzie będą zatrudnieni do sortowania ludzie, strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom – antresolę, przeznaczoną do użytku dla więcej niż 10 osób, a także jego konstrukcja nośna, powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności pożarowej budynku, lecz nie mniejszej niż dla klasy „D” (strop w klasie odporności ogniowej REI 30 a konstrukcja nośna w klasie odporności ogniowej R 30).

### 6.4.8. Warunki ewakuacji

Przejścia ewakuacyjne.

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych – od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku nie powinna przekraczać 100 m.

W hali  sortowni o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, jednocześnie zabezpieczonej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 175 m (powiększona o 50% z uwagi na zastosowanie klap dymowych i dodatkowo 25% przy wysokości powyżej 5m).

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w hali nie powinna być mniejsza niż 1,20m.

Wyjścia ewakuacyjne.

Z każdej hali produkcyjnej i magazynowej należy zapewnić co najmniej po 2 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz lub do sąsiedniej strefy pożarowej, o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m. Drzwi powinny być rozmieszczone po przeciwnych stronach hal i otwierać się na zewnątrz.

### 6.4.9. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

Obiektu nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji użytkowych.

Przepusty instalacyjne, w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

### 6.4.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Zespół obiektów nie wymaga wyposażenia w:

- stałe samoczynne urządzenia gaśnicze,

- system sygnalizacji pożarowej,

- dźwiękowy system ostrzegawczy.

W pobliżu głównego wejścia do budynku należy zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Wewnętrzna instalacja hydrantowa.

Obiekty hali sortowni odpadów należy wyposażyć w wewnętrzną sieć hydrantową 52  
o wydajności 2,5 dm3/s. Cały obiekt można wyposażyć w wewnętrzną sieć hydrantową 33  
o wydajności 1,5 dm3/s (można zastosować wewnętrzną instalacje hydrantową 33 zamiast 52, jako, że gęstość obciążenia ogniowego jest mniejsza niż 1000 MJ/m²).  Hydranty powinny być tak rozmieszczone aby nominalny zasięg w poziomie 30m od hydrantu wewnętrznego pokrywał całą powierzchnię hali (20m węża + 10m efektywny zasięg strumienia).

Sieć wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa może być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Ciśnienie na zaworze hydrantu położonym najniekorzystniej ze względu na opory hydrauliczne nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Przewody wewnętrznej instalacji hydrantowej mogą być prowadzone jako sieć rozgałęzieniowa ( po 2 hydranty na każdej gałęzi sieci).

# Najmniejsza średnica przewodów dla hydrantu 33 – DN 50.

Instalację wewnętrzną hydrantową należy projektować z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych.

Hydranty wewnętrzne powinny być umieszczane przy wejściach do budynków.

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 m +/- 0,1 m.

W nieogrzewanych budynkach lub w ich częściach przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy zabezpieczyć przed możliwością ich zamarznięcia, w tym przypadku można stosować instalację suchą, pod warunkiem zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawadnianie w sposób ręczny lub automatyczny.

### 6.4.11. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Do gaszenia pożaru w zarodku obiekt powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic przenośnych.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 2dm3 powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej w obiekcie.

Z uwagi na rodzaj materiału palnego powinny zostać zainstalowane gaśnice proszkowe ABC 6 kg. W miejscach gdzie znajdują się instalacje i urządzenia elektryczne należy zastosować gaśnice śniegowe (CO2) 5kg.

Na całej powierzchni obiektu powinny gaśnice być rozmieszczone tak, aby odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

Do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Miejsca usytuowania gaśnic powinny być oznakowane zgodnie z PN.

### 6.4.12. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Dla strefy pożarowej o powierzchni do 4000 m² i gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m², zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 30 dm³/s.

Powyższe zapotrzebowanie wody dotyczy zewnętrznej sieci hydrantowej.

Jako, że zewnętrzna sieć hydrantowa może zapewnić wydajność wody na poziomie  
3 ÷ 5 dm3/s pozostałą brakującą ilość wody (przy względnym czasie pożaru 60 min) co najmniej 98 m3 powinien zapewnić przeciwpożarowy zbiornik wody.

Przewidziany zapas wody dla celów przeciwpożarowych w zbiorniku przeciwpożarowym o pojemności 132 m3 zapewni powyższe zapotrzebowanie.

### 6.4.13. Drogi pożarowe

Do budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną i magazynową ze strefami zagrożonymi wybuchem, o powierzchni ponad 1000 m2 powinna być zapewniona droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, droga pożarowa do budynku może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do 30% obwodu budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m.

Najbliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku od 5,0-25m, a pomiędzy drogą a ścianą budynku nie powinny być stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3m. Droga pożarowa powinna być połączona z innymi drogami zapewniając ich przejezdność, w przypadku jej zakończenia, powinna posiadać plac manewrowy 20m x 20m, lub w inny sposób umożliwiający dojazd do obiektu i powrót pojazdu bez cofania.

Przy punkcie poboru wody z przeciwpożarowego zbiornika powinien być plac manewrowy 20m x 20m.

Minimalna szerokość drogi powinna wynosić 3,5m a jej dopuszczalny nacisk na oś powinien wynosić co najmniej 100kN.

## 6.5. Kompostownia tunelowa – ob. nr 4

### 6.5.1. Charakterystyka obiektu

Długość – ok. 31 m.

Szerokość – ok. 27,5 m.

Powierzchnia zabudowy – ok. 902 m2.

### 6.5.2. Odległość od obiektów sąsiednich

Odległość od hali sortowni powyżej 8 m.

### 6.5.3.  Parametry substancji palnych

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu §2.11. rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

### 6.5.4. Gęstość obciążenia ogniowego

Na podstawie danych inwestora gęstość obciążenia ogniowego nie powinna przekraczać  500 MJ/m2.

### 6.5.5. Ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie występuje magazynowanie cieczy i gazów palnych, co byłoby związane z kwalifikacją do stref zagrożenia wybuchem.

### 6.5.6. Podział obiektu na strefy pożarowe

Kompostownia stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ok. 900 m2, przy dopuszczalnej wielkości 20 000 m2.

### 6.5.7. Klasa odporności ogniowej i pożarowej budynku

Obiekt może zostać wykonany w klasie „E” odporności pożarowej.

W klasie „E” odporności pożarowej w stosunku do elementów konstrukcyjnych nie stawia się wymagań klas odporności ogniowej, elementy muszą być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

### 6.5.8. Warunki ewakuacji

Należy zapewnić co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne o szerokości co najmniej 0.9 m w świetle ościeżnicy.

### 6.5.9. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

Obiektu nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji użytkowych.

### 6.5.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek nie wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

### 6.5.11. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Do gaszenia pożaru w zarodku obiekt musi być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

### 6.5.12. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Dla strefy pożarowej o powierzchni do 1000 m² i gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m², zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s.

Powyższe zapotrzebowanie wody dotyczy zewnętrznej sieci hydrantowej. Zapotrzebowanie wody powinna zapewnić zewnętrzna sieć hydrantowa lub przeciwpożarowy zbiornik wody.

### 6.5.13. Drogi pożarowe

Droga pożarowa nie jest wymagana.

## 6.6. Kontenerowa stacja transformatorowa

Lokalizacja

Kontenerowa stacja transformatorowa powinna być zlokalizowana w odległości 8 m od obiektów, gdzie będą przebywać ludzie i stanowić odrębną strefę pożarową.

## 6.7. Kontenerowy zbiornik oleju napędowego

W realizowanej inwestycji będzie posadowiony kontenerowy zbiornik oleju napędowego.

W zbiorniku można magazynować wyłącznie olej napędowy o temperaturze zapłonu powyżej 55 °C.

Dla zbiorników z olejem napędowym o  temperaturze zapłonu powyżej 55 °C nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem.

Zbiornik powinien być zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 5 m od innych obiektów i od granicy działki oraz od studzienek kanalizacyjnych.

Zbiornik powinien być posadowiony na utwardzonej nawierzchni wykonanej z materiału niepalnego.

Odmierzacz paliwa należy uziemić.

Miejsce usytuowania zbiornika wyposażyć w dwie gaśnice proszkowe 6 kg oraz w koc gaśniczy.

## 6.8. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg

pożarowych /Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030/:

- wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych,   produkcyjnych i magazynowych, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru,  określa się, biorąc pod uwagę tę strefę pożarową, dla której jest ona największa (biorąc pod uwagę powierzchnię strefy pożarowej i jej gęstość  obciążenia ogniowego),

Największa, wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów dla obiektu hali sortowni wynosi 30 dm³/s.

Zapotrzebowanie wody powinna zapewnić wewnątrz zakładowa, zewnętrzna sieć   hydrantowa.

Istniejąca sieć wodociągowa zapewnia nominalną wydajność 3 ÷ 5 dm3/s.

Brakującą ilość wody 25 ÷ 27 dm3/s przez okres czasu 1 godzinę (względny czas trwania pożaru przy gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2) powinien zapewnić przeciwpożarowy zbiornik wody.

V = 3600 s x 27 dm3/s = 9 720 dm3 = 100 m3.

Dla zabezpieczenia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjęto naziemny zbiornik stalowy o V=135,0 m3  produkcji np. MOSTOSTALEX typ O8IZ.

## 6.9. Zewnętrzna sieć hydrantowa

Sieć hydrantowa powinna być budowana jako sieć wodociągowa obwodowa. Sieć należy zaprojektować tak, aby możliwe było jednoczesne pobieranie wody z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych.

Średnice nominalne (DN) przewodów wodociągowych, wyrażone w milimetrach, na których przewiduje się instalowane hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych należy obliczyć hydraulicznie biorąc pod uwagę wymagane wydajności, zasilanie innych źródeł, oraz spadki hydrauliczne. Na sieciach, powinny być stosowane hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 80, które powinny mieć możliwość ich odłączenia od sieci zasuwami.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 Mpa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, przy średnicy nominalnej DN 80 powinna wynosić co najmniej 3 dm3/s.

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być rozmieszczone wzdłuż dróg, oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:

- do 150 m między hydrantami,

- do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi,

- do 75 m od chronionego obiektu,

- co najmniej 5 m od ściany budynku.

## 6.10. Drogi pożarowe

Do budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną i magazynową ze strefami zagrożonymi wybuchem, o powierzchni ponad 1000 m2 powinna być zapewniona droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Droga powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku.  W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, droga pożarowa do budynku może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do 30% obwodu budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m. Najbliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku od 5,0-15m (dla obiektów ZLI)  
i od 5,0 – 25,0 m (dla obiektów PM), a pomiędzy drogą a ścianą budynku nie powinny być stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3m. Droga pożarowa powinna być połączona z innymi drogami zapewniając ich przejezdność, w przypadku jej zakończenia, powinna posiadać plac manewrowy 20m x 20 m, lub w inny sposób umożliwiający dojazd do obiektu i powrót pojazdu bez cofania.

Minimalna szerokość drogi powinna wynosić 3,5 m a jej dopuszczalny nacisk na oś powinien wynosić co najmniej 100 kN.

## 6.11. Obliczenia wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych sortowni – ob. nr 2

### 6.11.1. Charakterystyka budynku

Długość – 92 m,

Szerokość – 39,5 m,

Powierzchnia – ok. 3450 m2,

Wysokość pomieszczenia – 13,5 m,

Nachylenie dachu  < 12o,

Przeznaczenie obiektu – hala sortowni odpadów,

Gęstość obciążenia ogniowego – do 1000 MJ/m2.

### 6.11.2. Obliczenia wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych

Pożądana wysokość warstwy wolnej od dymu

dskor=d+0,25HAR−16001600

dskor – wysokość warstwy wolnej od dymu

H – wysokość pomieszczenia – 13,5 m,

AR – powierzchnia przestrzeni poddachowej.

Powierzchnia przestrzeni poddachowej AR pojedynczej strefy dymowej w żadnym przypadku nie może przekroczyć 2600m2. Przy faktycznej powierzchni hali ok. 3450 m2, przestrzeń poddachową należy podzielić na 2 strefy oddymiania.

Proponuje się podział hali kurtyną dymową na 2 strefy oddymiania wzdłuż kalenicy po ok. 1725 m2.

Strefa oddymiania nr 1.

hk – wysokość kurtyny dymowej ok. 4,5 m

d = H - hk = 13,5 – 4,5 = 9 m

dskor = 9,25 m

### 6.11.3.Obliczeniowy czas oddymiania

Przewidywany czas rozwoju pożaru:

- czas alarmowania – w przypadku braku instalacji sygnalizacji pożarowej przyjmuje się 5 min.

- czas dojazdu straży pożarnej – w miejscowości gdzie brak jest JRG PSP, przyjmuje się 15 min.

tv = 5min + 15 min = 20 min

Całkowity czas ewakuacji:

- czas zwłoki – w przypadku braku instalacji sygnalizacji pożarowej przyjmuje się 5 min.

- czas ewakuacji – hala będzie spełniać wymagania przepisów technicznych w  zakresie wielkości stref pożarowych, długości i oznakowania dróg ewakuacyjnych, liczby i wymiarów wyjść ewakuacyjnych – należy przyjąć10min.

te = 5min + 10min = 15min

Jako obliczeniowy czas oddymiania to przyjmuje się największą z wartości tv lub te, w danym przypadku  to = 20 min.

### 6.11.4. Grupa projektowa

Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru.

Przewidywana szybkość rozprzestrzeniania się pożaru Prp dla hal produkcyjnych, gdzie proces technologiczny jest z użyciem surowców z stałych materiałów palnych przyjmuje się jako średnią. Dla obliczeniowego czasu oddymiania to = 20 min oraz przewidywanej szybkości rozprzestrzeniania się pożaru (średnia) przyjmuje się grupę projektową GP 5.

### 6.11.5. Powierzchnia klap dymowych

Wysokość warstwy wolnej od dymu.

Jak z p. 6.2.1. wynika pożądana wysokość warstwy wolnej od dymu wynosi dla stref oddymiania  – 9,25 m,

d = 0,69 H,

Wskaźnik udziału procentowego wymaganej powierzchni czynnej α w %.

Przy pożądanej wysokości warstwy wolnej od dymu d = 0,69 H i grupie GP-5, wskaźnik udziału procentowego powierzchni czynnej klap dymowych α nie może być mniejszy niż 2,1% dla stref oddymiania.

Powierzchnia czynna klap dymowych.

Dla pierwszej  strefy oddymiania

Acz =  α x AR  =  36,3 m²

Dla drugiej strefy oddymiania

Acz = 36,3 m²

Łączna powierzchnia czynna wszystkich klap dymowych powinna wynosić nie mniej niż 72,6 m2.

### 6.11.6. Rozmieszczenie klap dymowych

Klapy dymowe należy rozmieścić równomiernie w obrębie danej przestrzeni poddachowej. Odległość między klapami dachowymi a krawędzią budynku nie może być większa niż 10 m.

Wzajemne odległości pomiędzy klapami nie mogą być mniejsze niż suma dłuższych boków obu klap.

Ze względu na niebezpieczeństwo przeniesienia się pożaru przez klapy dymowe minimalny odstęp otworów klap dymowych powinny wynosić:

- 7,0 m od ścian działowych,

- 2,5 m od ścian zewnętrznych,

- 5,0 m od ścian oddzielenia przeciwpożarowego.

Przy nachyleniu dachu  12% na każde 200m2 dachu powinna przypadać co najmniej jedna klapa dymowa.

N = 1725 m² : 200 m² = 9 klap

Proponuje się:

-   co najmniej 10 klap o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 3,63 m² (1 strefa)

### 6.11.7. Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza

W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych należy zapewnić odpowiednią powierzchnię otworów, przez które przedostaje się powietrze uzupełniające, umiejscowione w dolnych częściach obiektu.

Geometryczna powierzchnia otworów powietrza powinna być co najmniej 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni czynnych klap dymowych, w strefie

oddymiania.

W przypadku braku danych przez producenta klap dymowych bezwymiarowego aerodynamicznego współczynnika przepływu, należy przyjmować wartość 0,6.

Wówczas powierzchnia otworów dopływu powietrza powinna wynosić co najmniej:

F = 1,3 x (36,3 m2 : 0,6) = 78,65 m2

Do otworów zapewniających dostateczny dopływ powietrza wlicza się otwory drzwiowe (bramy) oraz okna otwieralne.

W przypadku za małej powierzchni tych otworów należy zaprojektować

dodatkowe żaluzje w ścianach doprowadzające powietrze i otwierające się samoczynnie z chwilą uruchomienia klap dymowych.

### 6.11.8. Otwieranie klap dymowych

Klapy dymowe powinny być wyposażone w urządzenia wyzwalające.

System oddymiania powinien być uruchamiany przez termiczne urządzenia wyzwalające, urządzenie wyzwalające i CO2 ze skrzynki alarmowej lub CO2 wyzwolone impulsem elektrycznym.

Klapy dymowe mogą być wykorzystane do przewietrzania lub wentylowania.

### 6.11.9. Samoczynne urządzenia oddymiające

System oddymiania przyjęto na podstawie „Karty obliczeniowej wymagań powierzchni czynnej klap dymowych zgodnie z PN-B-02877-4:2001/Az1:2006”.

Obiekt podzielono na dwie strefy oddymiania.

Strefa 1 obejmuje halę sortowni o powierzchni 2253,0 m2, strefa 2 hale przyjęcia odpadów o powierzchni 1197,0 m2.

Strefa 1

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz = 2253,0 m2 x 2,1% = 47,31 m2.

Przyjęto 21 klap oddymiających, jednoskrzydłowych, na pełną rozpiętość pasma świetlnego o szerokości 150,0 cm z owiewkami (150,0 x 210,0 cm) o Acz = 2,3 m3 21 sztuk x 2,3 m2  
= 48,30 m2  47,31 m2 wymagane.

Wymagana powierzchnia wlotowa powietrza wynosi:

F = 1,3 x (1,5 x 2,1) x 21 sztuk = 86,0 m2

Jako otwory wlotowe powietrza przyjęto następujące bramy:

- w osi A – brama między osiami 1 i 2 	- 36,0 m2

- w osi A – brama między osiami 6 i 7 	- 20,0 m2

- w osi H – brama między osiami 3 i 4 	- 20,0 m2

- w osi H – brama między osiami 8 i 92 	- 25,0 m2

Razem					-101,0 m2  86,0 m2 wymagane

Powyższe bramy muszą mieć możliwość otwarcia ręcznego od zewnątrz.

Strefa 2

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz = 1197,0 m2 x 2,1% = 25,14 m2.

Przyjęto 11 klap oddymiających, jednoskrzydłowych, na pełną rozpiętość pasma świetlnego o szerokości 150,0 cm z owiewkami (150,0 x 210,0 cm) o Acz = 2,3 m3 11 sztuk x 2,3 m2  
= 25,30 m2  25,14 m2 wymagane.

Wymagana powierzchnia wlotowa powietrza wynosi:

F = 1,3 x (1,5 x 2,1) x 11 sztuk = 45,05 m2

Jako otwory wlotowe powietrza przyjęto następujące bramy:

- w osi A – brama między osiami 11 i 13 	- 2 x 30,0 m2 = 60,0 m2

Powyższe bramy muszą mieć możliwość otwarcia ręcznego od zewnątrz.

Klapy dymowe powinny być wyposażone w urządzenia w urządzenia wyzwalające. System oddymiania powinien być uruchamiany przez termiczne urządzenia wyzwalające, urządzenie wyzwalające i CO2 ze skrzynki alarmowej lub CO2 wyzwolone impulsem elektrycznym.

Klapy dymowe mogą być wykorzystane do przewietrzania lub wentylowania.

Oddzielenie strefy 1 od 2 zrealizowano za pomocą ścian żelbetowych o wys. 5 m, a powyżej z blachy trapezowej (do dachu).

# Tom III Część h – sieci zewnętrzne technologiczne, wod – kan oraz instalacje wewnętrzne wod - kan

# 1. Gospodarka wodno - ściekowa Zakładu

## 1.1. Infrastruktura wod – kan – stan istniejący

### 1.1.1. Sieć wodociągowa

Istniejący zakład w Woli Pawłowskiej posiada przyłącze ze studzienką wodomierzową oraz sieci rozprowadzoną po terenie zakładu z PCV ø 90 mm.

Obecnie zużycie wody przez zakład wynosi około Qr = 300 m3/rok j. średnio  Qd = 1,2 m3/d.

### 1.1.2. Kanalizacja deszczowa

Istniejący zakład nie jest wyposażony w sieć deszczową. Woda opadowa i roztopowa zbierana jest systemem rowów ziemnych, a ich nadmiar przelewa się do układu istniejącej podczyszczalni ścieków ob. nr 07.

### 1.1.3. Kanalizacja technologiczna

Kanalizacja technologiczna obejmuje system zbierania odcieków głównie z drenażu nadfoliowych kwatery składowania odpadów „A” (ob. nr 06) oraz z placu dojrzewania kompostu (ob. nr 011). Ścieki te kierowane są do instalacji podczyszczania i recyrkulacji odcieków, która składa się z komory odgazowania, komory napowietrzania o pojemności  
243 m3, zbiornika retencyjnego o pojemności 900 m3 oraz zespołu pomp zlokalizowanych w wielokomorowej przepompowni. Po podczyszczeniu na oczyszczalni ścieki tłoczone są na wierzchowinę kwatery „A” za pomocą systemu rurociągów i hydrantów zlokalizowanych na obrzeżach kwatery. Nadmiar ścieków (odcieków) oczyszczonych w ilości około 6000 m3/rok (16,5 m3/d) tłoczony jest pompami (o wydajności 15,10 m3/h i wysokości podnoszenia  
22,60 m) rurociągiem tłocznym ø 90 mm długości około 7 000 m do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiecińskiej. Pompownia wyposażona jest w dwie pompy (jedna rezerwowa). Eksploatacja systemu podczyszczania i przepompowywania ścieków do kanalizacji miejskiej realizowana jest zgodnie z operatem wodnoprawnym i decyzją pozwolenia wodnoprawnego z dnia 27.10.2011 r., znak PŚ-ZD-IV.7322.3.73.2011.EN wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i jest ważna do 25.10.2015 r. ilość ścieków w decyzji została określona na Qmax godz = 4,6 m3/h, a Qśr dob. = 37,3 m3/d. Warunki pozwolenia wodno prawnego odnośnie ilości ścieków są przez zakład pełnione.

### 1.1.4. Kanalizacja sanitarna

Ścieki socjalne z budynku socjalno – wagowego kierowane są do bezodpływowego zbiornika (szamba) i okresowo wywożone. Po rozbudowie zakładu przewiduje się likwidację bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne.

## 1.2. Gospodarka wodna zakładu

### 1.2.1. Doprowadzenie wody wodociągowej do Zakładu

Dla potrzeb zasilenia w wodę istniejących obiektów zakładu (nr 01, 05) i projektowanych obiektów (nr 1, 2, 4, 7, 11) wykorzystane będzie istniejące przyłącze wodociągowe  
PVC ø 90 mm z istniejącą studzienką wodomierzową. Układ ten pozostawia się bez zmian dla okresu docelowego funkcjonowania Zakładu.

Dla potrzeb zasilenia w wodę projektowanych obiektów przewiduje się wykonanie nowej sieci wodociągowej (rozbudowa sieci istniejącej), która będzie zasilała instalację wodociągową dla potrzeb socjalnych pracowników, instalację p-poż hydrantów wewnętrznych w projektowanych halach oraz kompostownię.

### 1.2.2. Bilans zapotrzebowania wody dla potrzeb socjalnych i utrzymania porządku

W oparciu  zestawienie pracowników dla RZGOK zamieszczone w części technologicznej projektu zapotrzebowanie wody będzie wynosić:

Zapotrzebowanie wody wodociągowej:

| Zużycie wody zimnej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość natrysków | 8 | szt. |
| Ilość umywalek | 22 | szt. |
| Ilość pisuarów | 5 | szt. |
| Ilość misek ustepowych | 11 | szt. |
| Wydatek jednostkowy natrysku | 0,2 | dcm3/s |
| Wydatek jednostkowy umywalki | 0,07 | dcm3/s |
| Wydatek jednostkowy pisuaru | 0,3 | dcm3/s |
| Wydatek jednostkowy spłuczki | 0,05 | dcm3/s |
| Przepływ obliczeniowy wody | 5,19 | dcm3/s |

Chwilowe zużycie wody zimnej po uwzględnieniu współczynnika jednoczesności pobory wyniesie około 4,0 dcm3/s.

| Dobowe zużycie wody zimnej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość pracowników korzyst z natrysków | 75 | prac |
| Ilość pracowników korzyst z umywalek | 8 | prac |
| Jedn zużycie wody w natrysku | 0,09 | m3/prac |
| Jedn zużycie wody w umywalce | 0,03 | m3/prac |
| Łączne zuzycie wody przez prac | 6,99 | m3/d |
| Zużycie wody dla potrzeb porządkowych | 1 | m3/d |
| Zużycie wody dla celów technologicznych | 2 | m3/d |
| Sumaryczne zużycie wody | 9,99 | m3/d |

Dobowe zużycie wody wodociągowej dla potrzeb socjalnych i utrzymania czystości wyniesie około 7,00 m3/d, łączne zapotrzebowanie około 10 m3/d.

Woda dla potrzeb socjalnych i utrzymania porządku pobierana będzie z istniejącego wodociągu na terenie Zakładu o średnicy 90 mm. Na zwiększony pobór wody uzyskano warunki techniczne ze ZWiK w Ciechanowie z dnia 17.10.2013 r.

Zapotrzebowanie wody ciepłej

Zapotrzebowanie wody ciepłej wynikać będzie głównie z potrzeb mycia się pracowników i będzie następujące:

| Chwilowe zapotrzebowanie cwu |  |  |
| --- | --- | --- |
| max ilość pracowników na najliczniejszej zmianie | 47 | prac |
| czas korzystania z natrysku | 0,09 | h/prac |
| Ilość pracujących natrysków jednocześnie | 8 | szt. |
| Ilość pracujących umywalek jednocześnie | 10 | szt. |
| Ilość pracowników korzystających z natrysków | 42 | prac |
| Ilość pracowników korzystających z umywalek | 5 | prac |
| Łączny czas pracy natrysków | 0,25 | h |
| Łączny czas pracy umywalek | 0,18 | h |
| Wydajność natrysku | 0,2 | dcm3/s |
| Wydajność umywalki | 0,07 | dcm3/s |
| Chwilowe max zużycie wody | 2,13 | dcm3/s |
| Chwilowe max zużycie wody | 7,67 | m3/h |
| Obliczeniowa ilość zużywanej cwu | 1,70 | m3/zm |

| Zapotrzebowanie na cwu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura wody ciepłej wypływ z baterii | 37 | °C |
| Temperatura wody ciepłej w zbiorniku cwu | 55 | °C |
| Zapotrzebowanie wody o temp 370 | 1,70 | m3/zm |
| Ilość wody o temp 550 | 1,14 | m3/zm |
| Przyjęta ilość wody o temp 55° | 1,15 | m3/zm |
| Wymagana pojemność zbiornika cwu | 1,00 | m3 |

Dla potrzeb przygotowania cieplej wody użytkowej konieczne będzie zastosowanie pojemnościowego ogrzewacza wody o minimalnej pojemności 1,00 m3. Dobór i instalacja zbiornika ujęta jest w części co i wentylacji.

### 1.2.3. Sieci wodociągowe na terenie zakładu

Dla potrzeb zasilania w wodę projektowanych obiektów socjalnych i wewnętrznej instalacji  
p-poż. przewiduje się wykonać nowe sieci DN 90 mm włączone do sieci istniejącej. Odcinek sieci istniejącej koliduje z budową sortowni i na tym odcinku przewiduje się jego przełożenie. Trasy sieci wodociągowe przedstawiono na zbiorczej planszy sieci rys. nr 3/A, a profile  
w części rysunkowej opracowania.

### 1.2.4. Przewody wodociągowe

Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 SDR17 o średnicach odpowiednich dla zakładanych poborów w poszczególnych obiektach. Zmiany kierunku wodociągu lub miejsca odgałęzień wykonywać za pomocą typowych kształtek PE do zgrzewania o odpowiedniej średnicy. W przypadku niewielkich zmian kierunku (w poziomie i pionie) można wykorzystać możliwość ugięcia rury przestrzegając zasady minimalnego promienia gięcia Rmin = 50 D.  
W miejscach odejść (trójniki) lub przy zmianach kierunku powyżej 30˚ stosować bloki oporowe.

Na sieci przewidziano montaż hydrantów przeciwpożarowych, szczegóły wg. części rysunkowej projektu.

Szczegółowy dobór średnic, sposób posadowienia i rozwiązania szczegółowe sieci należy zaprojektować na etapie wykonania projektów wykonawczych.

Po wykonaniu sieci należy przeprowadzić odbiór i próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### 1.2.5. Zbiornik wody przeciwpożarowej – ob. nr 11

Zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego dla RZGOK zamieszczonymi w części technologicznej zapotrzebowanie wody na cele pożarowe wynosi 30,0 dcm3/s. Z uwagi na „małą” średnicę istniejącego wodociągu uzyskanie tej ilości wody na cele p.poż, jest niemożliwe. Projektuje się typowy naziemny zbiornik retencyjny na wodę dla celów p.poż.,  
o poj. 135 m3. Zbiornik ten jest standardowo wyposażony w automatyczny system napełniania, pomiary poziomu wody w zbiorniku. Sygnały te będą przekazywane do dyspozytorni zlokalizowanej w ob. nr 1. Zbiornik posadowiony będzie na fundamencie, przy zbiorniku przewidziano plac o wymiarach 20 x 20 m dla potrzeb manewrowania wozów straży pożarnej. Szczegóły rozwiązań zamieszczono w części rysunkowej projektu.

## 1.3. Gospodarka ściekowa Zakładu

Na terenie RZGOK w Woli Pawłowskiej wykonane będą następujące sieci kanalizacyjne:

- sieć kanalizacji deszczowej z dachów obiektów – dla odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych do zbiornika ścieków deszczowych (ob. nr 8), tzw. „czysta”

- sieć kanalizacji deszczowej z placów i dróg  – dla potrzeb odprowadzania wód opadowych i roztopowych do zbiornika ścieków deszczowych (ob. nr 8) tzw. „brudna”

- sieć kanalizacji technologicznej – dla odprowadzenia ścieków technologicznych (przemysłowych) powstających w obiektach technologicznych Zakładu (ob. nr 2, 3, 4, 5, 011).

- sieć kanalizacji sanitarnej – dla potrzeb odprowadzenia ścieków sanitarnych powstających w pomieszczeniu WC w hali nr 2 i budynku nr 05 oraz w budynku socjalnym (ob. nr 1).

Do kanalizacji ścieków opadowych włączone będą wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów oraz wody opadowe z placów i dróg z poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie Zakładu. Przewiduje się realizację oddzielnego systemu spływu ścieków deszczowych pochodzących ze spływu wód opadowych i roztopowych z dachów oraz oddzielnego systemu spływu ścieków deszczowych pochodzących ze spływów wód opadowych i roztopowych z dróg. Powyższe rozwiązanie jest zgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie ścieki z obu systemów kanalizacji deszczowej będą kierowane do zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych – ob. nr 8 poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych i następnie wykorzystywane (przetłaczane) do nawadniania kompostu w ob. nr 4, nawadniania pryzm kompostowych – ob. nr 5 i 011, nawadniania kwatery „A” w celu pozyskiwania większej ilości biogazu oraz dla celów porządkowych i podlewania zieleni. Dla tych celów projektuje się niezależną sieć tłoczną dla ścieków deszczowych.

Docelowo w ramach odrębnego projektu budowlanego kwatery „B” – ob. nr 16 przewiduje się połączenie systemu rowów opaskowych kwatery A i B i wspólne odprowadzanie do rowu poprowadzonego po południowej stronie zakładu lub do zbiornika odparowująco – infiltracyjnego.

### 1.3.1. Sieć kanalizacji deszczowej z dachów obiektów

Przewiduje się realizację systemu kanalizacji grawitacyjnej dla przejęcia ścieków deszczowych spływających z dachów obiektów istniejących i projektowanych. Ścieki te charakteryzować się będą niewielkimi zanieczyszczeniami w postaci zawiesiny mineralnej i ewentualnie drobnych zawartości stałych takich jak liście czy igliwie pochodzące z otaczających lasów i drzew na terenie Zakładu. Czystość tych ścieków znakomicie nadawać się będzie do wykorzystania ich jako wody technologicznej w procesie stabilizacji i kompostowania frakcji organicznych. Ścieki te kierowane będą poprzez osadnik i separator do zbiornika retencyjnego – ob. nr 8.

Ścieki deszczowe z dachów odprowadzane będą z następujących obiektów:

- ob. nr 01 – Budynek garażu dla kompaktora i tymczasowa sortownia odpadów

- ob. nr 05 – Budynek socjalno - wagowy

- ob. nr 1 – Budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne

- ob. nr 2 – Hala sortowania odpadów

- ob. nr 4 – Kompostownia tunelowa

### 1.3.2. Sieć kanalizacji deszczowej z placów

Dla potrzeb odwadniania istniejących i projektowanych placów i dróg przewiduje się wykonanie niezależnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, które poprzez osadnik i separator kierowane będą do zbiornika retencyjnego – ob. nr 8. Oprócz dróg i chodników wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone z parkingu – ob. nr 13, że ścieżki edukacyjnej – ob. nr 14 oraz z PSZOK – ob. nr 15 (odpady w PSZOK składowane będą w szczelnych kontenerach, przykrytych od góry z wspomaganą klapą przykrywającą). System przetłaczania ścieków ze zbiornika nr 8 opisana w dalszej części opracowania.

### 1.3.3. Sieć kanalizacji technologicznej (przemysłowej)

Na terenie zakładu powstawać będą ścieki technologiczne. Głównym źródłem tych ścieków będą wody opadowe i roztopowe spływające z placów technologicznych. Przewiduje się realizację niezależnej sieci kanalizacji grawitacyjnej. Ścieki te kierowane będą do zbiornika retencyjnego ścieków technologicznych ob. nr 6. Ścieki technologiczne odprowadzone będą z następujących obiektów:

- ob. nr 2 – Hala sortowania odpadów

- ob. nr 3 – Segment odbioru odpadów organicznych

- ob. nr 4 – Kompostownia tunelowa

- ob. nr 5 – Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej

- ob. nr 011 – Zbiornik wody przeciwpożarowej

Ścieki ze zbiornika retencyjnego technologicznego będą wykorzystywane (przetłaczane) do nawadniania pryzm kompostowych – ob. nr 5 i 011 oraz dla nawadniania kwatery „A” w celu pozyskiwania większej ilości biogazu. Dla tych celów projektuje się niezależną sieć tłoczna dla ścieków technologicznych. Opis tej sieci w dalszej części opracowania.

### 1.3.4. Obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych z podziałem na ścieki z dachów, z dróg  i placów oraz technologicznych wraz z doborem pojemności zbiorników retencyjnych nr 6 i 8

Dla określenia ilości wód opadowych spływających z dachów obiektów Zakładu przyjęto ich powierzchnie zabudowy oraz odpowiedni dla nich współczynnik spływu. Obliczenia oparto na założonym  miarodajnym natężeniu deszczu q = 127 dm3/s ha (t = 10 min, c = 2). Obliczenia przeprowadzono w formie tabelarycznej.

Bilans ścieków z dachów obiektów oraz placów technologicznych Zakładu

| Nr | Nazwa | Status | Pow. | Współcz. | Pow. | Natęż. | Spływ | Czas | Objętość | Ścieki | Ścieki | Ścieki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obiektu | obiektu |  |  | spływu | zredukowana | deszczu | deszczu | trwania | ścieków | z dachów | z dróg i placów | technol |
|  |  |  |  |  |  |  |  | deszczu | z 1 deszczu |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | m2 | l/s ha | l/s | s | m3/deszcz | l/s | l/s | l/s |
| OBIEKTY ISTNIEJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Budynek garażu dla kompaktora i tymczasowa sortownia odpadów z selektywnej zbiórki |  | 234 | 0,95 | 222,3 | 127 | 2,82321 | 600 | 1,69 | 1,69 |  |  |
| 02 | Brodzik dezynfekcyjny | likwidacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Myjnia płytowa pojazdów | likwidacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Waga samochodowa wjazdowa | ujęte w drogach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Budynek socjalno-wagowy (portiernia) |  | 46,5 | 0,95 | 44,175 | 127 | 0,5610225 | 600 | 0,34 | 0,34 |  |  |
| 06 | Kwatera składowania odpaów "A" | nie ujmuje się |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Instalacje odbioru, podczyszczania, recyrkulacji i przesyłu odcieków | nie ujmuje się |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Trafostacja nasłupowa | nie ujmuje się |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Zespół prądotwórczy z generatorem o mocy 200 kVA z trafostacją nasłupową | nie ujmuje się |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Tymczasowa instalacja sortowania odpaów | likwidacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 | Płyta kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów |  | 1740 | 0,6 | 1044 | 127 | 13,2588 | 600 | 7,96 |  |  | 7,96 |
| 012 | Boksy na surowce wtórne | ujęte w drogach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013 | Rozdzielnia główna NN | nie ujmuje się |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIEKTY PROJEKTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek techniczno-warsztatowy z kotłownią (parter) i pomieszczenia socjalne dla załogi (piętro) |  | 425 | 0,95 | 403,75 | 127 | 5,127625 | 600 | 3,08 | 3,08 |  |  |
| 2 | Hala sortowania odpadów |  | 3370 | 0,95 | 3201,5 | 127 | 40,65905 | 600 | 24,40 | 24,40 |  |  |
| 3 | Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji | ujęte w drogach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompostownia tunelowa - sekcje stabilizacji i kompostowania odpadów |  | 840 | 0,95 | 798 | 127 | 10,1346 | 600 | 6,08 | 6,08 |  |  |
| 5 | Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej |  | 4400 | 0,6 | 2640 | 127 | 33,528 | 600 | 20,12 |  |  | 20,12 |
| 6 | Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Myjnia płytowa pojazdów |  | 50 | 0,9 | 45 | 127 | 0,5715 | 600 | 0,34 |  | 0,34 |  |
| 8 | Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem subst ropopoch. |  | 113 | 0,9 | 101,7 | 127 | 1,29159 | 600 | 0,77 |  |  |  |
| 9 | Pompownia wód deszczowych |  | 2 | 0,9 | 1,8 | 127 | 0,02286 | 600 | 0,01 |  |  |  |
| 10 | Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem |  | 9 | 0,95 | 8,55 | 127 | 0,108585 | 600 | 0,07 |  | 0,07 |  |
| 11 | Zbiornik wody przeciwpożarowej |  | 32 | 0,95 | 30,4 | 127 | 0,38608 | 600 | 0,23 |  | 0,23 |  |
| 12 | Kontenerowa stacja trafo i rozdzielnie NN i SN |  | 26,5 | 0,95 | 25,175 | 127 | 0,3197225 | 600 | 0,19 | 0,19 |  |  |
| 13 | Parking |  | 657 | 0,85 | 558,45 | 127 | 7,092315 | 600 | 4,26 |  | 4,26 |  |
| 14 | Ścieżka edukacyjna |  | 111 | 0,7 | 77,7 | 127 | 0,98679 | 600 | 0,59 |  | 0,59 |  |
| 15 | Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych |  | 638 | 0,85 | 542,3 | 127 | 6,88721 | 600 | 4,13 |  | 4,13 |  |
|  | Łącznie: |  |  |  | 9744,8 |  | 123,75896 |  |  | 35,78 | 9,62 | 28,07 |

| Bilans ścieków z dróg i placów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogi istniejące |  |  |  |
| - wjazd | m2 |  | 308 |
| - droga istniejąca na terenie Zakładu | m2 |  | 1510 |
| - boks na surowce wtórne 012 | m2 |  | 509 |
| Łącznie drogi istniejące | m2 |  | 2327 |
| Drogi projektowane |  |  |  |
| - drogi przy ob. 10 i 11 | m2 |  | 680 |
| - droga wokół hali sort i przy ob. 6 i 7 | m2 |  | 3085 |
| - droga przy bramie awaryjnej | m2 |  | 305 |
| Łącznie drogi projektowane | m2 |  | 4070 |
| Łącznie drogi i place: | m2 |  | 6397 |
| Wspłczynnik spływu |  |  | 0,85 |
| Pow. zredukowana dróg i placów | m2 |  | 5437,45 |
| Jedn. natęż. deszczu | l/s ha |  | 127 |
| Spływ chwilowy wód deszczowych | l/s |  | 69,06 |
| Czas trwania deszczu | min |  | 10 |
| Czas trwania deszczu | s |  | 600 |
| Objętość z 1 deszczu miarodajnego | m3 |  | 41,43 |
| Objętość ścieków z dróg (9,62 + 41,43) | m3/deszcz |  | 51,05 |
| Objętość ścieków z dachów | m3/deszcz |  | 35,78 |
| Łącznie z dachów i dróg | m3/deszcz |  | 86,83 |
| ZBIORNIK ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH NR 6 |  |  |  |
| Zakładana pojemność zbiornika |  |  |  |
| - ilość deszczy do zgromadzenia |  | 5 | deszczy |
| - ilość wód spływająca do zbiornika retencyjnego nr 6 |  | 28,07 | m3/deszcz |
| Wymagana pojemność czynna zbiornika |  | 140,4 | m3 |
| Długość wewnętrzna zbiornika |  | 15 | m |
| Szerokość wewnętrzna zbiornika |  | 6 | m |
| Powierzchnia czynna zbiornika |  | 90 | m2 |
| Wymagana wysokość czynna zbiornika |  | 1,56 | m |
| Zakładana głębokość dopływu kanalizacji ppt |  | 1,84 | m |
| Zakładana wysokość ścian nad terenem |  | 1,1 | m |
| Wysokość całkowita zbiornika |  | 4,50 | m |
| ZBIORNIK ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH NR 8 |  |  |  |
| Zakładana pojemność zbiornika |  |  |  |
| - ilość deszczy do zgromadzenia |  | 4 | deszczy |
| - ilość wód spływająca do zbiornika retencyjnego nr 8 |  | 86,83 | m3/deszcz |
| Wymagana pojemność czynna zbiornika |  | 347,3 | m3 |
| Średnica zewnętrzna zbiornika |  | 13 | m |
| Zakładana grubość ścian |  | 0,25 | m |
| Średnica wewnętrzna zbiornika |  | 12,5 | m |
| Powierzchnia czynna zbiornika |  | 122,71 | m2 |
| Wymagana głębokość czynna zbiornika |  | 2,83 | m |
| Zakładana głębokość dopływu kanalizacji ppt |  | 1,5 | m |
| Zakładana wysokość ścian nad terenem |  | 0,3 | m |
| Wysokość całkowita zbiornika |  | 4,63 | m |

### 1.3.5. Sieć kanalizacji sanitarnej

Na terenie zakładu ścieki sanitarne będą powstawać w następujących obiektach:

- ob. nr 05 – Budynek socjalno - wagowy

- ob. nr 1   – Budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne

- ob. nr 2 – Hala sortowania odpadów tj. z pomieszczeń WC zlokalizowanych w hali sortowni

Ścieki sanitarne systemem kanalizacyjnym grawitacyjnym spływać będą do przepompowni P7 (dla ścieków przemysłowych i sanitarnych) i dalej tłoczone istniejącym rurociągiem  
ul. Śmiecińskiej. Opis systemu przetłaczania ścieków sanitarnych i opomiarowania przedstawiono w dalszej części opracowania. Na odprowadzenie ścieków sanitarnych uzyskano warunki techniczne ze ZWiK z dnia 17.10.2013 r., które są załączone w tomie projektu. Bilans ścieków sanitarnych przedstawiono w tabeli.

| Ilość ścieków sanitarnych z budynku socjalnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracownicy korzystający z natrysków | 75 | prac/d |
| Pracownicy korzystający z umywalek | 8 | prac/d |
| Jedn. zużycie wody przez prac korzystających z natrysków | 0,09 | m3/prac |
| Jedn. zużycie wody przez prac korzystających z umywalek | 0,03 | m3/prac |
| Łączna dobowa ilość ścieków sanitarnych | 6,99 | m3/d |

Zgodnie z powyższym wyliczeniem dobowa ilość ścieków wyniesie około 7 m3/d.

1.3.6. Przepompownie ścieków i rurociągi tłoczne

Projektuje się trzy przepompownie ścieków:

- przepompownie ścieków technologicznych (odcieków) P6 zlokalizowaną przy zbiorniku retencyjnym – ob. nr 6,

- przepompownię ścieków przemysłowych i sanitarnych P7 zlokalizowana przy istniejącej podczyszczalni ścieków przemysłowych – ob. nr 07,

- przepompownię wód opadowych i roztopowych p8 – ob. nr 9 zlokalizowana przy zbiorniku retencyjnym – ob. nr 8

oraz trzy systemy rurociągów tłocznych odprowadzających ścieki z przepompowni:

- sieci tłoczne ścieków technologicznych,

- sieci tłoczne ścieków przemysłowych (odcieków) i sanitarnych,

- sieci tłoczne wód opadowych i roztopowych (deszczowych).

#### 1.3.6.1. Przepompownia ścieków technologicznych P6

Projektuje się typową przepompownię z dwoma pompami (jedna rezerwowa) z pełnym wyposażeniem i szafą zasilająco – sterowniczą. Sygnały z przepompowni przekazywane będą do dyspozytorni w ob. nr 1. Szczegóły rozwiązań, zestawienie urządzeń  
i podstawowych materiałów zamieszczono w części rysunkowej projektu.

Przepompownia ścieków technologicznych ma za zadanie przetłaczanie ścieków ze zbiornika retencyjnego – ob. nr 6:

- do sieci tłocznej technologicznej wyposażonej w hydranty zlokalizowane wokół placu dojrzewania kompostu ob. nr 5 i 011,

- do komory istniejącej przepompowni odcieków  - ob. nr 07, która obecnie przetłacza odcieki na kwaterę „A”.

Sterowanie zasuwami w celu skierowania ścieków na odpowiedni obiekt – ręcznie.

Sterowanie pompami ścieków technologicznych automatycznie poziomami ścieków  
w przepompowni oraz przetwornikiem ciśnieniowym zlokalizowanym na rurociągu tłocznym prowadzącym na plac dojrzewania kompostu (w celu utrzymania stałego ciśnienia w tym rurociągu). Dobór pomp przedstawiono tabelarycznie.

| Pompowanie do hydrantów przy placu nr 5 i 011 oraz do komory przepompowni podczyszczalni ob. nr 07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rzędna tłoczenia | 146 |  |  |
| Rzędna terenu przy przepompowni | 145,6 | m npm |  |
| Głębokość zbiornika nr 6 pod terenem | 3,40 | m ppt |  |
| Przegłębienie przepompowni w stos do zb | 1 | m |  |
| Głębokość przepompowni | 4,40 | m ppt |  |
| Wysokość tłoczenia przepompowni | 4,80 | m |  |
| Zakładana wydajność pompy | 5,00 | l/s |  |
| Ilość pomp w przepompowni P2 | 2 | szt. |  |
| Wydajność jednej pompy | 5,0 | l/s |  |
| Wydajność jednej pompy | 0,0050 | m3/s |  |
| Wydajność jednej pompy | 18,00 | m3/h |  |
| Zakładana prędkość w ruroc | 1 | m/s |  |
| Obliczeniowa średnica rurociągu | 0,080139 | m |  |
| Dobrana średnica rurociągu | PE90 |  |  |
| Średnica wewnętrzna ruroc. | 0,0792 | m |  |
| Prędkość w rurze | 1,0149 | m/s |  |
| Wyznaczenie wysokości podnoszenia pomp |  |  |  |
| Długość rurociągów w przepompowni | 5 | m |  |
| Średnica rurociągów w przepompowni | 0,0792 | m |  |
| Długośc rurociągu tłocznego | 155 | m |  |
| Średnica rurociągu tlocznego | 0,079 | m |  |
| Jedn. strata dla ruroc. przepompowni (nomogram) | 0,013 |  |  |
| Jedn. strata dla ruroc. tłocznego (nomogram) | 0,017 |  |  |
| Straty liniowe dla rurociągu przepompowni | 0,065 | m |  |
| Straty liniowe dla rurociągu tłocznego | 2,635 | m |  |
| Łączne straty liniowe | 2,7 | m |  |
| Straty miejscowe |  |  |  |
| współczynnik strat Z - kolano 90 stopni | 0,2 |  |  |
| współczynnik strat Z - trójnik | 0,3 |  |  |
| współczynnik strat Z - zawór zwrotny | 1 |  |  |
| współczynnik strat Z - zasuwa odcinająca | 0,5 |  |  |
| współczynnik strat Z - wylot | 1 |  |  |
| Ilość kolan 90 stopni | 8 | szt |  |
| Ilość trójników | 3 | szt |  |
| Ilość zaworów zwrotnych | 1 | szt |  |
| Ilość zasuw odcinających | 3 | szt |  |
| Ilość wylotów | 1 | szt |  |
| Suma Z | 6 |  |  |
| Prędkość w rurociągach przepompowni | 1,015 | m/s |  |
| V2/2g | 0,053 |  |  |
| Straty miejscowe | 0,315 | m |  |
| Łączne straty przepływu | 3,015 | m |  |
| Wysokość geometryczna tłoczenia |  |  |  |
| Rzędna dna przepompowni | 141,20 | m |  |
| Rzędna wylotu ruroc tłocznego (hydrant) | 146 | m |  |
| Różnica wysokości | 4,80 | m |  |
| Zakładane straty na wężu elastycznym | 5 | m |  |
| Wysokość tłoczenia wężem elastycznym | 4 | m |  |
| Zakładane nadciśnienie na wylocie z węża | 15 | m |  |
| Łączna minimalna wysokość tłoczenia | 31,8 | m |  |
| Parametry do doboru pomp |  |  |  |
| Wydajność pompy | 5,00 | l/s |  |
| Wysokość podnoszenia | 31,8 | m |  |
| Przyjęta wysokość podnoszenia | 32 | m |  |
| Dobór pomp – 2 szt. (jedna rezerwowa) |  |  |  |
|  | np. KRT F 80-250 |  |  |
|  | Q | 5 | l/s |
|  | H | 37 | m |
|  | N | 8,5 | kW |
|  | wirnik | ø170 |  |
|  | n | 2900 | obr/min |

#### 1.3.6.2. Przepompownia ścieków przemysłowych i sanitarnych P7 oraz opomiarowanie przepływów

Do komory czerpnej przepompowni P7 będą dopływać ścieki sanitarne – grawitacyjne oraz ścieki przemysłowe przetłoczone z istniejącej komory ścieków przemysłowych – ob. nr 07.

Projektuje się nową typową przepompownię z dwoma pompami (jedna rezerwowa) z pełnym wyposażeniem i szafę zasilająco – sterowniczą. Sygnały z przepompowni przekazywane będą do dyspozytorni w ob. nr 1. W nowej przepompowni P7 zainstalowane zostaną istniejące pompy zainstalowane obecnie w przepompowni ścieków (odcieków) – ob. nr 07, które obecnie przetłaczają ścieki do kanalizacji miejskiej w ul. Śmiecińskiej, o wydajności 15,10 m3/h i wysokości podnoszenia 22,60 m, N = 4,5 kW. Zasilenie pomp i sterowanie –nowe. Ścieki z tej przepompowni zostaną włączone w istniejący rurociąg tłoczny ø 90 mm poprzez nowoprojektowaną typowa komorę w której zostanie zainstalowany przepływomierz. Sterowanie pompami poziomem ścieków w przepompowni. W istniejącej przepompowni ścieków przemysłowych – ob. nr 07 zainstalowane zostaną nowe dwie pompy z nowym układem zasilająco – sterowniczym. Sterowanie pompami oraz blokada pracy w momencie osiągnięcia max. poziomu ścieków w przepompowni P7. Sygnały z przepompowni przekazywane będą do dyspozytorni w ob. nr 1. Pompy zainstalowane w istniejącej przepompowni ścieków przemysłowych tłoczyć będą ścieki poprzez istniejący przepływomierz do komory czerpnej przepompowni P7.

Ilość ścieków przemysłowych tłoczonych do kanalizacji miejskiej ustalona będzie na podstawie wskazań istniejącego przepływomierza, natomiast ilość ścieków sanitarnych ustalona będzie na podstawie różnicy wskazań projektowanego przepływomierza, a wskazaniami przepływomierza ścieków przemysłowych.

Szczegóły rozwiązań, zestawienie urządzeń i podstawowych materiałów zamieszczono w części rysunkowej projektu. Na odprowadzenie ścieków przemysłowych zakład posiada aktualne pozwolenie wodno prawne, które zamieszczono w tomie I opracowania.

Dobór nowej pompy dla ścieków przemysłowych przedstawiono tabelarycznie.

| Pompowanie z istniejącego zbiornika pompowni ob. nr 07 do przepompowni P7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rzędna tłoczenia | 145 |  |  |
| Rzędna terenu przy przepompowni | 144 | m npm |  |
| Głębokość zbiornika nr 8 pod terenem | 4,97 | m ppt |  |
| Przegłębienie przepompowni w stos do zb | 1 | m |  |
| Głębokość przepompowni | 5,97 | m ppt |  |
| Wysokość tłoczenia przepompowni | 6,97 | m |  |
| Zakładana wydajność pompy | 5,00 | l/s |  |
| Ilość pomp w przepompowni P2 | 2 | szt. |  |
| Wydajność jednej pompy | 5,0 | l/s |  |
| Wydajność jednej pompy | 0,0050 | m3/s |  |
| Wydajność jednej pompy | 18,00 | m3/h |  |
| Zakładana prędkość w ruroc | 1 | m/s |  |
| Obliczeniowa średnica rurociągu | 0,080139 | m |  |
| Dobrana średnica rurociągu | PE90 |  |  |
| Średnica wewnętrzna ruroc. | 0,0792 | m |  |
| Prędkość w rurze | 1,0149 | m/s |  |
| Wyznaczenie wysokości podnoszenia pomp |  |  |  |
| Długość rurociągów w przepompowni | 5 | m |  |
| Średnica rurociągów w przepompowni | 0,0792 | m |  |
| Długość rurociągu tłocznego | 170 | m |  |
| Średnica rurociągu tłocznego | 0,079 | m |  |
| Jedn. strata dla ruroc. przepompowni (nomogram) | 0,013 |  |  |
| Jedn. strata dla ruroc. tłocznego (nomogram) | 0,017 |  |  |
| Straty liniowe dla rurociągu przepompowni | 0,065 | m |  |
| Straty liniowe dla rurociągu tłocznego | 2,89 | m |  |
| Łączne straty liniowe | 2,955 | m |  |
| Straty miejscowe |  |  |  |
| współczynnik strat Z - kolano 90 stopni | 0,2 |  |  |
| współczynnik strat Z - trójnik | 0,3 |  |  |
| współczynnik strat Z - zawór zwrotny | 1 |  |  |
| współczynnik strat Z - zasuwa odcinająca | 1 |  |  |
| współczynnik strat Z - wylot | 1 |  |  |
| Ilość kolan 90 stopni | 8 | szt |  |
| Ilość trójników | 2 | szt |  |
| Ilość zaworów zwrotnych | 1 | szt |  |
| Ilość zasuw odcinających | 1 | szt |  |
| Ilość wylotów | 1 | szt |  |
| Suma Z | 4,7 |  |  |
| Prędkość w rurociągach przepompowni | 1,015 | m/s |  |
| V2/2g | 0,053 |  |  |
| Straty miejscowe | 0,247 | m |  |
| Łączne straty przepływu | 3,202 | m |  |
| Wysokość geometryczna tłoczenia |  |  |  |
| Rzędna dna przepompowni | 138,03 | m |  |
| Rzędna wylotu ruroc tłocznego | 145 | m |  |
| Różnica wysokości | 6,97 | m |  |
| Wymagana minimalna wysokość tłoczenia | 10,2 | m |  |
| Parametry do doboru pomp |  |  |  |
| Wydajność pompy | 5,00 | l/s |  |
| Wysokość podnoszenia | 10,2 | m |  |
| Przyjęta wysokość podnoszenia | 12 | m |  |
| Dobór pomp – 2 szt. (jedna rezerwowa) | np. KRT F 65-210 |  |  |
|  | Q | 5 | l/s |
|  | H | 12,7 | m |
|  | N | 2,1 | kW |
|  | wirnik | ø120 |  |
|  | n | 2900 | obr/min |

#### 1.3.6.3. Przepompownia wód opadowych i roztopowych P8 – ob. nr 9

Projektuje się typową przepompownię z dwoma pompami (jedna rezerwowa) z pełnym wyposażeniem i szafą zasilająco – sterowniczą. Sygnały z przepompowni przekazywane będą do dyspozytorni w ob. nr 1. Szczegóły rozwiązań, zestawienie urządzeń  
i podstawowych materiałów zamieszczono w części rysunkowej projektu.

Przepompownia wód opadowych i roztopowych ma za zadanie przetłaczanie ścieków ze zbiornika retencyjnego – ob. nr 8:

- do sieci tłocznej technologicznej wyposażonej w hydranty zlokalizowane wokół placu dojrzewania kompostu ob. nr 5 i 011 oraz do części technicznej kompostowni tunelowej – ob. nr 4. Włączenie do układu zraszania kompostu poprzez filtr siatkowy, na wodociągu zainstalowany będzie zawór antyskażeniowy

- do komory istniejącej przepompowni odcieków  - ob. nr 07, która obecnie przetłacza odcieki na kwaterę „A”.

Sterowanie zasuwami w celu skierowania ścieków na odpowiedni obiekt – ręcznie.

Sterowanie pompami ścieków automatycznie poziomami ścieków  w przepompowni oraz przetwornikiem ciśnieniowym zlokalizowanym na rurociągu tłocznym prowadzącym na plac dojrzewania kompostu (w celu utrzymania stałego ciśnienia w tym rurociągu). Dobór pomp przedstawiono tabelarycznie.

| Pompowanie do hydrantów przy placu nr 5 i 011 oraz do kompostowni ob. nr 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rzędna tłoczenia | 148,5 |  |  |
| Rzędna terenu przy przepompowni | 144 | m npm |  |
| Głębokość zbiornika nr 8 pod terenem | 4,33 | m ppt |  |
| Przegłębienie przepompowni w stos do zb | 1 | m |  |
| Głębokość przepompowni | 5,33 | m ppt |  |
| Wysokość tłoczenia przepompowni | 9,83 | m |  |
| Zakładana wydajność pompy | 5,00 | l/s |  |
| Ilość pomp w przepompowni P2 | 2 | szt. |  |
| Wydajność jednej pompy | 5,0 | l/s |  |
| Wydajność jednej pompy | 0,0050 | m3/s |  |
| Wydajność jednej pompy | 18,00 | m3/h |  |
| Zakładana prędkość w ruroc | 1 | m/s |  |
| Obliczeniowa średnica rurociągu | 0,080139 | m |  |
| Dobrana średnica rurociągu | PE90 |  |  |
| Średnica wewnętrzna ruroc. | 0,0792 | m |  |
| Prędkość w rurze | 1,0149 | m/s |  |
| Wyznaczenie wysokości podnoszenia pomp |  |  |  |
| Długość rurociągów w przepompowni | 5 | m |  |
| Średnica rurociągów w przepompowni | 0,0792 | m |  |
| Długość rurociągu tłocznego | 225 | m |  |
| Średnica rurociągu tlocznego | 0,079 | m |  |
| Jedn. strata dla ruroc. przepompowni (nomogram) | 0,013 |  |  |
| Jedn. strata dla ruroc. tłocznego (nomogram) | 0,017 |  |  |
| Straty liniowe dla rurociągu przepompowni | 0,065 | m |  |
| Straty liniowe dla rurociągu tłocznego | 3,825 | m |  |
| Łączne straty liniowe | 3,89 | m |  |
| Straty miejscowe |  |  |  |
| współczynnik strat Z - kolano 90 stopni | 0,2 |  |  |
| współczynnik strat Z - trójnik | 0,3 |  |  |
| współczynnik strat Z - zawór zwrotny | 1 |  |  |
| współczynnik strat Z - zasuwa odcinająca | 0,5 |  |  |
| współczynnik strat Z - wylot | 1 |  |  |
| Ilość kolan 90 stopni | 8 | szt |  |
| Ilość trójników | 3 | szt |  |
| Ilość zaworów zwrotnych | 1 | szt |  |
| Ilość zasuw odcinających | 3 | szt |  |
| Ilość wylotów | 1 | szt |  |
| Suma Z | 6 |  |  |
| Prędkość w rurociągach przepompowni | 1,015 | m/s |  |
| V2/2g | 0,053 |  |  |
| Straty miejscowe | 0,315 | m |  |
| Łączne straty przepływu | 4,205 | m |  |
| Wysokość geometryczna tłoczenia |  |  |  |
| Rzędna dna przepompowni | 138,67 | m |  |
| Rzędna wylotu ruroc tłocznego | 148,5 | m |  |
| Różnica wysokości | 9,83 | m |  |
| Zakładane straty instalacji zraszania | 5 | m |  |
| Zakładane nadciśnienie na wylocie | 15 | m |  |
| Łączna minimalna wysokość tłoczenia | 34,0 | m |  |
| Parametry do doboru pomp |  |  |  |
| Wydajność pompy | 5,00 | l/s |  |
| Wysokość podnoszenia | 34,0 | m |  |
| Przyjęta wysokość podnoszenia | 12 | m |  |
| Dobór pomp – 2 szt. (jedna rezerwowa) | np. KRT F 80-250 |  |  |
|  | Q | 5 | l/s |
|  | H | 37 | m |
|  | N | 8,5 | kW |
|  | wirnik | ø170 |  |
|  | n | 2900 | obr/min |

#### 1.3.6.4. Sieci tłoczne ścieków technologicznych

Z przepompowni P6 wyprowadzone zostaną dwa rurociągi tłoczne, jeden będzie odprowadzał ścieki do komory istniejącej przepompowni ob. nr 07, która obecnie tłoczy ścieki na kwaterę „A”. Drugi rurociąg tłoczny będzie rozprowadzał ścieki po terenie placów dojrzewania kompostu nr 5 i 011. Na rurociągu tłocznym zainstalowane będą hydranty, z których za pomocą węży elastycznych (pożarowych) zakończonych dyszą nawodnione będą pryzmy z kompostu w trakcie procesu dojrzewania. Szczegóły rozwiązań, wyposażenie, średnice zamieszczono w części rysunkowej projektu.

#### 1.3.6.5. Sieci tłoczne ścieków przemysłowych i sanitarnych

Przewiduje się wykorzystanie do odprowadzania ścieków przemysłowych i sanitarnych istniejącego rurociągu tłocznego ø 90 mm o długości około 7 000 m, który odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej w ul. Śmiecińskiej. Istniejący rurociąg koliduje z projektowana halą sortowni, dlatego na tym odcinku projektuje się jego przełożenie. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych z zakładu do kanalizacji miejskiej nie ulega zmianie i jest zgodna z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

#### 1.3.6.6. Sieci tłoczne ścieków deszczowych

Z przepompowni P8 – ob. nr 9 wyprowadzone zostaną dwa rurociągi tłoczne, jeden będzie odprowadzał ścieki do komory istniejącej przepompowni ob. nr 07, która obecnie tłoczy ścieki na kwaterę „A”. Drugi rurociąg tłoczny będzie rozprowadzał ścieki po terenie placów dojrzewania kompostu nr 5 i 011 oraz do kompostowni tunelowej  -ob. nr 4. Szczegóły rozwiązań podobnie jak dla ścieków technologicznych.

## 1.4. Obiekty na sieciach

### 1.4.1. Studzienki kanalizacyjne

Na kanałach grawitacyjnych projektuje się studnie kanalizacji z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu o klasie wytrzymałości C35/45, wodoodporność W8, wykonanych zgodnie z normą PN-B-10729.

System musi składać się z elementów takich jak:

    - kręgi betonowe o średnicy wewnętrznej 1000 mm,

    - elementy przejściowe,

    - płyty odciążające,

    - pierścienie dystansowe pod zwieńczenie studni.

Kręgi studzienne winny być wyposażone w stopnie złazowe wg PN/H-74086. W miejscach montażu studni gdzie występuje woda gruntowa należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe, środkiem trwale związanym z betonem.

Elementy studzienek winny być łączone za pomocą uszczelek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych).

Przejście rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne za pomocą tulei ochronnej lub złączek do studni o średnicy odpowiedniej dla średnicy wprowadzanej rury kanalizacyjnej. Na zwieńczeniach studzienek rewizyjnych zlokalizowanych w drodze montować włazy kanałowe żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D-400 zgodne z PN-EN 124.  Natomiast studzienki zlokalizowane poza pasem drogowym można wykonać bez pierścienia i pokrywy odciążającej stosując płyty pokrywowe oraz właz klasy C250. Studzienki kanalizacyjne dla ścieków technologicznych (odcieków) należy zabezpieczyć od wewnątrz wykładziną chemoodporną. Pod każdą studzienką należy wykonać podbeton grubości 10 cm.

### 1.4.2. Studzienki przepływomierza

Dla umożliwienia kontroli ilości przetłaczanych ścieków przemysłowych i sanitarnych przez przepompownię przewiduje się wyposażenie rurociągów tłocznych w przepływomierze. Projektuje się realizację studzienek z zainstalowanym wewnątrz przepływomierzem elektromagnetycznym. Przepływomierz zamocowany będzie bezpośrednio na rurociągu. Przewiduje się zastosowanie typowego przepływomierza elektromagnetycznego kołnierzowego, przystosowanego do pomiaru ilości przetłaczanych ścieków. Wewnątrz studzienki zainstalować należy również złącze (opaskę montażowo-naprawczą) dla umożliwienia łatwego montażu i demontażu przepływomierza. Na zewnątrz studzienki przewiduje się zabudowanie zasuw odcinających doziemnych dla odcięcia spływu ścieków przy demontażu przepływomierza.

Informacje z przepływomierza należy przekazać do centralnej dyspozytorni.

### 1.4.3. Wpusty deszczowe kanalizacji deszczowej

Dla możliwości odprowadzenia ścieków deszczowych z powierzchni placów i dróg przewiduje się zastosowanie typowych wpustów deszczowych z osadnikiem.

Wpust deszczowy składał się będzie z następujących elementów:

- wpust uliczny żeliwny, przejazdowy, typ ciężki,

- kręgi betonowe o średnicy 50 cm z betonu żwirowego C35/45,

- pierścień utrzymujący żelbetowy Ø96 x 15 cm z  bet. kl 35/45,

- pierścień odciążający żelbetowy Ø96 x 25 cm z  bet. kl 35/45.

Odpływ ze studzienki wpustowej – za pomocą rury kanalziacyjnejDN`160. Odejście na wysokości 100 cm nad dnem studzienki.

Podbudowa pod studzienką  - z betonu kl. C12/15 grubości 15 cm.

Studzienki posiadać będą część osadnikową dla wychwycenia dużych elementów spłukiwanych z placu ze ściekami deszczowymi. Czyszczenie studzienek realizowane będzie za pomocą wozu asenizacyjnego.

### 1.4.4. Bloki oporowe

Zgodnie z PN-B-10725:1997 dla kształtek stosowanych na przewodach ciśnieniowych należy stosować wzmocnienia w postaci bloków oporowych. Dla wyznaczenia wielkości bloku oporowego przyjęto wzór:

N = Π∗Dy2∗p104∗4

Gdzie:

N – siła wzdłużna [kN]

Dy – średnica rury (kształtki) [mm]

P – maksymalne ciśnienie występujące w sieci (ciśn. próbne) [bar].

Dla obliczenia wielkości bloków przyjęto wartość wytrzymałości gruntu:

σ = 150 kN/m2.

Obliczenia i wielkości bloków oporowych przedstawiono w postaci tabelarycznej.

| Łuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kąt łuku | α | 11 | 15 |  |  | 22,5 |  | 30 |  | 45 |  | 60 |  | 90 |  | º |  |  |  |  |
|  | α | 0,192 | 0,262 |  |  | 0,393 |  | 0,524 |  | 0,785 |  | 1,047 |  | 1,571 |  | rad |  |  |  |  |
| Ciśnienie próbne | p | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | bar |  |  |  |  |
| Średnica łuku | D | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | mm |  |  |  |  |
| Siła wypadkowa dla łuków | R | 0,376 | 0,513 |  |  | 0,766 |  | 1,016 |  | 1,503 |  | 1,963 |  | 2,777 |  | kN |  |  |  |  |
| Wytrzymałość gruntu | σ | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | kN/m2 |  |  |  |  |
| wysokość wzmocnienia | h | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | m |  |  |  |  |
| Szerokość wzmocnienia | b | 0,025 | 0,034 |  |  | 0,051 |  | 0,068 |  | 0,100 |  | 0,131 |  | 0,185 |  | m |  |  |  |  |
| Kąt łuku | α | 11 | 15 |  |  | 22,5 |  | 30 |  | 45 |  | 60 |  | 90 |  | º |  |  |  |  |
|  | α | 0,192 | 0,262 |  |  | 0,393 |  | 0,524 |  | 0,785 |  | 1,047 |  | 1,571 |  | rad |  |  |  |  |
| Ciśnienie próbne | p | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | bar |  |  |  |  |
| Średnica łuku | D | 80 | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | mm |  |  |  |  |
| Siła wypadkowa dla łuków | R | 0,964 | 1,312 |  |  | 1,961 |  | 2,602 |  | 3,847 |  | 5,026 |  | 7,108 |  | kN |  |  |  |  |
| Wytrzymałość gruntu | σ | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | kN/m2 |  |  |  |  |
| wysokość wzmocnienia | h | 0,15 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | m |  |  |  |  |
| Szerokość wzmocnienia | b | 0,043 | 0,058 |  |  | 0,087 |  | 0,116 |  | 0,171 |  | 0,223 |  | 0,316 |  | m |  |  |  |  |
| Kąt łuku | α | 11 | 15 |  |  | 22,5 |  | 30 |  | 45 |  | 60 |  | 90 |  | º |  |  |  |  |
|  | α | 0,192 | 0,262 |  |  | 0,393 |  | 0,524 |  | 0,785 |  | 1,047 |  | 1,571 |  | rad |  |  |  |  |
| Ciśnienie próbne | p | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | bar |  |  |  |  |
| Średnica łuku | D | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | mm |  |  |  |  |
| Siła wypadkowa dla łuków | R | 6,022 | 8,201 |  |  | 12,258 |  | 16,262 |  | 24,044 |  | 31,415 |  | 44,428 |  | kN |  |  |  |  |
| Wytrzymałość gruntu | σ | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | kN/m2 |  |  |  |  |
| wysokość wzmocnienia | h | 0,15 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | m |  |  |  |  |
| Szerokość wzmocnienia | b | 0,268 | 0,364 |  |  | 0,545 |  | 0,723 |  | 1,069 |  | 1,396 |  | 1,975 |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Blok oporowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dno wykopu |  |  |  |  |  | Podsypka |  |  |  |  |  |  |
| Trójniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciśnienie próbne |  |  |  | p | 10 |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnica trójnika |  |  |  | D | 50 |  | mm |  |  |  |  |  |  | Blok oporowy |  |  |  |  |  |
| Siła wzdłużna działania na grunt |  |  |  | N | 1,96 |  | kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakładana wytrzymałość gruntu |  |  |  | σ | 150 |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |
| Zakładana wys. wzmocnienia |  |  |  | h | 0,1 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagana szerokość wzmocn. |  |  |  | b | 0,13 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciśnienie próbne |  |  |  | p | 10 |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnica trójnika |  |  |  | D | 80 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siła wzdłużna działania na grunt |  |  |  | N | 5,03 |  | kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakładana wytrzymałość gruntu |  |  |  | σ | 150 |  | kN/m2 |  |  |  | Dno wykopu |  |  |  |  |  |  |  | Podsypka |  |
| Zakładana wys. wzmocnienia |  |  |  | h | 0,15 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagana szerokość wzmocn. |  |  |  | b | 0,22 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciśnienie próbne |  |  |  | p | 10 |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnica trójnika |  |  |  | D | 100 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siła wzdłużna działania na grunt |  |  |  | N | 7,85 |  | kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakładana wytrzymałość gruntu |  |  |  | σ | 150 |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakładana wys. wzmocnienia |  |  |  | h | 0,15 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagana szerokość wzmocn. |  |  |  | b | 0,35 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciśnienie próbne |  |  |  | p | 10 |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnica trójnika |  |  |  | D | 200 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siła wzdłużna działania na grunt |  |  |  | N | 31,42 |  | kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakładana wytrzymałość gruntu |  |  |  | σ | 150 |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakładana wys. wzmocnienia |  |  |  | h | 0,25 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagana szerokość wzmocn. |  |  |  | b | 0,84 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ze względu na małe siły i wynikające z nich wielkości bloków oporowych dla kątów 11, 15 i 22,5 przyjmuje się, że dla średnic przewodów ciśnieniowych DN80 (PE90) i większych należy stosować bloki oporowe dla kształtek przy zmianie kierunku w pionie lub poziomie o kątach 30 i większych oraz o minimalnych wymiarach podanych w powyższej tabeli.

Zasuwy odcinające należy posadawiać na blokach o wymiarach w rzucie 0,4 x 0,4 m i wysokości 0,2 m. Kolano ze stopką pod hydrantami należy posadawiać na bloku o wymiarach 0,4 x 0,4 i wysokości 0,2 m.

Bloki oporowe należy wykonać z betonu C-16/20, z przekładką z papy lub folii od strony kształtki lub armatury.

### 1.4.5. Rury osłonowe

W miejscach przejść rurociągów pod drogami, gdzie może nastąpić w przypadku awarii wypłukanie gruntu pod drogą zastosowane będą rury osłonowe.

Dla odpowiedniego prowadzenia rury przewodowej w rurze osłonowej należy zastosować typowe płozy mocowane do rury przewodowej co ok. 1,0 m. Maksymalny rozstaw pierścieni płóz nie powinien przekroczyć 2 m. Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą osłonową i przewodową. Na końcach rur osłonowych należy wykonać zamknięcie  w postaci specjalnego pierścienia samouszczelniającego.

## 1.5. Wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci wodociągowej i kanalizacji obejmują:

- zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,

- wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,

- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,

- łączenie rur i kształtek,

- uzbrojenie rurociągu w armaturę,

- wykonanie obsypki rurociągu,

- próby szczelności sieci i odcinków,

- badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę.

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Zabezpieczenie terenu budowy

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zakładu oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robót w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków -budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, przejść rurociągami sieci wodociągowych i sieci kanalizacji przez drogi zakładowe i rurociągów tymczasowych.

Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność na trasie wykopu pod rurociągi sieci wodociągowych i rurociągu tłocznego kanalizacji.

Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędną istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W miejscach skrzyżowań rurociągów sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z kablami energetycznymi należy na kable energetyczne nałożyć rury ochronne dwudzielne.

Układanie i montaż  rurociągów

Przy prowadzeniu robót montażowych rurociągów należy wykonać wymianę sieci i demontaż nieczynnych odcinków wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – tak, aby nie pozostawiać nieczynnego uzbrojenia w pasie drogowym lub poza nim.

Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w pobliżu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu.

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustalono z uwzględnieniem wymagań PN-92-B-10735.

Układanie rurociągów z PE

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z „Instrukcja montażu” poszczególnych producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Przewody należy wykonać zgodnie PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” .

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Technologia budowy sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża.

Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0˚C - 30˚C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PE w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5˚C.

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu. Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych na rysunkach profili podłużnych.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badania szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie po ewentualnym zalaniu.

Na wysokości około 30 cm powyżej grzbietu rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury.

Wykonanie połączeń rur

Połączenia rur realizowane są w nieckach montażowych, wykonanych w warstwie podsypkowej rurociągów. Wymiary niecek montażowych muszą być odpowiednio dopasowane do średnicy rurociągu oraz rodzaju wykonywanego złącza.

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanych do tej samej grupy płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki.

Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu.

Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki (szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. Rury PE zgrzewać doczołowo, zgrzewarka sterowana mikroprocesorem, która ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza się do nadzoru i kontroli dokładności wykonania zgrzewu.

Zgrzewanie elektrooporowe odbywa się przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza" się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz). Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur.

Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje się po sprawdzeniu stanu zgrzewarki, (jeśli jest – generatora również), narzędzi oraz rur i kształtek. Przy użyciu skrobaka należy usunąć utlenioną warstwę PE, z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym,  jeśli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy przemyć jej powierzchnie wewnętrzną płynem czyszczącym. Następnie należy zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Tak zestawione elementy połączenia należy unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić jeszcze raz głębokość wsunięcia każdego elementu do wnętrza kształtki. Przeprowadzić zgrzewanie godnie z instrukcją obsługi zgrzewarki.

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym.

Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy połączeniach tworzywo sztuczne/stal i tworzywo sztuczne/żeliwo.

Przygotowanie rurociągów do obsypania i zagęszczenia obsypki

Po zakończeniu robót montażowych należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zamknięcie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i wykonaniu próby szczelności pomiędzy punktami węzłowymi, należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu Wykonawcy.

Montaż armatury

Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania robót montażowych. Zasuwy podziemne należy ustawiać na blokach z betonu, aby nie wprowadzać dodatkowych naprężeń. Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z wrzecionem właściwym powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy.

Hydranty nadziemne należy łączyć z przewodem wodociągowym poprzez trójnik wmontowany w przewód, odcinek rury prostej i kolano ze stopką. Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi na podparciu z bloków betonowych. Hydranty należy montować na przewodzie po przeprowadzeniu próby szczelności, montując w trakcie budowy wodociągu wszelkie niezbędne kształtki przyłączeniowe.

Pozostałą armaturę montować zgodnie z wytycznymi producenta.

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Zasuwy w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej należy zabetonować w klocki o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem C8/10.

Badanie szczelności

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.

Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt nr 3., Warszawa 2001 oraz normą PN-81/B-10725 lecz nie więcej niż 6 bar dla rur PN 6. Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Próbę należy wykonać po częściowym zasypaniu rurociągów z pozostawieniem widocznych złączy. Odcinek należy uznać za szczelny, jeżeli w czasie 30 min nie będzie spadać ciśnienie.

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż1 MPa dla wodociągu.

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody.

Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika.

## 1.6. Wykonanie robót ziemnych

### 1.6.1. Odwodnienie i zabezpieczenie ścian wykopów

Jako zabezpieczenie ścian wykopów projektuje się deskowanie pełne z teleskopowymi rozporami stalowymi. Deskowanie to można wykonywać jako drewniane lub można zastosować stalowe inwentaryzowane umocnienia wykopów składające się z dwóch ścian połączonych rozporami teleskopowymi tzw. szalunków segmentowych.

Tam gdzie rurociągi układane będą powyżej poziomu wody gruntowej, nie ma konieczności stosowania szczególnych zabiegów odwadniających wykopy. Ewentualną wodę w wykopie pochodzącą z  sączeń wody lub z opadów atmosferycznych należy odprowadzić metodą powierzchniową przy pomocy pompy odwadniającej. Nie przewiduje się występowania poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu.

W rejonach, w których poziom wody gruntowej będzie stabilizować się powyżej poziomu dna wykopu, należy zastosować drenaż wzdłuż dna wykopu lub igłofiltry w celu odprowadzenia napływającej wody.

Odwadnianie wykopów prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha.

### 1.6.2. Zasady wykonania robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych

użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad:

- Roboty ziemne prowadzić krótkimi odcinkami.

- W danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i zabezpieczyć.

- Nie dopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopów na dzień następny.

- W miejscach skrzyżowań z przejściami dla pieszych należy stosować kładki z poręczami.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te powinny posiadać obustronna barierkę wysokości 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6 m. Oparcie kładki na powierzchni terenu min. 0,8 m z każdej strony.

Zdjęcie warstwy humusu

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć z terenu budowy ręcznie lub mechanicznie warstwę ziemi urodzajnej - humusu. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń).

Usunięta w ten sposób górna warstwa gleby należy do Właściciela terenu i powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Inżyniera.

Ziemie urodzajne należy pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia robót ziemnych lub wywieźć na składowisko. Ilość wywożonej ziemi urodzajnej podlega kontroli Inżyniera. Po zakończeniu robót ziemię urodzajną należy rozścielić w miejscu, z którego została zdjęta.

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób widoczny oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu, przewody i kable energetyczne lub inne należy zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. Niewybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża.

Warstwa stanowiąca bezpośrednie podłoże rury o odpowiedniej nośności ma duże znaczenie dla trwałości i prawidłowego działania rurociągu. Spód wykopu należy wykonać z zadanym spadkiem i przy uwzględnieniu głębokości ułożenia rurociągu. Z tego względu należy unikać późniejszego naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli z jakiegoś powodu doszło do naruszenia struktury gruntu trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.

Wykonanie podsypki

Składowisko materiału do podsypki powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

Materiał do podsypki lub warstwy wyrównawczej powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty.

- materiał nie może być zmrożony,

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Aby zagwarantować równomierne ułożenie rury, należy przewidzieć odpowiednie niecki montażowe pod każdym łącznikiem o szerokości odpowiadającej 2 – 3 krotnej szerokości łącznika. Niecki dla łączników o szerokości 0,5 m należy wykonać w sposób umożliwiający łączenie rur i kontrole strefy połączenia bez naruszania podsypki.

Wysokość podsypki w gruntach spoistych powinna normalnie wynosić 0,10 m.

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.

Podsypka powinna być wykonana zgodnie ze spadkiem rurociągu bez zagęszczenia. Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej powierzchni swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10,0 cm.

Zagęszczenie podsypki może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Wykonanie obsypki

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Materiał obsypki powinien być układany równocześnie z obydwu stron rurociągu, warstwami o grubości max 30 cm i zagęszczany.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w strefie wspierającej rurociąg od

spodu.

Do obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty podatne na zagęszczenie (piasek, żwir).

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do podsypki.

Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania.

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. Podłoże wraz z podsypka należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu.

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Rury należy w trakcie zagęszczania gruntu zabezpieczyć przed przemieszczeniem pionowym. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W strefie podsypki należy dokonywać zagęszczenia ręcznego względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1 kN).

W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym.

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa, aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 0,3 m ponad wierzch rury.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów, jeżeli są to grunty zagęszczalne. Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć poza teren budowy, na miejsce wskazane przez Inżyniera.

Zasypanie wykopów

Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu sieci.

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczania.

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,

etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką szalunków i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni.

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów.

Warstwa przykrywająca, która występuje 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do  5 kN).

Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne.

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz wymagana grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego materiału.

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia:

a.) w pasie drogowym:

- dla warstw do głębokości 2 m 		> 0,97

- dla warstw powyżej 2 m głębokości 	> 0,95

b.) poza pasem drogowym i pozostałych terenach ZZO

- wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić > 0,97.

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją    20%. Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. Badanie zagęszczenia gruntu powinno być wykonane przez przedsiębiorstwo specjalistyczne dysponujące sprzętem do skutecznego wykonania robót.

# 2. Instalacje wewnętrzne wod-kan

## 2.1. Obiekt 1 - budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne

### 2.1.1. Instalacje wodne

Projekt przewiduje zasilanie obiektu w wodę zimną przewodem PE 63 z zamontowanym na wejściu zaworem przelotowym Ø50 i kurkiem spustowym. Zasilanie doprowadzone jest również do pomieszczenia kotłowni gdzie następuje odgałęzienie na przewód Ø50 doprowadzony do podgrzewacza pojemnościowego (ujętego w projekcie technologii kotłowni) oraz na przewód Ø50 zasilający instalację wody zimnej. Obiekt wyposażony został w  umywalki, zlewozmywaki, natryski do których doprowadzona będzie woda zimna i c.w.u., oraz miski ustępowe z płuczkami wbudowanymi, pisuary z kurkami naciskowymi,  kurki ze złączką do węża do których doprowadzona będzie woda zimna.

Przewody rozprowadzać należy w bruzdach ściennych, izolując termicznie przewody cieplej wody i cyrkulacji. Punkty czerpalne i baterie chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączka do węża kulowe. Po wykonaniu instalację wodną poddać należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować. Trasy przewodów podaje część graficzna opracowania.

### 2.1.2. Instalacje kanalizacyjne

Ścieki gosp.-byt. odprowadzone zostaną do systemu pionów i poziomów a następnie do studni rewizyjnych. Odpływy sanitarne będą odprowadzane z wyżej wymienionych urządzeń sanitarnych oraz z kratek. Każdy z pionów należy wyposażyć w rewizję.

Myjki butów pracowników podłączone są do oddzielnego pionu i projektuje się na wylocie odpływu ścieków (spadek 5%) zamontowanie osadnika błota dla zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej przed zamuleniem. Osadnik w formie studni typowej betonowej d = 1,0 m przegłębiony w stosunku do dopływu i odpływu o ca 1,0m wymagać będzie okresowego opróżniania wozem asenizacyjnym. Odpływ podczyszczonych ścieków należy skierować do studni kanalizacji sanitarnej.

## 2.2. Obiekt 05 - budynek socjalno - wagowy z portiernią

### 2.2.1. Instalacje wodne

Budynek istniejący. Przewiduje się wymianę rurociągów i armatury w pomieszczeniu WC i natrysków o standardzie opisanym jak dla budynku – ob. nr 1.

### 2.2.2. Instalacje kanalizacyjne

Ścieki gosp.-byt. odprowadzone zostaną do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejące szambo należy zdemontować. Przewiduje się wymianę pionów kanalizacyjnych, umywalki, pisuaru i miski ustępowej.

## 2.3. Obiekt 2 – hala sortowania odpadów

### 2.3.1. Instalacje wodne

Projekt przewiduje zasilanie obiektu w wodę zimną przewodem PE 32 z zamontowanym na wejściu zaworem przelotowym Ø32 i kurkiem spustowym. Zasilanie wprowadzone jest do pomieszczenia WC zlokalizowanego w hali. Obiekt wyposażony został w  umywalki oraz  miski ustępowe z płuczką wbudowaną do których doprowadzona będzie woda zimna. Obok umywalek zaprojektowano przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3 kW.

Przewody rozprowadzać należy w bruzdach ściennych, izolując termicznie przewody ciepłej wody, baterie chromowane, zawory przelotowe kulowe. Po wykonaniu instalację wodną poddać należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować. Trasy przewodów podaje część graficzna opracowania.

### 2.3.2. Instalacje kanalizacyjne

Ścieki gosp.-byt. odprowadzone zostaną z pionu nr 1 i poziomem do studni rewizyjnej na zewnątrz obiektu. Odpływy sanitarne będą odprowadzane z wyżej wymienionych urządzeń sanitarnych. Pion należy wyposażyć w rewizję.

Ścieki technologiczne odprowadzane są do odcinków aco (odwodnienie lizionwe) zaprojektowanych w posadzce przyziemia w rejonie bram. Dalej ścieki spływają do studni zlokalizowanych na sieci zewnętrznej kanalizacji technologicznej.

### 2.3.3. Instalacja wewnętrzna p.poż.

W ramach ochrony obiektu sortowni w zakresie p-poż, zgodnie z wytycznymi zawartymi w części technologicznej projektu przewiduje się wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej.

Instalacja p-poż zasilana będzie w wodę z zewnętrznego wodociągu zakładowego.

Ponieważ hala sortowni jest nieogrzewana, przewiduje się zastosowanie wewnętrznej instalacji hydrantowej 52 tzw. „suchej” z hydrantami szafkowymi. Instalacja musi zapewnić pobór wody z minimum dwóch hydrantów w ilości minimum 2 x 2,5 dm3/s.

Lokalizację hydrantów rozmieszczono w taki sposób aby ich zasięg (20 mb węża + 10 m zasięgu strugi) pokrył całą powierzchnię hali ob. nr 2.

Wewnętrzna instalacja hydrantowa wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych o średnicach DN80 i DN50. Lokalizacja szafek hydrantowych wg rysunku rzutu instalacji w hali. Mocowanie rur stalowych ocynkowanych – za pomocą typowych obejm instalacyjnych, mocowanych do konstrukcji hali.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony p-poż budynków z dnia 16 czerwca 2003 roku nawadnianie opróżnionej „suchej” instalacji ma się odbywać ręcznie i automatycznie. Dlatego wewnątrz hali przewiduje się zainstalowanie zasuwy kołnierzowej o średnicy DN80 z napędem elektrycznym o mocy 0,37 kW. Zasuwa umieszczona będzie w szafce ocieplonej i ogrzewanej dla zabezpieczenia rurociągu i zasuwy przed zamarznięciem w okresie zimowym. Ogrzewanie – za pomocą drutu grzejnego oporowego sterowanego termostatem – wg opracowania branży elektrycznej.

Przy każdym hydrancie 52 w hali przewiduje się umieszczenie przycisku uruchamiającego zasuwę z napędem elektrycznym, który spowoduje jej otwarcie i nawodnienie instalacji.

Uruchamianie zasuwy może być również ręczne poprzez pokrętło na napędzie. Odwodnienie instalacji hydrantowej przewiduje się poprzez zawory hydrantowe (odcinki pionowe) oraz poprzez odwodnienie zlokalizowane przy zasuwie. Odwodnienie instalacji musi być przeprowadzone po każdorazowym jej nawodnieniu.

## 2.4. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 z września 2001, z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 z sierpnia 2003  oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 z lipca 2003  przestrzegając odnośnych przepisów BHP. Inwestycje liniowe należy nanieść na plany sytuacyjne (w otwartym wykopie) przez uprawnionego geodetę. W miejscach występującego istniejącego uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na podkładach geodezyjnych krzyżującego się z projektowanymi rurociągami kanalizacyjnymi, wodociągowymi lub projektowanymi obiektami należy przed rozpoczęciem robót dokonać przekopów próbnych i w przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do biura autorskiego.

# Tom III Część I – instalacje c.o. i wentylacji

Przedmiotem niniejszej części projektu są instalacje cieplno-wentylacyjne projektowane w obiektach i na terenie ZZO.

W niniejszej części ujęte są:

- kotłownia (rozwiązania układu źródła ciepła wraz ze stacją przygotowania c.w.u.) w budynku techniczno – warsztatowym i pomieszczenia socjalne – ob. nr 1

- instalacje ogrzewania (instalacje cieplne), wentylacji i klimatyzacji budynków (budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne - ob. nr 1; hala sortowania odpadów - ob. nr 2),

# 1. kotłownia

## 1.1. Część ogólna

### 1.1.1. Lokalizacja kotłowni

Kotłownia olejowa znajdować się będzie w projektowanym pomieszczeniu budynku na parterze. Kotłownia pracować będzie dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej. Wytwarzanie ciepła odbywać się będzie w dwóch kotłach grzewczym o mocy 180 kW każdy  zasilanych olejem opałowym magazynowanym w sąsiednim pomieszczeniu.

### 1.1.2. Obsługa

Przyjęte urządzenia sterujące i kontrolno – zabezpieczające dla kotła pozwalają na prace z „ograniczonym nadzorem’’. Obsługującym kotłownię może być konserwator obiektu posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne energetyczne dla stanowiska ,,eksploatacji’’. Praca kotła przewidziana jest przez cały rok.

### 1.1.3. Ochrona atmosfery i wód

Spaliny z kotłów odprowadzane są kominami stalowymi dwupłaszczowymi z blachy kwasoodpornej Dn225. Kominy przytwierdzony jest do ściany zewnętrznej o wysokości ~ 11,0 m od poziomu terenu.

### 1.1.4. Zagadnienia przeciwpożarowe

Kotłownia została zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu budynku. Kocioł opalany będzie olejem opałowym lekkim typu EL o oznaczeniu WT-93/MZRPiP/22, magazynowanym w 10 zbiornikach jednopłaszczowych olejowych o łącznej pojemności V=10,0 m3. Zasilanie kotła paliwem nastąpi poprzez instalację olejową wykonaną z rur miedzianych łączonych lutem twardym.

Pomieszczenie kotłowni zalicza się do nie zagrożonych wybuchem. Obciążenie ogniowe kotłowni poniżej 500 MJ/m2. Kotłownia wydzielona jest z pozostałej części budynku ścianami i stropem o odporności ogniowej 60 minut. Drzwi kotłowni metalowe otwierające się na zewnątrz pomieszczenia pod naciskiem, z samozamknięciem o odporności ogniowej 30 minut poświadczonej atestem.

Wykonać instalację „połączeń wyrównawczych” dla wszystkich urządzeń kotłowni. Prace montażowe budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 3 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 406) wraz z późniejszymi zmianami.

Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę ręczną proszkową 12 kg dla klas pożaru ABC.

## 1.2. Bilans cieplny kotłowni

Kotłownia będzie źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz podgrzewu ciepłej wody:

| L.p. | Składnik bilansu | Q [kW] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja c.o. – ob. nr 1 | 76,50 |
| 2 | Instalacja central wentylacyjnych w sortowni – ob. nr 2 | 130,00 |
| 3 | Instalacja central wentylacyjnych w budynku – ob. nr 1 | 121,40 |
| 4 | Podgrzew ciepłej wody użytkowej | priorytet |
|  | RAZEM | 327,90 |

Ciepła woda użytkowa w okresie zimowym będzie przygotowywana w układzie priorytetowym, natomiast w okresie letnim na potrzeby c.w.u. będzie pracował jeden kocioł.

## 1.3. Czynnik grzewczy i parametry pracy kotłowni

Przyjęto następujące parametry pracy projektowanych instalacji w kotłowni:

- Temperatura wody grzewczej dla c.o. i wentylacji mechanicznej 	- 90/70 oC

- Temperatura c.w.u. dla celów sanitarnych				- 60/10 oC

- Ciśnienie robocze max. dla części grzewczej			- 3 bar

- Ciśnienie robocze max. dla instalacji wodociągowej 		- 6 bar

Regulacja parametrów wody grzewczej dla obiegów centralnego ogrzewania realizowana jest przez podmieszanie na zaworze 3-drogowym usytuowanym wraz z pompami obiegowymi na projektowanym rozdzielaczu c.o.

## 1.4. Źródła ciepła – technologia kotłowni

### 1.4.1. Opis urządzeń w kotłowni

W kotłowni przewidziano montaż dwóch kotłów o mocy 180 kW z palnikiem opalanym olejem opałowym lekkim.

Woda z kotła kierowana będzie do następujących układów pompowych:

- instalacja c.o. 						– obieg nr 1

- instalacja central wentylacyjnych w sortowni	– obieg nr 2

- instalacja central wentylacyjnych 			– obieg nr 3

- ciepła woda użytkowa 				– obieg nr 4

Podgrzew c.w.u. odbywać się będzie w dwóch zasobnikach pojemnościowych 500 l każdy.

Do wymuszenia obiegów wody grzewczej, przewiduje się zastosowanie pomp bezdławicowych.

### 1.4.2. Zabezpieczenie kotła i instalacji

#### 1.4.2.1. Dobór naczyń wzbiorczych

Obliczenie zgodne z PN-99/B02414

- ciśnienie max. – 3,0 bar,

- ciśnienie statyczne w instalacji – 1,1 bar

- pojemność instalacji c.o. – V = 1400 dm3,

- temperatura wody instalacyjnej – tz = 90oC

Zabezpieczenie instalacji c.o. stanowić będą dwa naczynia wzbiorcze.

- pojemność całkowita naczynia – 200 litrów,

- ciśnienie robocze max – 6,0 bar,

- ciśnienie wstępne – 1,5 bar,

- przyłącze – Dn 25.

#### 1.4.2.2. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła i zasobnika c.w.u.

Ze względu na znamionową moc grzewczą kotła Q = 240 kW zgodnie z Decyzją Urzędu Dozoru Technicznego nr 42-C-04/imp. Z dnia 13.04.2004 przyjęto zawór bezpieczeństwa wielkość 1” nastawa 3,0 bar.

Zabezpieczenie pracy zasobnika c.w.u. stanowić będzie zawór bezpieczeństwa 2115 wielkości ¾” nastawa 6,0 bar. Dla kompensacji zmian objętości wody w zasobniku c.w.u. przy braku poboru przewidziano naczynie wzbiorcze o poj. 120 l.

## 1.5. Instalacja odprowadzania spalin

Aby zapobiec szkodliwemu działaniu kondensacji spalin do odprowadzania spalin zastosowany zostanie komin wykonany ze stali stopowej nierdzewnej, złożony z elementów dwuściennych dla części pionowej i poziomej (czopucha). Pionowa i pozioma część przewodów kominowych wykonana będzie z elementów o średnicy DN 225. W dolnej części kominów przewidziano odskraplacz i wyczystkę dla odprowadzenia skroplin oraz umożliwienia czyszczenia.

Komin montowany będzie do ściany zewnętrznej budynku przy pomocy gotowych obejm konstrukcyjnych dostarczonych przez producenta.

Montaż komina przeprowadzić należy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz wytycznymi producenta.

## 1.6. Wentylacja kotłowni wg PN-B-02431-1 (jak dla kotłowni gazowych)

Do nawiewu kotłowni przyjęto kanał typu ,,Z’’ o wymiarze 800x300, z dwoma kratkami nawiewnymi 200x300 i 600x300, zlokalizowanymi tuż nad podłogą.

Wentylacja wywiewna – wg PN-B-02431-1.

Wlot kanału wywiewnego bezpośrednio pod stropem pomieszczenia kotłowni. Otwór wywiewny zaopatrzyć w siatkę stalową o średnicy oczek min 1 cm2.

## 1.7. Stacja uzdatniania wody

Dla projektowanej kotłowni przewidziano zmiękczacz jonowymienny.

UWAGA:

Gwarancja producenta kotłów nie będzie obejmować szkód powstałych w wyniku nieprawidłowych parametrów wody w zładzie instalacyjnym spowodowane brakiem urządzeń uzdatniających wodę.

## 1.8. Rurociągi kotłowni z uzbrojeniem.

Przewody technologiczne kotłowni wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-79/H-74219 łączonych przez spawanie, z armaturą mufową i kołnierzową na parametry minimalne 120oC PN6. Do zmiany kierunków prowadzenia przewodów stosować prefabrykowane kolana stalowe do spawania typ hamburski o promieniu gięcia R=1-1,5 Dn.

Połączenia przewodów o różnych średnicach za pomocą zwężek symetrycznych stalowych do spawania. Połączenie pomp mufowe i kołnierzowe; mieszacze trzydrogowe kołnierzowe.

Połączenie instalacji uzupełniania wody musi być wykonane jako „rozłączne”, przez zastosowanie śrubunków oraz przewodu giętkiego na ciśnienie min. 6bar. Jako armaturę odcinającą przyjęto zawory kulowe przelotowe na wodę gorącą 120oC, PN6 dla części grzewczej  i PN10 dla części wodociągowej. Do odpowietrzania instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne, montowane w najwyższych punktach instalacji. W najniższych punktach instalacji, rurze wybiorczej naczynia przeponowego, zasobniku c.w.u. oraz w filtrze odmulniku zastosować zawory kulowe spustowe z przyłączem mufowym z zaślepką. Całość armatury ujęto w zestawieniu podstawowych materiałów. Jako podparcia i zawieszenia rurociągów i urządzeń stosować systemowe elementy kształtowe. Podparcia lub podwieszania przewodów stalowych w minimalnej rozstawie:

- dn 15-40    co 2,0 m

- dn 50-80    co 2,5 m

Po wykonaniu montażu cała instalacja winna być dwukrotnie przepłukana wodą czystą. Ciśnienie próbne instalacji grzewczej (bez kotła, naczynia wzbiorczego i zaworów bezpieczeństwa) ppr=4,5 bar. Pozytywny wynik próby (całkowity brak ubytku wody i spadku ciśnienia) pozwala na przystąpienie do próbnego rozruchu kotłowni.

Po dokonaniu rozruchu, ograniczyć do minimum spuszczanie wody instalacyjnej z układu c.o. i kotłowni.

### 1.8.1 Sieć technologiczna dla kabin sortowniczych

Projektuje się sieć technologiczną z kotłowni do central wentylacyjnych i klimatyzujących kabin sortowniczych. Z uwagi na brak ich lokalizacji (lokalizację kabin określi dostawca linii sortowniczej) rozwiązania sieci sortowni zostaną rozwiązane w projektach wykonawczych.

## 1.9. Instalacja olejowa

Paliwo stosowane do palników – olej opałowy lekki.

Dane techniczne:

- wartość opałowa					41500 kJ/Nm3

- gęstość w temperaturze 20oC nie większa niż	0,9 g/ml

- temperatura zapłonu nie niższa niż			56oC

- lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC	4,0 – 8,0 mm/s

- zawartość siarki nie więcej niż			0,3%

- barwa							czerwona

Nominalne zapotrzebowanie oleju:

G = 360*3600/(41500*0,94) = 33,2 kg/h

Docelowe roczne zużycie paliwa ( obliczone szacunkowo )

B = 33,2*0,5*24*220 =  87 650 kg/rok

Wewnętrzną instalację olejową wykonać jako jednorurową w systemie rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. W celu ograniczenia oporów instalacji wszystkie zmiany trasy wykonać przy pomocy łuków miedzianych ( nie używać kolan ). Rury olejowe mocować za pomocą obejm stalowo-gumowych. Instalację paliwową poddać próbie szczelności na ciśnienie ppr = 5,0 bar.

Palnik olejowy wyposażony będzie w armaturę uniwersalną: filtr oleju jednodrogowy z odpowietrzeniem i odcięciem. Doprowadzenie oleju od filtra do palnika poprzez fabryczne węże stalowe.

## 1.10. Uwagi montażowe

### 1.10.1. Wytyczne do wykonania montażu kotłowni

Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II.

Kocioł i inne urządzenia należy montować ściśle wg DTR wydanych przez producentów.

Materiał na rurociągi z rur stalowych bez szwu przewodowych czarnych wg PN-79/H-74244. Łączenie przewodów przez spawanie, a z armaturą na kołnierze stalowe PN 6-10-16 lub gwint. Kolana do spawania typ „hamburski” o promieniu gięcia R=1-1,5Dn, dla wylotu z zaworu bezpieczeństwa R=3Dn.

Wszystkie rury w obrębie kotłowni prowadzone po ścianach. Przejścia rurociągów technologicznych przez ściany oddzielenia stref pożarowych uszczelnić masą CP601S Hilti.

Po zamontowaniu instalacji i stwierdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją jej wykonania, należy przeprowadzić dwukrotnie płukanie czystą wodą. Gotową instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność, stosując następujące ciśnienia próbne:

- instalacja grzewcza przewody	ppr = 4,5 bara,

- instalacja z urządzeniami 		ppr = 3,0 bara,

- instalacja wodociągowa		ppr = 9,0 bara

Z próby ciśnieniowej należy wyłączyć naczynia wzbiorcze, przyrządy pomiarowe i zawory bezpieczeństwa.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia, wyposażenie muszą być oryginalne, najlepszej jakości, dopuszczone do stosowania (posiadające aktualne atesty i dopuszczenia).

Rurociągi w kotłowni oznakować zgodnie z PN-70/M-01270 i BN-77/8975-14 za pomocą samoklejących kolorowych pasków i wskaźników poziomych określających rodzaj medium i kierunek przepływu.

Oznakować: urządzenia i zawory za pomocą tabliczek z numerami.

Pomieszczenie kotłowni oznakować szyldem o wymiarach 300x200 – żółte podłoże z czarnym napisem: KOTŁOWNIA OLEJOWA Nieupoważnionym wstęp wzbroniony!

Poszczególne urządzenia jak kocioł, zasobnik c.w.u., naczynia wzbiorcze, filtr magnetyczny podlegają rejestracji we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń należy przeprowadzać okresowe, zgodnie          DTR-kami urządzeń, przeglądy serwisowe przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

### 1.10.2. Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych

Wszystkie przewody technologiczne i instalacyjne kotłowni, a w szczególności złącza spawane i gwintowane oczyścić szczotkami z korozji i zanieczyszczeń w następujący sposób:

- Rurociągi gorące:

- oczyścić powierzchnię do II-go stopnia czystości;

- odtłuścić powierzchnię rozpuszczalnikiem organicznym;

- malować dwa razy farbą podkładową przeciwrdzewną;

- malować jeden raz emalią ftalową olejoodporną (malować 3 razy rury nie izolowane cieplnie).

- Rurociągi zimne i konstrukcje:

- oczyścić powierzchnię j.w.;

- malować powierzchnię dwa razy farbą podkładową ftalowo-miniową 60%;

- malować powierzchnię dwa razy emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania.

Roboty antykorozyjne wykonać z instrukcją KOR-3A

### 1.10.3. Wytyczne wykonania izolacji ciepłochronnej

Dla przewodów cieplnych: izolacja termiczna rurociągów projektowana jest z pianki poliuretanowej gr. 30 mm pod płaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego lub samo gasnącego.

Izolacje przewodów c.w.u. i cyrkulacji wykonać z pianki poliuretanowej 13mm; izolację wykonać i odebrać wg normy PN-B/02421.

## 1.11. Magazyn oleju opałowego

W warunkach obliczeniowych kotłownia olejowa zużywać będzie 56 500 kg/rok oleju opałowego. Dla powyższych danych pojemność zbiorników  powinna starczyć na okres około 9 tygodni. Jako magazyn paliwa zaprojektowano 10 jednopłaszczowych zbiorników oleju.

Zbiorniki mogą być wypełnione maksymalnie do 95% objętości.

Baterie zbiorników wyposażyć w zawór oddechowy wyprowadzony ponad dach, instalację zalewową z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie oraz sygnalizację poziomu napełnienia zbiorników. Instalację zalewową wyposażyć w złączkę do cysterny tankującej.

Zbiorniki paliwa oraz instalacje olejową należy skutecznie uziemić.

Wokół zbiorników należy wykonać wannę olejową mogącą wychwycić co najmniej pojemność 1 zbiornika tz. 1m3. Wielkość wanny zgodnie z rysunkiem, całość należy wyłożyć materiałem olejoodpornym, wysokość min 20cm od posadzki

### 1.11.1. Wentylacja pomieszczenia magazynu paliwa

Wentylacja nawiewna i wywiewna

Założona ilość wymian 21/h

Ilość powietrza nawiewanego  Vn = 120 m3/h

Do nawiewu przyjęto kanał o wymiarze 400x125mm zabezpieczony siatką o oczkach min. 1cm2.

Do wywiewu przyjęto kanał okrągły 200mm zabezpieczony siatką o oczkach min. 1cm2, wylot zakończony wywietrzakiem cylindrycznym typ A200.

## 1.12. Zakres prac branżowych

### 1.12.1. Budowlane

- fundament pod kocioł, zasobnik i komin o wymiarach wg rysunku;

- wymagana odporność ogniowa ścian i stropów: 60 minut;

- drzwi do kotłowni, drzwi szerokości 1000 mm, wysokości 2000 mm oraz odporności ogniowej 30 min;

- otwory pod kanały nawiewne i wywiewne,

- otwór wylotowy pod komin spalinowy ø 320;

- po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej posadzkę kotłowni wyprofilować ze spadkami w kierunku odwodnień i wyłożyć płytkami glazurowymi trudnościeralnymi;

- ściany projektowanej kotłowni o wysokości 2 m wyłożyć płytkami glazurowymi, powyżej pomalować farbę emulsyjną.

### 1.12.2. Elektryczne i AKPiA

- instalacja oświetleniowa i prądowa w pomieszczeniu;

- gniazda 220/380V i 24 V w kotłowni;

- cała instalacja olejowa łącznie ze zbiornikami skutecznie uziemiona i zabezpieczona przed elektrycznością statyczną;

- złącze kontrolne dla autocysterny (w okolicy skrzynki zalewowej)

# 2. budynek techniczno – warsztatowy i pomieszczenia socjalne – ob. nr 1

## 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

### 2.1.1. Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat ciepła dla budynku socjalnego wynosi:

Q = 76,5 kW

przy następujących temperaturach wewnętrznych:

- pomieszczenia jadalni, WC, biur, magazynu +200C

- umywalnia, szatnia +240C

- suszarnia +320C

### 2.1.2. Opis projektowanej instalacji c.o.

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania o parametrach wody 800/600.

Instalacja zasilana będzie z projektowanej kotłowni zlokalizowanej w budynku socjalnym w pom. 0.16. Instalacja zasilana będzie z rozdzielacza

Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona będzie pod stropem drugiej kondygnacji i poprzez piony zasilać będzie pozostałe piętra. Instalację należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Wszystkie rury za wyjątkiem gałązek grzejnikowych należy zaizolować cieplnie izolacją z pianki poliuretanowej.

Jako odbiorniki ciepła projektuje się grzejniki płytowe z konwektorem z zasilaniem bocznym. Na gałązce zasilającej należy zamontować zawór termostatyczny z nastawą wstępną, natomiast na gałązce powrotnej zawór odcinający z możliwością spuszczenia wody. Wszystkie zwory termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne cieczowe.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnienia równą 1,5 x ciśnienie robocze. Po wykonaniu próby ciśnienia należy skutecznie przepłukać instalację.

## 2.2. Instalacja ciepła technologicznego.

### 2.2.1. Bilans instalacji ciepła technologicznego

Wymagane moce nagrzewnic wentylacyjnych przedstawiają się następująco:

- linia N1  	-  10,1 kW sala edukacyjna – pracuje podczas zajęć

- linia N2  	-    9,4 kW suszarnia – pracuje w czasie suszenia

- linia N3       - 18,9 kW szatnie, umywalnie – pracuje w 100% wydajności podczas odbywania się zmiany – w pozostałym okresie w 50% wydajności

- linia N4   	-   9,1 kW jadalnia – pracuje podczas przyrządzania posiłków

- linia N5      -  35,9 kW warsztat, stanowisko naprawcze – pracuje podczas pracy warsztatu

- linia NO  	- 38,0 kW nawiew odsysacz – pracuje podczas rozruchu i prób silników

--------------------------------

RAZEM       121,4 kW

### 2.2.2. Opis projektowanej instalacji c.t.

Projektuje się instalację ciepła technologicznego o parametrach wody 900/700. Instalacja zasilana będzie z projektowanej kotłowni zlokalizowanej w budynku socjalnym w pom. 0.16. Instalacja zasilana będzie z rozdzielacza.

Dla instalacji c.t. na rozdzielaczu projektuje się pompę obiegową.

Instalacja ciepła technologicznego prowadzona będzie pod stropem drugiej kondygnacji, z której zasilane będą nagrzewnice wentylacyjne na pierwszej i drugiej kondygnacji.

Instalację należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Wszystkie rury należy zaizolować cieplnie izolacją z pianki poliuretanowej.

Jako odbiorniki ciepła projektuje się nagrzewnice wentylacyjne wodne zlokalizowane w centralach wentylacyjnych lub nagrzewnice kanałowe.

W celu regulacji instalacji oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zaprojektowano zespoły pompowo-regulacyjne wyposażone w:

- pompę obiegową,

- zawór trójdrogowy z siłownikiem,

- zawór zwrotny,

- filtr siatkowy,

- zawór regulacyjny,

- zawory odcinające,

- manometry, termometry i termomanometry.

Zespół pompowo-regulacyjny należy zlokalizować przy nagrzewnicach wodnych.

Rurociągi c.t. należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm.

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą odpowietrzników automatycznych dn 15 umieszczonych w najwyższych punktach pionu i za pomocą odpowietrzników zamontowanych w nagrzewnicach.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnienia równą 1,5 x ciśnienie robocze. Po wykonaniu próby ciśnienia należy skutecznie przepłukać instalację.

## 2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

### 2.3.1. Tabela bilansowa – zestawienie ilości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach

| Pomieszczenie |  |  |  | Nawiew |  | Wywiew |  | Sposób wentylacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pom | Przeznaczenie | Kubatura |  | V | n | V | n | lub numer linii |  |
|  |  | m3 |  | m3/h | 1/h | m3/h | 1/h | nawiew | wywiew |
| Budynek nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RZUT PARTERU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.09 | WC damskie | 11,15 | - |  | - | 75 | 6,7 | z pom. 0.04 | W5 |
| 0.10 | WC męskie | 16,25 | - |  | - | 100 | 6,1 | z pom. 0.11 | W6 |
| 0.12 | Warsztat | 374,71 | 1380 |  | 3,0 | 1380 | 3,0 | N5 | W5 |
| 0.13 | Stanowisko napraw | 384,2 | 1200 3000 |  | 3,0 | 1200 3000 | 3,0 | N5 NK | W5 WO |
| RZUT PIĘTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Sala edukacyjna | 181,36 | 730 |  | 4,0 | 730 | 4,0 | N1 | W1 |
| 1.04 | WC damskie | 11,08 | - |  | - | 75 | 6,7 | z pom. 1.01 | W7 |
| 1.05 | WC męskie | 16,25 | - |  | - | 100 | 6,1 | z pom. 0.11 | W8 |
| RZUT II PIĘTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | WC męskie | 16,7 | - |  | - | 100 | 5,9 | z pom. 0.11 | W9 |
| 2.02 | WC damskie | 10,75 | - |  | - | 75 | 7,0 | z pom. 2.16 | W10 |
| 2.13 | Suszarnia | 29,3 | 440 |  | 15,0 | 440 | 15,0 | N2 | W2 |
| 2.04 | Szatnia m. odzieży własnej | 74,0 | 300 |  | 4,1 | 365 | 5,0 | N3 | W3 |
| 2.05 | Umywalnia męska | 53,0 | 600 |  | 11,3 | 650 50 | 13,2 | N3 | W3 W3/1 |
| 2.06 | Szatnia m. czysta | 67,5 | 300 |  | 4,4 | 375 | 5,5 | N3 | W3 |
| 2.07 | Szatnia d. odzieży własnej | 79,0 | 320 |  | 4,0 | 395 | 5,0 | N3 | W3 |
| 2.08 | Umywalnia damska | 75,3 | 600 |  | 8,0 | 650 50 | 9,3 | N3 | W3 W3/2 |
| 2.09 | Szatnia d. czysta | 72,5 | 300 |  | 4,0 | 375 | 5,0 | N3 | W3 |
| 2.11 | Mag. Odzieży czyst. | 29,3 | - |  | - | 100 | 3,4 | - | W12 |
| 2.12 | Mag. Odzieży brud. | 28,0 | - |  | - | 100 | 3,6 | - | W11 |
| 2.14 | Jadalnia | 124,0 | 640 |  | 5,1 | 640 | 5,1 | N4 | W4 |
| 2.16 | Komunikacja | 146,70 | 400 |  | 2,7 | - | - | N3 | tranfer |

### 2.3.2. Charakterystyka linii wentylacyjnych

##### Linia N1/W1 – pom. 1.01 Sala edukacyjna

Linia nawiewna N1 obsługiwana  będzie przez układ wentylacyjny nawiewny zlokalizowany pod stropem pomieszczenia  o wydajności V= 730m3/h, zbudowany z następujących urządzeń:

- nagrzewnica wodna kanałowa z filtrem powietrza

Q = 10,1 kW, tz/tp = 90/70oC, t1/tn=-20/+22oC

- wentylator kanałowy

Vn = 730 m3/h, Δpdysp. = 320 Pa

- tłumik kanałowy l = 1000 mm

- kratki nawiewne 300x150 z przepustnicą montowane do kanału wentylacyjnego

Linia wywiewna W1 obsługiwana będzie przez wentylator kanałowy o wydajności  
V= 730m3/h i sprężu dyspozycyjnym 200Pa. Jako element tłumiący zaprojektowano tłumik hałasu kanałowy  l = 1000 mm. Z pomieszczenia powietrze usuwane będzie za pomocą kratek wywiewnych 300x150 z przepustnicą montowanych na kanale wentylacyjnym

Kanały wentylacyjne nawiewne należy zaizolować wełną mineralną gr. 4 cm w płaszczu z folii aluminiowej.

Instalację należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Sterowanie liniami N-1, W-1

Załączanie linii wentylacyjnej N1 powinno być sprzężone z linią wywiewną W1. Praca ciągła z możliwością załączania i wyłączania ręcznego.

##### Linia N2/W2 – pom. 2.03 Suszarnia

Linia nawiewna N2 obsługiwana  będzie przez układ wentylacyjny nawiewny zlokalizowany pod stropem pomieszczenia  o wydajności V= 520m3/h, zbudowany z następujących urządzeń:

- nagrzewnica wodna kanałowa z filtrem powietrza

Q = 9,4 kW, tz/tp = 90/70oC, t1/tn=-20/+32oC

- wentylator kanałowy

Vn = 520 m3/h, Δpdysp. = 320 Pa

- tłumik kanałowy l = 1000 mm

- kratki nawiewne 300x150 z przepustnicą montowane do kanału wentylacyjnego

Linia wywiewna W2 obsługiwana będzie przez wentylator kanałowy o wydajności  
V= 520m3/h i sprężu dyspozycyjnym 200Pa. Jako element tłumiący zaprojektowano tłumik hałasu kanałowy  l = 1000 mm. Z pomieszczenia powietrze usuwane będzie za pomocą kratek wywiewnych 300x150 z przepustnicą montowanych na kanale wentylacyjnym

Kanały wentylacyjne nawiewne należy zaizolować wełną mineralną gr. 4 cm w płaszczu z folii aluminiowej.

Instalację należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Sterowanie liniami N-2, W-2

Załączanie linii wentylacyjnej N2 powinno być sprzężone z linią wywiewną W2. Praca ciągła z możliwością załączania i wyłączania ręcznego.

##### Linia NW3 – Pom. nr 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09

Linia nawiewna NW3 obsługiwana  będzie przez centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną zlokalizowaną pod stropem o wydajności  V= 2800/2780 m3/h, zbudowaną z następujących sekcji:

- nawiew

- filtr powietrza G4

- wymiennik ciepła krzyżowy z by-passem

- nagrzewnica wodna

Q = 18,9 kW, tz/tp = 90/70oC, t1/tn= 4/+24oC

- wentylator

Vn = 2800 m3/h, Δpdysp. = 350 Pa

- wywiew

- filtr powietrza G4

- wentylator

Vn = 2780 m3/h, Δpdysp. = 300 Pa

##### Jako nawiewniki projektuje się anemostaty nawiewne z czterokierunkowym i dwukierunkowym wypływem powietrza ze skrzynką rozprężna izolowaną

akustycznie. Jako wywiewniki projektuje się kratki wywiewną ze skrzynką rozprężną z króćcem przyłączeniowym.

W celu ochrony przed hałasem na instalacji nawiewnej i wywiewnej projektuje się tłumiki akustyczne kanałowe.

Kanały wentylacyjne nawiewne należy zaizolować wełną mineralną gr. 4 cm w płaszczu z folii aluminiowej.

Instalację należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Sterowanie liniami N-3, W-3

Załączanie linii wentylacyjnej N3 powinno być sprzężone z linią wywiewną W3. Praca ciągła z możliwością załączania i wyłączania ręcznego.

##### Linia N4, W4 – Pom. nr 2.14 - Jadalnia

Linia nawiewna N4 obsługiwana  będzie przez układ wentylacyjny nawiewny zlokalizowany pod stropem pomieszczenia  o wydajności V= 640m3/h, zbudowany z następujących urządzeń:

- nagrzewnica wodna kanałowa z filtrem powietrza

Q = 9,1 kW, tz/tp = 90/70oC, t1/tn=-20/+22oC

- wentylator kanałowy

Vn = 640 m3/h, Δpdysp. = 320 Pa

- tłumik kanałowy l = 1000 mm

- kratki nawiewne 300x150 z przepustnicą montowane do kanału wentylacyjnego

Linia wywiewna W4 obsługiwana będzie przez wentylator kanałowy o wydajności  
V= 640m3/h i sprężu dyspozycyjnym 200Pa. Jako element tłumiący zaprojektowano tłumik hałasu kanałowy l = 1000 mm. Z pomieszczenia powietrze usuwane będzie za pomocą kratek wywiewnych 300x150 z przepustnicą montowane do kanału wentylacyjnego.

Kanały wentylacyjne nawiewne należy zaizolować wełną mineralną gr. 4 cm w płaszczu z folii aluminiowej.

Instalację należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Sterowanie liniami N-4, W-4

Załączanie linii wentylacyjnej N4 powinno być sprzężone z linią wywiewną W4. Praca ciągła z możliwością załączania i wyłączania ręcznego.

##### Linia N5, W5 – Pom. 0.12, 0.13

Linia nawiewna N1 obsługiwana  będzie przez centralę wentylacyjną nawiewną zawieszoną na konstrukcji na ścianie w pomieszczeniu 1.06 o wydajności  V= 2580m3/h, zbudowaną z następujących sekcji:

- nawiew

- filtr powietrza EU4

- nagrzewnica wodna

Q = 35,9 kW, tz/tp = 90/70oC, t1/tn=-16/+20oC

- wentylator

Vn = 2580 m3/h, Δpdysp. = 300 Pa

Jako nawiewniki projektuje się kratki nawiewne z podwójnym rzędem kierownic i przepustnicą regulacyjną.

W celu ochrony przed hałasem na instalacji nawiewnej projektuje się tłumik akustyczny kanałowy o wymiarach 660x250, l=1000mm na kanale czerpnym i nawiewnym.

Kanały wentylacyjne nawiewne należy zaizolować wełną mineralną gr. 4 cm w płaszczu z folii aluminiowej.

Instalację należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Linia wywiewna W5 obsługiwana będzie przez wentylator dachowy o wydajności V= 2580m3/h i sprężu dyspozycyjnym 200Pa. Jako element tłumiący zaprojektowano tłumik hałasu kanałowy 200, l=1000mm. Z pomieszczenia powietrze usuwane będzie za pomocą kratek wywiewnych prostokątnych  podwójnym rzędem kierownic i przepustnicą regulacyjną.

Instalację należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Sterowanie liniami N-5, W-5

Załączanie linii wentylacyjnej W5 powinno być sprzężone z linią nawiewną N5. Praca ciągła z możliwością załączania i wyłączania ręcznego.

##### Linia NO, W0

Linia nawiewna NO obsługiwana  będzie przez centralę wentylacyjną nawiewną zawieszoną na konstrukcji na ścianie w pomieszczeniu 1.06 (nad centralą N5) o wydajności  V= 3000m3/h, zbudowaną z następujących sekcji:

- nawiew

- filtr powietrza EU4

- nagrzewnica wodna

Q = 38,0 kW, tz/tp = 90/70oC, t1/tn=-20/+18oC

- wentylator

Vn = 3000 m3/h, Δpdysp. = 300 Pa

Jako nawiewniki projektuje się kratki nawiewne z podwójnym rzędem kierownic i przepustnicą regulacyjną.

W celu ochrony przed hałasem na instalacji nawiewnej projektuje się tłumik akustyczny kanałowy o wymiarach 800x300, l=1000mm na kanale czerpnym i nawiewnym.

Kanały wentylacyjne nawiewne należy zaizolować wełną mineralną gr. 4 cm w płaszczu z folii aluminiowej.

Instalację należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Linia wywiewna W0 obsługiwana będzie przez bębnowy odsysacz spalin o wydajności V= 3000m3/h i sprężu dyspozycyjnym 200Pa.

Instalację należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Sterowanie liniami N-O, W-0

Załączanie linii wentylacyjnej NO, powinno być sprzężone z linią wywiewną W0.

##### Linia W6 do W11

Linie wywiewne obsługiwane przez wentylatory  łazienkowe zamontowane na kanale grawitacyjnym. Załączanie wentylatorów odbywać się będzie ze światłem ze zwłoką czasową.

##### Linia W12 do W13

Linie wywiewne obsługiwane przez wentylatory  łazienkowe zamontowane na kanale grawitacyjnym. Załączanie wentylatorów odbywać się będzie ręcznie.

## 2.4. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniach:

2.10 Dyspozytornia

2.11 Serwerownia

Projektuje się klimatyzację splitową po 6,0 kW chłodzenia w każdym pomieszczeniu.

Jednostki zewnętrzne ścienne mocowane będą na ścianie od strony Hali Sortowni.

Jednostki wewnętrzne ścienne zamocowane na ścianie od strony Hali Sortowni pod sufitem.

# 3. hala sortowania odpadów – ob. nr 2

W hali sortowni projektuje się następujące instalacje:

- ogrzewanie węzła WC – elektryczne

- wentylację węzła WC

- wentylację ogólną hali sortowni

Projekt nie obejmuje rozwiązań wentylacji i klimatyzacji kabin sortowniczych, która będzie dostarczona łącznie z dostawą linii sortowniczej.

## 3.1. Instalacja ogrzewania

Hala sortowni będzie obiektem nieogrzewanym. Projektuje się ogrzewanie węzła WC grzejnikami elektrycznymi z uwagi na:

- dużą odległość od kotłowni

- możliwość zamarzania sieci c.o. z uwagi na brak ogrzewania hali sortowni (zwłaszcza w dni wolne od pracy),

- małe zapotrzebowane ciepła

Nagrzewnice dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji kabin sortowniczych zasilane będą siecią wody technologicznej z kotłowni.

## 3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

### 3.2.1. Tabela bilansowa – zestawienie ilości powietrza wentylacji ogólnej hali sortowni

| Pomieszczenie |  |  |  |  | Nawiew |  | Wywiew |  | Sposób wentylacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pom. | Przeznaczenie | Kubatura |  |  | V | n | V | n | lub numer linii |  |
|  |  | m3 |  |  | m3/h | 1/h | m3/h | 1/h | nawiew | wywiew |
| Budynek nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RZUT PARTERU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hala sortowni |  | 47385,0 | - |  | - | 110500,0 | 2,3 | N1 | W1, W2 |

Wentylacja hali sortowni odbywać się będzie poprzez wentylatory wywiewne zamontowane w ścianie zewnętrznej o wydajności 8500m3/h każdy – 10 sztuk oraz w dachu o wydajności 8500m3/h każdy – 3 sztuki.

Nawiew odbywać się będzie poprzez napowietrzanie przez przepustnice ścienne o wymiarach 2000 x 1000 sztuk 10 na poziomie +4,00 m npt.

Pomieszczenia WC

Wentylacja pomieszczeń WC odbywać się poprzez wentylatory łazienkowe zamontowane na kanale grawitacyjnym o następującej wydajności:

WC damski – 75m3/h

WC męski – 100m3/h

# 4. Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w zeszytach opracowanych przez COBRTI:

- zeszyt 5  - „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.’

- zeszyt 6  - „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – wyd. I, wrzesień 2002r.

- zeszyt 8  - „Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych.”

- Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montażowymi producentów poszczególnych materiałów.

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie instalacji należy zlecić wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadającemu uprawnienia do ich wykonywania i dającemu gwarancje na ich wykonanie.

- Roboty budowlano-montażowe prowadzić ściśle przestrzegając przepisów BHP zgodnie z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietna 2002r. Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96, prz.438, 1993r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 lutego 1994r w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych P.N. i norm branżowych  
dot. b. i h. p. (Dz.U. Nr 37, poz. 138).

# Tom III Część j – instalacje i sieci elektryczne, oświetlenie terenu, słaboprądowe oraz automatyka

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych związanych z budową Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej.

## 1.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęto budowę:

- przebudowę istniejącego układu zasilania,

- stacji transformatorowo – rozdzielczej,

- linii kablowych niskiego napięcia,

- rozdzielnic obiektowych,

- instalacji  oświetlenia  ogólnego,

- instalacji  oświetlenia  ewakuacyjnego,

- oświetlenia  zewnętrznego,

- instalacji  siły,

- instalacji  odgromowej,

- instalacji  połączeń  wyrównawczych,

- instalacji  przeciwporażeniowej.

Przyłącze SN 15 kV ujęte zostanie w oddzielnym opracowaniu.

Projekt budowlany nie zawiera szczegółowych rozwiązań technicznych, które uszczegółowić należy w ramach projektu wykonawczego i podczas realizacji.

## 1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego to teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej. Lokalizacja znajduje się w granicach gminy Ciechanów. Funkcjonowanie projektowanego RZGOK opierać się będzie również na wykorzystaniu obiektów istniejących takich jak: waga wjazdowa, budynek socjalno-wagowy, budynek garażu-sortowni oraz inne obiekty zaplecza technicznego. Na terenie zakładu znajduje się zespół prądotwórczy z generatorem o mocy 200 kVA podłączonym do sieci ENERGA-OPERATOR poprzez słupowa stacje transformatorową AS2-1578 z własnym pomiarem energii. Układ  ten  należy  do  niezależnego od RZGOK użytkownika  i nie jest powiązany energetycznie z zasilaniem zakładu.

Dla zasilania obiektów istniejących Zakładu wykonana jest stacja słupowa transformatorowa S2-1448 „Wysypisko Śmieci”. Stacja zlokalizowana jest w pobliżu awaryjnego wjazdu na teren Zakładu po stronie zachodniej. Stacja słupowa zasilana jest linią napowietrzna AFl25, która doprowadzona jest po terenie Zakładu od strony północnej. Przy stacji słupowej zlokalizowana jest rozdzielnica nn z układem pomiarowym półpośrednim.

Od stacji transformatorowej wykonana jest kablowa linia YAKY 4x120mm2 zasilająca do głównej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w budynku 07 obok zespołu prądotwórczego.

W ramach modernizacji Zakładu istniejąca słupowa stacja transformatorowa S2-1448 pozostanie do dyspozycji ENERGA-OPERATOR.

# 2. ZASILANIE ZAKŁADU

Dla  zasilania  docelowego projektowanego  Zakładu  Gospodarki Odpadami Komunalnymi  zaprojektowana  została wolnostojąca kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza 15,75/0,4 kV. Stacja ta zostanie zasilana przyłączem kablowym SN 15 kV zgodnie z warunkami przyłączenia. Projekt budowy przyłącza ujęty będzie w oddzielnej dokumentacji.

Moc całkowita zainstalowana po rozbudowie zakładu wynosi Pi = 1072 kW, a moc  zapotrzebowana  Pz = 874 kW.

Przebudowa zasilania zakładu obejmować będzie likwidację istniejącego przyłącza kablowego 0,4kV od stacji S2-1448 do budynku z istniejąca rozdzielnicą główną RG.

Ponadto  ulegnie likwidacji powiązanie rozdzielnicy głównej RG z budynkiem kompaktora.

Likwidacji ulegnie również istniejące oświetlenie terenu.

# 3. STACJA TRANSFORMATOROWA

Zaprojektowano konsumentową wolnostojącą kontenerową stację transformatorową \.

Stacja będzie wyposażona w:

- rozdzielnicę SN 4-polową,

- dwa transformatory suche o mocy 630kVA,

- dwusekcyjną rozdzielnicę nN ,

- dwie szafy z bateriami kondensatorów o mocy 125 kVAr i 200 kVAr,

- pośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Dla transformatorów przewidziano kompensację biegu jałowego.

Na zewnątrz budynku, przy drzwiach do rozdzielni SN usytuowano wyłącznik p.poż. umożliwiający wyłączenie całej rozdzielnicy SN spod napięcia.

Schemat ideowy zasilania pokazano na rys. 01/J

# 4. ROZDZIELNICE I SIECI KABLOWE

Na terenie zakładu znajduje się budynek socjalno-wagowy z rozdzielnicą RW, budynek garażu-sortowni z rozdzielnicą RG-1, budynek nr 07 z rozdzielnicą główną RG, które nie podlegają modernizacji. Projektuje się wyłącznie wykonanie z projektowanej stacji transformatorowej, nowego zasilania rozdzielnic RW, RG-1, RG. Wszystkie obwody odbiorcze w wymienionych rozdzielnic nie są objęte modernizacją.

Dla  zasilania  projektowanych obiektów  zakładu  przewidziano  rozdzielnice  usytuowane  w  poszczególnych  budynkach. Wyłączenie pożarowe budynku sortowni zrealizowane jest wyłącznikami rozdzielnic w stacji transformatorowej, sterowanymi przyciskami PWP2 zlokalizowanymi przy wyjściach sortowni. Wyłączenie pożarowe budynku nr 1, zrealizowane jest przyciskiem PWP1 sterującym wyłącznik w rozdzielnicy R1.

Rozdzielnice  zasilane  będą  liniami kablowymi z  rozdzielni  głównej, wolnostojącej stacji transformatorowo-rozdzielczej. Przebieg sieci kablowej  pokazano  na  rys. 02/J.

W  rozdzielnicach  zastosowana  zostanie  ochrona  przepięciowa.

W  ziemi  kable  nN układać  na  głębokości  co  najmniej  70 cm (mierzonej  od powierzchni  ziemi  do  zewnętrznej  powierzchni  kabla)  linią  falistą  w  celu skompensowania  ewentualnych  przesunięć  gruntu (zapas  do  3%  długości wykopu) na  10 - cio  cm  warstwie  piasku.

Ułożony kabel zasypać żwirem lub pospółką zagęszczając warstwami o grubości  odpowiedniej  dla  zastosowanego  sprzętu  zagęszczającego. Ułożony 	kabel przykryć folią  plastikową  koloru  niebieskiego.

Przy  skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  z  innymi  obiektami  podziemnymi  zachować  należy  odległości wymagane normą N SEP-E-004. W  przypadku  niemożności  zachowania  tych  odległości , kabel  w  tych  miejscach  należy  prowadzić  w  rurze.

Układanie  kabli  należy  skoordynować  z  układaniem  innych  obiektów  podziemnych.

# 5. INSTALACJA OŚWIETLENIA

Instalacja  oświetlenia  ogólnego  wykonana  zostanie  oprawami  świetlówkowymi.

Natężenie  oświetlenia  zostanie  dobrane  zgodnie z  wymaganiami  normy  PN-EN 12464-1 „Oświetlenie  miejsc  pracy”  oraz  normy  PN-EN 1838 „Oświetlenie  awaryjne”. Obliczenia  oświetlenia  wykonano  za  pomocą  programu  Dialux, przyjmując  średnie  natężenie  oświetlenia  dla  wybranych  pomieszczeń:

- pomieszczenia  magazynowe		150 lx

- pomieszczenia  biurowe			500 lx

- korytarze					100 lx

- szatnie						200 lx

- sortownia  i  prasy  				300 lx

Rozmieszczenie  i  rodzaje  opraw  oświetleniowych  pokazano  na  rzutach  poszczególnych  budynków.  Instalacja  oświetlenia  wykonana  zostanie  przewodami  typu  YDYp.

W  budynkach  instalację  wykonać  należy  jako  p/t  i  n/t.

W sanitariatach  i  pomieszczeniach  przemysłowych  stosować  osprzęt  hermetyczny.

W  całym  obiekcie  zastosowano  centralnie zasilanie oświetlenie  awaryjne  i  ewakuacyjne  kierunkowe.

Urządzenie centralne FZLV jest grupowym systemem oświetlenia awaryjnego, wykonane w  
I klasie ochronności i przeznaczone do zasilania do 80 opraw oświetlenia awaryjnego. System FZLV zawiera:

- baterie przystosowane do podtrzymania na 1 godzinę,

- 4 niezależne obwody umożliwiające podłączenie do 20 opraw na jednym obwodzie .

Maksymalne obciążenie pojedynczego obwodu wynosi 3A

- kontroler z wyświetlaczem dotykowym do prezentacji bieżącego stanu systemu oraz do konfiguracji parametrów systemu.

Oprawy zasilane są niskim bezpiecznym napięciem znamionowym 24V poprzez kabel dwużyłowy. Komunikacja pomiędzy oprawami a systemem odbywa się poprzez linie zasilającą, bez dodatkowego okablowania komunikacyjnego. Każda oprawa (moduł adresowy) posiada swój unikalny adres produkcyjny. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych pokazano na rzutach poszczególnych budynków.

# 6. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Instalacja  oświetlenia  zewnętrznego  wykonana  będzie  oprawami  metahalogenkowymi na elewacji oraz  oprawami sodowymi  na  słupach  o  wys. 8m. Sieć  oświetlenia  zewnętrznego  wykonana  zostanie  kablem  typu  YKY 5x6 mm2. Przy  ostatnich  słupach  obwodów  wykonać  należy  uziemienie  pionowe. Dodatkowo oświetlenie placów manewrowych zrealizowane będzie naświetlaczami umieszczonymi na elewacji budynku sortowni. Sterowanie  oświetleniem  odbywać  się  będzie  za  pomocą  zegara  astronomicznego  z  możliwością  sterowania  ręcznego z tablicy Ts zlokalizowanej w budynku wagowym. Oświetlenie należy wykonać wg. rys. 02/J. Istniejące oświetlenie terenu będzie zdemontowane.

# 7. INSTALACJA SIŁY

Instalacja  siłowa  i  gniazd  wtyczkowych  wykonana  zostanie  przewodami  typu  YDYp , YDY i YKY.

Instalacja  siłowa  w budynku socjalnym wykonana  zostanie  jako  p/t.

W pozostałych obiektach produkcyjnych   n/t.

Instalacja  siłowa  i  gniazd  wtyczkowych  wykonana  zostanie  przewodami 3  i  5 – żyłowymi  o  przekrojach  dostosowanych  do  mocy  i  zabezpieczeń  odbiorników.

Centrale  wentylacyjne  posiadają  własną  automatykę  dostarczaną  wraz  z urządzeniami. Linie sortownicze, pras są wyposażone przez producenta we własne szafy sterownicze do których projektuje się wyłącznie bezpośrednie zasilanie z rozdzielnicy głównej nN stacji transformatorowej. Część instalacji siłowych wykonana zostanie na drabinkach  mocowanych za pomocą typowych elementów oraz zawiesi do konstrukcji dachu oraz  ścian.

# 8. INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody  na  dachu budynku nr.1  wykonane  zostaną  drutem  Fe/Zn Ø8mm. Natomiast na budynku nr. 2 jako zwód wykorzystane zostanie pokrycie blaszane dachu.

Przewody  odprowadzające  wykonać  również  drutem  Fe/Zn Ø8 mm  prowadzonym  pod  elewacją  zewnętrzną  budynków.

Przewody odprowadzające przyłączone zostaną do uziomu fundamentowego.

Uziomy  w  budynkach  przewiduje  się  jako  fundamentowe  wykonane  bednarką  Fe/Zn 30x4 mm.

Do  uziomów  podłączone  będą  przewody  odprowadzające  instalacji  odgromowej , jak  również  szyny  połączeń  wyrównawczych. Wszystkie  części  metalowe  wychodzące  ponad  płaszczyznę  dachu  należy  	przyłączyć  do  instalacji  odgromowej.

Dla  urządzeń  wyposażonych  w  instalacje  elektryczne  (np. wentylatory) znajdujące  się  na  dachu,  przewiduje  się  dodatkowe zwody  pionowe  izolowane  przyłączone  do  siatki zwodów niskich instalacji  odgromowej.

# 9. INSTALACJA POŁACZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

W  rozdzielnicach   zamontować  główne  szyny  uziemiające. Szyny  tę  połączyć  przewodem  LY 1x25 mm2  z  uziomem  instalacji  	odgromowej  budynku.

Do  magistrali  połączeń  wyrównawczych  przyłączyć  należy :

- zaciski  PE  w  rozdzielnicach , metalowe  rurociągi  wody, kanalizacji , c.o.  i  	wentylacji, drabinki  kablowe  itp.

Połączenia  rur  z  magistralą  wykonać  przez  spawanie  lub  przy  pomocy objemek.

Przewody  wyrównawcze  oznaczyć  kolorem  żółto – zielonym.

Miejsca  połączeń  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  dwukrotne  pokrycie  lakierem  asfaltowym. Do  głównej  szyny  uziemiającej  przyłączyć  należy  miejscowe  szyny połączeń  wyrównawczych  usytuowane  w  łazienkach. Do  szyn  tych  przyłączyć  należy  przewodem  LY 4 mm2  wszystkie  elementy metalowe. Połączenia  miejscowych  szyn  wyrównawczych  z  główną  szyną  uziemiającą  wykonać  przewodem  typu  LY 16 mm2. Do  instalacji  odgromowej  przyłączyć  wszystkie  słupy  stalowe  itp.

# 10. INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA

Zgodnie z normą  PN-HD 60364 jako ochronę w warunkach uszkodzenia zastosowano

szybkie  wyłączenie.

Szybkie samoczynne wyłączenie zrealizowano przez zastosowanie wyłączników  instalacyjnych i bezpieczników.

Jako  ochronę  uzupełniającą zastosowano  wyłączniki  różnicowoprądowe.

Przewód  "N"  należy  trwale  oznaczyć  kolorem  niebieskim  lub  zastosować  	przewody  o  izolacji  w  tym  kolorze.

Przewody  ochronne  "PE"  wyprowadzone  z  szyn  "PE"  rozdzielnic  przyłączyć  należy  do  instalacji  odgromowej.

Z  szynami  "PE"  połączyć  obudowy  metalowe  poszczególnych  rozdzielnic.

Przewody  "PE"  z  poszczególnych  obwodów  wyprowadzonych  z  rozdzielnic  należy  podłączyć  do  części  przewodzących  urządzeń  elektrycznych odbiorczych  tj.  takich , które  w  przypadku  uszkodzenia  izolacji  mogą  znaleźć się  pod  napięciem , a  także  do  zacisków  ochronnych  gniazd  wtyczkowych.

Przewody  "PE"  oznaczyć  kolorem  żółto - zielonym.

W  miejscach  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  przewód  ochronny  i  przewody  robocze  osłonić  rurką  PCV.

# 11. INSTALACJA AUTOMATYKI

Instalacja do segregacji jest zaprojektowana dla ciągłego ruchu w cyklu automatycznym bez bezpośredniego nadzoru. Układ sterowania będzie umożliwiał transmisję danych do pomieszczenia dyspozytorni w budynku nr.1 wraz z wizualizacją procesu.

Linia sortownicza będzie wyposażona w autonomiczny układ pełnej automatyki i sterowania dla całego procesu mechanicznej obróbki odpadów. Do układu podłączony zostanie system sterowania pracą kompostowni tunelowej. Sterowanie automatyczne instalacji będzie odbywać sie ze sterowni za pomocą komputera z wizualizacja procesu technologicznego. Komputer będzie dobrany tak, aby umożliwiał bezproblemowe działanie oprogramowania sterującego. Obsługa instalacji będzie możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio na przedstawionym na ekranie schemacie technologicznym.

Wszystkie ważne dane będą zbierane i przechowywane w pamięci dyskowej. Do ważnych danych należy m. in.: zgłoszenia awarii, wejścia do systemu sterowania, czy też ingerencje w przebieg pracy instalacji. Zakłada się, że wszystkie konieczne instalacje, szafy sterownicze, maszyny linii mechanicznej obróbki odpadów będą połączone przez jednego wykonawcę dla zunifikowania systemów przekazania danych. Szafy sterownicze, zawierające układy sterowania urządzeniami, zostaną dostarczone przez producenta urządzeń.

# 12. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Okablowanie strukturalne winno spełniać wymagania norm:

- PN-EN 50173-1:2009 Norma ogólna, topologia i wymagania dla szkieletu, specyfikacja środowiska MICE

- PN-EN 50173-2:2008 Biura, topologia wybór komponentów itp.

- PN-EN 50174-2:2009 Norma dotycząca wykonania instalacji LAN i prowadzeniu tras kablowych

Projektuje się wydzielenie pomieszczenia technicznego w budynku nr.1 jako serwerowni IT i systemów alarmowych SKD, CCTV.

Trasy kablowe dla instalacji teletechnicznych prowadzone będą w ciągach komunikacyjnych na każdej kondygnacji. Trasy kablowe instalacji LAN będą niezależne w stosunku do instalacji elektrycznych.

Gniazda komputerowe i telefoniczne będą montowane we wspólnych punktach dostępu /PEL/ i muszą spełniać wymagania minimum kategorii 5e, aby można było je stosować zamiennie, w zależności od potrzeb łączności lub sieci informatycznej. Punkty logiczne wyposażyć w minimum 3 gniazda standardu RJ45 kat.5E.

Sieć teleinformatyczną będzie wykonana zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Załącznikiem nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997 r. – ”Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

Sieć teleinformatyczna powinna być zasilana z dedykowanej i wydzielonej instalacji elektrycznej gwarantowanej przez zasilacz UPS centralny.

Siecią teleinformatyczną objęty będzie nadzór i monitoring pracy wybranych układów automatyki, sterowania oraz pracy urządzeń o dużej pewności ruchowej. Do tej grupy zaliczono układy: sortowni, kompostowni, istniejących pompowni, wagi, zbiornika p.poż. Informacje będą przekazywane do centralnego systemu informatycznego zakładu.  Zrealizowane zostanie okablowanie dla transmisji danych z wymienionych instalacji do stanowiska dyspozytora w budynku  nr 1 z wykorzystaniem wspólnej sieci kanalizacji teletechnicznej.

W obiektach układane będą przewody FTP4x2x0,5 kat.5e, natomiast pomiędzy kable liniowe optotelekomunikacyjne XOTKstd6G.

# 13. INSTALACJA TELEFONICZNA

Sieć telefoniczną wykonana będzie zgodnie z normami branżowymi:

- ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przewężeniami. Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych

Przy budowie kanalizacji teletechnicznych dla instalacji alarmowych, telewizji dozorowej i instalacji teletechnicznych zakładowych na terenie obiektu  zastosowanie będą miały normy :

- BN-73/8984-05   Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa.

Ogólne wymagania i badania.

- BN-89/8984-17/03    Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.

Ogólne wymagania i badania.

Kanalizacja kablowa 1-otworowa lub 2-otworowa na terenie wysypiska ma ułatwić rozprowadzenie kabli dla systemów telefonii zakładowej, instalacji alarmowej, a także instalacji niskoprądowej monitorującej procesy technologiczne. Zastosowane zostaną kable telekomunikacyjne liniowe XZTKMXpw5x4x0,8 oraz optyczne XOTKstd 4G i 6G.

# 14. INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Przewiduje się wykonanie instalacji telewizji przemysłowej zapewniającej obserwację ciągów technologicznych w odpowiednich pomieszczeniach oraz wybranych miejsc na terenie Zakładu. System obejmuje 18 kamer stacjonarnych K1 do K18, zewnętrznych dzień/noc z zoomem optycznym. Kamera K5 umieszczona zostanie przy budynku wagi celem obserwacji zawartości wjeżdżających pojazdów. Obraz z kamery przekazywany będzie bezpośrednio do operatora wagi i wyświetlany na monitorze. Jednocześnie obraz doprowadzony zostanie do rejestratora w budynku biurowym. Kamery umieszczone będą w obudowach hermetycznych IP66 i podgrzewanych. Do obserwacji procesu sortowania, przewidziano 8 kamer wewnętrznych K19 do K26. Rozmieszczenie kamer zostanie dokonane po ustaleniu lokalizacji linii sortowniczych.

W skład całego systemu wejdą: kamery stacjonarne, kamery ruchome, multiplekser, monitory, sterowniki systemu oraz kable wizyjne i zasilające. System będzie sprowadzony do komputera w serwerowni /budynek socjalny/ z możliwością podglądu obrazu w pomieszczeniu sterowni. Cały system CCTV winien mieć zapewnione rezerwowe źródło zasilania na wypadek wyłączenia zasilania podstawowego z sieci ENERGA. System powinien zapewniać rejestrację obrazu z kamer w trybie minimum 30 dniowym. Kamery zewnętrzne instalowane będą na słupach 4m/5m lub elewacjach budynków, a także w miejscach, w których odbywają się ważne procesy technologiczne, przeładunkowe , aby zapewnić podgląd miejsc niebezpiecznych.

Dla kamer CCTV zlokalizowanych na terenie zastosowane zostaną przewody FTP4x2x0,5 lub kable optotelekomunikacyjne.

# 15. INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU SKD

Normy w zakresie elektronicznych systemów alarmowych : SKD

- PN-93/E-08390/11   Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne

- PN-93/E-08390/14  Wymagania ogólne. Zasady stosowania dotyczące systemów

sygnalizacji włamania i napadu, elementów wchodzących w

jego skład, stosowanych terminów. Zalecenia producentów

osprzętu SSWN

- Materiały szkoleniowe Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM”

Warszawa 2000-2010

W obiektach zostaną zainstalowane urządzenia systemu umożliwiającego kontrolę dostępu /SKD/. Elementy systemu rozmieszczone będą po wydzieleniu odpowiednich stref na podstawie projektów branżowych. Dostęp do wydzielonych pomieszczeń , stref będzie ograniczony systemem kontroli dostępu. Wjazd i wyjazd z terenu zakładu będzie kontrolowany szlabanami elektronicznymi sterowanymi z budynku wagowego. Centrala szlabanu umożliwia pełną regulację parametrów pracy szlabanu oraz pozwala na podłączenie akcesoriów do zdalnego sterowania, sygnalizacji i zabezpieczenia pracy automatycznej.

Elektroniczny system bezpieczeństwa będzie wspomagany przez system monitoringu wizyjnego CCTV.

Do wykonania okablowania systemów alarmowych zastosowane zostaną przewody YTKSYekw3x2x0,5, YTKSYekw5x2x0,5, FTP4x2x0,5.

# 16. UWAGI KOŃCOWE

      - Całość prac wykonać wg niniejszego projektu zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz  normami.

      - Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

      - Do odbioru przedstawić odpowiednie protokóły prób i pomiarów.

      - Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania.

      - Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu.

      - Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

      - Nie zaznaczenie  w ofercie przetargowej zamiaru zastosowania innych rozwiązań, uznane będzie jako deklarację wykonawcy wbudowania urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej

# 17. OBLICZENIA TECHNICZNE

## 17.1. Bilans mocy

| Lp | Odbiorniki |  | Pi (kW) | kz | cos  | tg  | Pz (kW) | Q (kVAr) | S (kVA) | I (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdzielnica RG nN / sekcja I / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RO - ośw. terenu |  | 9,06 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 9,06 | 6,80 | 11,33 | 16,37 |
| 2 | RG-istniejąca |  | 71,00 | 0,50 | 0,80 | 0,75 | 35,50 | 26,63 | 44,38 | 64,13 |
| 3 | R1-biurowiec |  | 110,25 | 0,51 | 0,90 | 0,48 | 56,27 | 27,25 | 62,52 | 90,35 |
| 4 | R2-ogólne sortownia |  | 120,59 | 0,46 | 0,95 | 0,33 | 55,79 | 18,34 | 58,73 | 84,86 |
| 5 | R4-stacja kompresor |  | 190,00 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 190,00 | 142,50 | 237,50 | 343,21 |
| 6 | R9-zb.wody p.poż |  | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 11,56 |
| 7 | R10-kompostownia |  | 30,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 27,00 | 20,25 | 33,75 | 48,77 |
| 8 | RPW (stacja transf.) |  | 3,30 | 0,80 | 0,90 | 0,48 | 2,64 | 1,28 | 2,93 | 4,24 |
| 9 | ZK-3 |  | 25,75 | 0,65 | 0,80 | 0,75 | 16,65 | 12,49 | 20,81 | 30,08 |
|  | RAZEM |  | 567,95 | 0,71 | 0,84 | 0,64 | 400,91 | 255,53 | 475,42 | 687,02 |
|  | dla kj= |  | 1,00 |  | 0,94 | 0,36 | 400,91 | 145,51 | 426,50 |  |
|  | Bateria kondensatorów |  |  |  |  |  |  | 110,02 |  |  |
|  | Dobrano baterię kondensatorów |  |  |  |  |  |  | 125,00 |  |  |
|  | Dobrano transformator TR1 |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |
| Rozdzielnica RG nN / sekcja II / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R3-hala sortowni „prasa” | 70,00 |  | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 70,00 | 52,50 | 87,50 | 126,45 |
| 2 | R5-centrala wentyl. | 60,00 |  | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 60,00 | 45,00 | 75,00 | 108,38 |
| 3 | R6-hala RT1 | 154,00 |  | 0,92 | 0,80 | 0,75 | 141,41 | 106,06 | 176,76 | 255,43 |
| 4 | R7-hala RT2 | 132,00 |  | 0,92 | 0,80 | 0,75 | 121,00 | 90,75 | 151,25 | 218,57 |
| 5 | R8-hala RT3 | 88,00 |  | 0,91 | 0,80 | 0,75 | 80,30 | 60,23 | 100,38 | 145,05 |
|  | RAZEM | 504,00 |  | 0,94 | 0,80 | 0,75 | 472,71 | 354,53 | 590,89 | 853,88 |
|  | dla kj= | 1,00 |  |  | 0,94 | 0,36 | 472,71 | 171,57 | 502,88 |  |
|  | Bateria kondensatorów |  |  |  |  |  |  | 182,96 |  |  |
|  | Dobrano baterię kondensatorów |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  | Dobrano transformator TR2 |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |
|  | sekcja I + sekcja II | 1 071,95 |  |  |  |  | 873,62 | 610,06 | 1 066,31 |  |
|  | Łącznie po współ. kj |  |  |  |  |  | 873,62 | 317,08 | 929,38 |  |

## 17.2. Zestawienie odbiorników.

| Rozdzielnica |  | RG-istniejąca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| 1 | P1,P2 | ob. nr 07 przepompownia | 29,70 | 0,65 | 19,31 |
| 2 | P3 | ob. nr 07 komora napowietrzania | 7,50 | 0,65 | 4,88 |
| 3 | P4 | ob. nr 07 zbiornik retencyjny | 7,50 | 0,65 | 4,88 |
| 4 | P | ob. nr 07 przepompownia | 6,20 | 0,50 | 3,10 |
| 5 | P5 | ob. nr 07 zbiornik retencyjny | 7,50 | 0,65 | 4,88 |
| 6 | RG1 | ob. nr 01 garaż kompaktora 15,25kW /demontaż/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RG2 | ob. nr 01 prasa 70kW /demontaż/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | RW | ob. nr 05 budynek wagi 7,5kW /demontaż/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | P6 | ob. nr 6 zbiornik ścieków technologicznych | 4,20 | 0,50 | 2,10 |
| 11 | P7 | ob. nr 07 proj. przepompownia sanitarna | 4,20 | 0,50 | 2,10 |
| 12 | P9 | ob. nr 9 proj. przepompownia | 4,20 | 0,50 | 2,10 |
|  |  | suma | 71,00 | 0,61 | 43,33 |
|  | rezerwa%= | 20 | 14,20 |  | 8,67 |
|  |  | Razem Pi= | 85,20 |  | 52,00 |
| Złącze kablowe |  | ZK-3 |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| 1 | RG1 | ob. nr 01 garaż kompaktora | 15,25 | 0,80 | 12,20 |
| 2 | 10 | dystrybutor paliwa zasilany z istn. RG1 | 3,00 | 0,60 | 1,80 |
| 3 | RG2 | ob. nr 01 prasa 70kW /demontaż/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RW | ob. nr 05 budynek wagi | 7,50 | 0,80 | 6,00 |
|  |  | suma | 25,75 | 0,78 | 20,00 |
|  | rezerwa%= | 20 | 5,15 |  | 4,00 |
|  |  | Razem Pi= | 30,90 |  | 24,00 |
| Rozdzielnica |  | RO - ośw. terenu |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| 1 | O1 | oświetlenie wjazdy,parkingi | 1,57 | 1 | 1,57 |
| 2 | O2 | oświetlenie drogi wewn. | 2,1 | 1 | 2,10 |
| 3 | O3 | oświetlenie kompostownia | 1,65 | 1 | 1,65 |
| 4 | O4 | oświetlenie cz. środkowa-hala | 3,74 | 1 | 3,74 |
|  |  | suma | 9,06 | 1,00 | 9,06 |
|  | rezerwa %= | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Razem Pi= | 9,06 |  | 9,06 |
| Rozdzielnica |  | R1-biurowiec |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| O | osw | oświetlenie | 1,98 | 0,80 | 1,58 |
| O | osw | oświetlenie | 3,45 | 0,80 | 2,76 |
| O | osw | oświetlenie | 5,06 | 0,80 | 4,05 |
| G | gn 230V | gniazda ogólne | 2,00 | 0,20 | 0,40 |
| G | gn 230V | gniazda ogólne | 4,00 | 0,20 | 0,80 |
| G | gn 230V | gniazda ogólne | 10,00 | 0,20 | 2,00 |
| G | gn 230V | dedykowane LAN | 3,90 | 0,60 | 2,34 |
| T | CCTV | kamery | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| T | R1.1 | kotłownia | 22,26 | 0,69 | 15,46 |
| T | R1.2 | wentylatorownia | 5,50 | 0,80 | 4,40 |
| T | R1.3 | warsztat | 27,60 | 0,27 | 7,38 |

| T | R1.4 | serwerownia | 6,00 | 0,60 | 3,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T |  | wyposażenie technologiczne | 14,00 | 0,50 | 7,00 |
| T |  | klimatyzacja | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
|  |  | suma | 110,25 | 0,51 | 56,27 |
|  | rezerwa %= | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Razem Pi= | 110,25 |  | 56,27 |
| Rozdzielnica |  | R1.1-kotłownia |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| O | ośw | oświetlenie ogólne | 0,26 | 1,00 | 0,26 |
| G | gn 230 | gniazda wtyczkowe | 2,00 | 0,20 | 0,40 |
| T |  | automatyka kotłowni | 1,41 | 0,80 | 1,13 |
|  |  | suma | 3,67 | 0,49 | 1,79 |
|  | rezerwa%= | 20 | 0,73 |  | 0,36 |
|  |  | Razem Pi= | 4,40 |  | 2,15 |
| Rozdzielnica |  | R1.2-wentylatornia |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| G | gn 230 | gniazda wtyczkowe | 2,00 | 0,20 | 0,40 |
| T |  | odbiotniki technologiczne | 1,41 | 0,80 | 1,13 |
|  |  | suma | 3,41 | 0,45 | 1,53 |
|  | rezerwa%= | 20 | 0,68 |  | 0,31 |
|  |  | Razem Pi= | 4,09 |  | 1,83 |
| Rozdzielnica |  | R1.3-warsztat |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| O | ośw | oświetlenie ogólne | 3,10 | 0,80 | 2,48 |
| G | gn400V | zestawy gniazd | 22,50 | 0,20 | 4,50 |
| T |  | odbiorniki technologiczne | 2,00 | 0,20 | 0,40 |
|  |  | suma | 27,60 | 0,27 | 7,38 |
|  | rezerwa%= | 10 | 2,76 |  | 0,74 |
|  |  | Razem Pi= | 30,36 |  | 8,12 |
| Rozdzielnica |  | R1.4-serwerownia |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| G | gn230V | gniazda ogólne | 2,00 | 0,20 | 0,40 |
| T |  | odbiorniki technologiczne | 4,00 | 0,80 | 3,20 |
|  |  | suma | 6,00 | 0,60 | 3,60 |
|  | rezerwa%= | 10 | 0,60 |  | 0,36 |
|  |  | Razem Pi= | 6,60 |  | 3,96 |
| Rozdzielnica |  | R2-ogólne sortownia |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| O | ośw | oświetlenie ogólne, awaryjne | 15,59 | 1,00 | 15,59 |
| OA | ośw | oświetlenie awaryjne FZLV | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| G | gn 400V | 7xzestaw gniazd 32A | 70,00 | 0,10 | 7,00 |
| G | gn230V | gniazda ogólne | 2,00 | 0,10 | 0,20 |
| T |  | wentylacja | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
|  |  | suma | 120,59 | 0,46 | 55,79 |
|  | rezerwa %= | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Razem Pi= | 120,59 |  | 55,79 |

| Rozdzielnica |  | R3-hala prasa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| T |  | prasa belujaca | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
|  |  | suma | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
|  | rezerwa %= | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Razem Pi= | 70,00 |  | 70,00 |
| Rozdzielnica |  | R4-stacja kompresor |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| T |  | stacja kompresorów | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
|  |  | suma | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
|  | rezerwa %= | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Razem Pi= | 190,00 |  | 190,00 |
| Rozdzielnica |  | R5-centrala wentyl. |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| T |  | centrala wentylacyjna | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
|  |  | suma | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
|  | rezerwa %= | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Razem Pi= | 60,00 |  | 60,00 |
| Rozdzielnica |  | R6-hala RT1 |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| T |  | linia RT1 | 140,00 | 0,92 | 128,55 |
|  |  | suma | 140,00 | 0,92 | 128,55 |
|  | rezerwa %= | 10 | 14,00 |  | 12,86 |
|  |  | Razem Pi= | 154,00 |  | 141,41 |
| Rozdzielnica |  | R7-hala RT2 |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| T |  | linia RT2 | 120,00 | 0,92 | 110,00 |
|  |  | suma | 120,00 | 0,92 | 110,00 |
|  | rezerwa %= | 10 | 12,00 |  | 11,00 |
|  |  | Razem Pi= | 132,00 |  | 121,00 |
| Rozdzielnica |  | R8-hala RT3 |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| T |  | linia RT3 | 80,00 | 0,91 | 73,00 |
|  |  | suma | 80,00 | 0,91 | 73,00 |
|  | rezerwa %= | 10 | 8,00 |  | 7,30 |
|  |  | Razem Pi= | 88,00 |  | 80,30 |
| Rozdzielnica |  | R9-zb.wody p.poż |  |  |  |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| T | R6 | podgrzewanie zbiornika 2 x grzałki | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
|  |  | suma | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
|  | rezerwa %= | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Razem Pi= | 8,00 |  | 8,00 |

| Rozdzielnica |  | R10-kompostownia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| T | R10 | szafa sterująca | 30,00 | 0,90 | 27,00 |
|  |  | suma | 30,00 | 0,90 | 27,00 |
|  | rezerwa %= | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Razem Pi= | 30,00 |  | 27,00 |

| Rozdzielnica |  | RPW-stacja transf. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obw. | Nr urządz. | Nazwa odbiornika/pomieszczenie | Pi /kW/ | kz | Pz /kW/ |
| O |  | oświetlenie stacji | 0,56 | 0,80 | 0,45 |
| G |  | gn. ogólne 4szt. | 2,00 | 0,20 | 0,40 |
| T |  | wentylacja | 1,10 | 1,00 | 1,10 |
| T |  | obwody sygnalizacji | 0,20 | 1,00 | 1,10 |
|  |  | suma | 3,30 | 0,79 | 2,60 |
|  | rezerwa %= | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Razem Pi= | 3,30 |  | 2,60 |

## 17.3. Dobór wewnętrznych linii zasilających

| Lp. | Odbiornik Obwód | PZ | Un | cosφ | IB | Typ zabezp. | Charakt. zabezp. | In | Linia typ przekrój układanie |  |  | Długość | IZ | Współ. popraw. ułożenia | 1,45*IZ | k2 | I2 | dU | WYNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (nazwa/nr) | (kW) | (V) | - | (A) |  |  | (A) |  | (mm2) |  | (m) | (A) |  | (A) | - | (A) | (%) |  |
| 1 | RO - ośw. terenu | 9,06 | 400 | 0,80 | 16,37 | D 02 | gG | 35 | YKY 5x | 10 | D | 10 | 52 | 1 | 75,4 | 1,6 | 56 | 0,101 | OK |
| 2 | RG-istniejąca | 35,50 | 400 | 0,80 | 64,13 | WT1 | gG | 125 | YAKXS 5x | 50 | D | 105 | 157 | 1 | 227,7 | 1,6 | 200 | 1,331 | OK |
| 3 | ZK-3 | 16,65 | 400 | 0,80 | 30,08 | WT0 | gG | 63 | YAKXS 5x | 35 | D | 50 | 132 | 0,6 | 114,8 | 1,6 | 100,8 | 0,425 | OK |
| 4 | R1-biurowiec | 56,27 | 400 | 0,90 | 90,35 | WT0 | gG | 125 | YAKXS 5x | 120 | D | 135 | 266 | 0,6 | 231,4 | 1,6 | 200 | 1,130 | OK |
| 5 | R2-ogólne sortownia | 55,79 | 400 | 0,95 | 84,86 | Wył | Ww | 90 | YAKXS 5x | 70 | D | 85 | 195 | 0,6 |  | 1 | 90 | 1,210 | OK |
| 6 | R3-hala prasa | 70,00 | 400 | 0,80 | 126,45 | Wył | Ww | 135 | YAKXS 5x | 95 | D | 85 | 233 | 0,6 |  | 1 | 135 | 1,118 | OK |
| 7 | R4-stacja kompresor | 190,00 | 400 | 0,80 | 343,21 | Wył | Ww | 360 | 2YAKXS 4x | 185 | D | 85 | 680 | 0,6 |  | 1 | 360 | 0,962 | OK |
| 8 | R5-centrala wentyl. | 60,00 | 400 | 0,80 | 108,38 | Wył | Ww | 115 | YAKXS 5x | 95 | D | 85 | 233 | 0,6 |  | 1 | 115 | 0,959 | OK |
| 9 | R6-hala RT1 | 141,41 | 400 | 0,80 | 297,02 | Wył | Ww | 325 | 2YAKXS 5x | 150 | D | 85 | 598 | 0,6 |  | 1 | 325 | 0,739 | OK |
| 10 | R7-hala RT2 | 121,00 | 400 | 0,80 | 254,15 | Wył | Ww | 270 | 2YAKXS 5x | 95 | D | 85 | 466 | 0,6 |  | 1 | 270 | 0,879 | OK |
| 11 | R8-hala RT3 | 80,30 | 400 | 0,80 | 168,66 | Wył | Ww | 175 | YAKXS 5x | 150 | D | 85 | 299 | 0,6 |  | 1 | 175 | 0,813 | OK |
| 12 | R9-zb.wody p.poż | 8,00 | 400 | 1,00 | 11,56 | D 02 | gG | 20 | YKY 5x | 6 | D | 15 | 39 | 1 | 56,6 | 1,6 | 32 | 0,223 | OK |
| 13 | R10-kompostownia | 27,00 | 400 | 0,80 | 48,77 | WT0 | gG | 63 | YAKXS 5x | 35 | D | 110 | 132 | 0,87 | 166,5 | 1,6 | 100,8 | 1,515 | OK |
| 14 | RPW (stacja transf.) | 0,00 | 230 | 0,90 | 0,00 | D 02 | gG | 20 | YDY 5x | 4 | A | 5 | 24 | 1 | 34,8 | 1,6 | 32 | 0,000 | OK |
|  | * dla R6,R7,R8 z uwagi na THDI<25% przyjęto współczynnik zmniejszający k3f=0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * przy zabezpieczeniu obwodów wyłącznikami In=1,05IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * obciążalność długotrwałą kabli, przyjęto wg. danych producenta Tele-Fonika Kable S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * ułożenie kabli w ziemi - rezystywność gleby 2,5Km/W przy odstępach 7cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * współczynniki korygujące wg. danych producenta Tele-Fonika Kable S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Warunki przyłączenia do sieci energetycznej ENERGA – OPERATOR zamieszczono w części C opracowania.

# Tom III Część K – charakterystyka energetyczna budynku techniczno – warsztatowego z pomieszczeniami socjalnymi – ob. nr 1 oraz analiza porównawcza zaopatrzenia w energię

Analiza możliwości wykorzystania wysokoenergetycznych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło z komentarzem do obliczeń

W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1000 m2 (powierzchnia użytkowa ob. nr 1 wynosi 958,15 m2), przedstawia się analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak:

- energia geotermalna,

- energia promieniowania słonecznego,

- energia wiatru,

a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Na terenie nie przeprowadzono badań geotermalnych. Produkcja energii elektrycznej z wiatru lub słońca znacząco wydłużyłaby proces inwestycyjny pod względem formalnym w związku z czym nie jest analizowana. Po wejściu w życie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (na dzień dzisiejszy brak wiążącego terminu) warto rozważyć zastosowanie wyżej wymienionych. W przyszłości na podstawie danych zużycia gazu, prądu oraz wody sugeruje się przeprowadzenie analizy opłacalności zastosowania kogeneracji (lub tri generacji) oraz kolektorów słonecznych.

Podsumowanie

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne (opisane powyżej) spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Wyższa wartość współczynnika EP jest konsekwencją rozbudowanej instalacji technologicznej wentylacji.

Dodatkowo poniżej przedstawiono analizę zastosowania gruntowej pompy ciepła glikol-woda na potrzeby ogrzewania budynku i powietrza wentylacyjnego oraz przygotowania ciepłej wody działającej na energię elektryczną z publicznej sieci dystrybucyjnej.

Podsumowanie parametrów energetycznych w przypadku zastosowania pompy ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H: 20148,79 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do podgrzania ciepłej wody QK,W: 1054,41 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system oświetlenia wbudowanego QK,L: 20933,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK: 42136,20 [kWh/rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla budynku EK (bez chłodzenia i oświetlenia): 25,32 [kWh/m² rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla budynku EK: 50,32 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP: 156,95 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP wg wymagań WT2008 dla budynku nowego: 163,64 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP wg wymagań WT2008 dla budynku przebudowywanego: 188,19 [kWh/m²rok]